## Uygunsuzluk - Bulgu
Id | Açıklama | Tags | İl | Faaliyet | Faaliyet Türü | Teslimat
175046 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175045 | Bazanın arka kısmında açıklık kaldığı ve bazanın geriye doğru gitmesi gerektiği fakat mesafe olmadığı için gidemediği görüldü. Bu sebeple ön kısımdan boşluk kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175044 | Switch montajının ters yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175043 | Rj45 konnektörlerinin uygun şekilde plastiği içeride kalacak şekilde tekrardan sonlandırılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175042 | Ups giriş - çıkış ve diğer eksik olan tüm etiketlerin tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175041 | Topraklama kablosunun saha dolabı içerisine çekilip sonlandırılmadığı ve Ir Led topraklamalarının barada sonlandırılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175040 | Alt led trafosunun kablosunun kopuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175039 | Saha dolabı baza kısmında eksik montaj elemanları olduğu ve mevcutların sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175038 | Saha dolabı dış kısmında genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. Müdahale sırısında genel olarak detaylı kontrol edilip tüm hepsinin giderilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175037 | Saha dolabı askı aparatı kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175036 | Geko + şapka vidasının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175035 | Işık sensörünün içerisinden buğu olduğu içerisinde su biriktiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175034 | Işık sensörü montaj vidalarının eksik olduğu ayrıca Setskur vidası yerine farklı bir vida kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca kasa üzerinde çizikler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175033 | Ir Aydınlatma ünitesi kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. Ir aydınlatma yön vida kulakçıklarda çizilmeler olduğu görülmüştür. Tüm Ir aydınlatmalar için geçerlidir. Ayrıca Ir aydınlatmaların kasalarında çizilme problemleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175032 | Geko+ lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. Ayrıca montaj elemanları sıkılı değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175031 | Direk yan kapama kapaklarının montaj elemanlarında eksiklik ve sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175030 | Direk kollarının aşağıya doğru eğimli olduğu görülmüştür. Komik yapıya sahip olduğu için ölçümün sağlıklı olmama durumu var fakat başlangıç kısmından ölçülmüştür. Ayrıca L Tak larda aynı şekilde ölçüm yapıldığında bu farkın bu kadar olmadığı görülmüş. Örnek olarak Çiğli Ataşehir Pts madde 7 incelenebilir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175029 | Direk kol birleşim noktalarının kaynak sebebi ile tam yerine oturmadığı arada boşluk kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175028 | Geko+ muhteviyatları üzerinde pas başlangıçları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175027 | Bazı Geko+ montaj aparatlarının düz bazılarının eğimli şekilde montaj yapıldığı gözlemlendi eğimli olanların düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175026 | Tüm Montaj elemanlarının gevşek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175025 | Spiral borunun izolesinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175024 | Spiral boruların girişlerinin açık olduğu görülmüş spirallerin sabitlenerek daha sonra etrafının silikon ile kapatılması uygun olur. Ayrıca Tüm plastik cırt kelepçelerin çelik kelepçe ile değiştirilmesi gerekmektedir. Tüm bağlantı girişleri için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175023 | Direk üzerinde kablo giriş kapaklarının vidalarının eksik olduğu bazı vidaların farklı deliklerden atıldığı görülmüştür. Ayrıca kapakların direk üzerine tam oturmadığı arada boşluk kaldığı görülmüştür. Tüm kapaklar için yazılmış hepsinin kontrol edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175022 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. ( pas, korozyon, çapak, çizik, galvaniz akıntı, galvaniz birikmesi, kararma, sivilcelenme) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175021 | Direğin hafif eğimli olduğu terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175020 | Noktada enerji kablosu direk içerisinde açıkta olduğu görüldü. Enerji başvurusu yapılmadığı halde elektrik verildiği ve bu sebeple direk içerisinde kısa devre oluştuğu ve kablonun zarar gördüğü görüldü. Herhangi bir can ve mal güvenliğine sebep olmaması için tüm noktalarda enerji kabloların biran önce saha dolabı içerisinde montajının yapılması gerekmektedir. Ayrıca zarar gören kablonun değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175019 | Enerji alınan direk Emt borununun altında beton olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175018 | Direk montaj malzemelerinde eksiklikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175017 | Noktada süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175016 | Noktada çevre düzenlemesi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175015 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175014 | Tag’ın kollarının ne kadar aşağıya doğru eğimli olduğu fotoğrafta gözükmektedir. T Takların hepsinde bu şekilde eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175013 | Müdahale kapağı iç kısımlarında çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175012 | Enerji kablosunun direk içerisinde boşta olduğu görülmüştür. Ayrıca topraklama kablosu direğe bağlı değil ve saha dolabınada çekilmediği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175011 | Montaj malzemelerinde eksiklikler olduğu montaj malzemelerinin yerlerinin yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175010 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175009 | Tij üzerinde paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175008 | Müdahale kapağı mekanizmasının kırılmış olduğu görülmüştür. Ayrıca kapakta yoğun galvaniz kusurları bulunmaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175007 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu (pas, çizik, sivilcelenme, galvaniz akıntı, kararma, çapak) görülmüştür. Ayrıca davlumbaz kapaklarında açıklıklar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175006 | Direk üzerinde boşta olması gereken tüm kapakların sökülmüş olduğu deliklerin açık olduğu görülmüştür. Ayrıca kapakların olacağı yerlerin çevresinde paslanmalar olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175005 | Tüm Geko + ların montaj vidaların sıkılı olmadığı kameraların Sabit olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175004 | Spiral girişlerin daha uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Çelik kısmı komple sökülüp o şekilde sabitleme yapılmış olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175003 | Tüm Geko + ların şapkalarında çizilmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175002 | Işık sensörünün yola paralel montajının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175001 | Işık sensörü montaj vidalarının eksik olduğu ve sanitlemek için kullanılan Setskur vidasının olmadığı görüldü. Ayrıca üzerlerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
175000 | Ir aydınlatmaların Sanit olmadığ ıvidalarının gevşek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174999 | Ir Aydınlatma ünitesi kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174998 | Spiral boruların girişlerinin açık olduğu görülmüş spirallerin sabitlenerek daha sonra etrafının silikon ile kapatılması uygun olur. Ayrıca Tüm plastik cırt kelepçelerin çelik kelepçe ile değiştirilmesi gerekmektedir. Tüm bağlantı girişleri için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174997 | Direk üzerinde kablo giriş kapaklarının vidalarının eksik olduğu bazı vidaların farklı deliklerden atıldığı görülmüştür. Tüm kapaklar için yazılmış hepsinin kontrol edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174996 | Saha dolabının direk üzerine montajının yapıldığı direkte bulunan montaj parçasının eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174995 | Pts direğinin yolun açısına göre yamuk olduğu yola dik gelmediği gözle yapılan muayenede görülmüştür. İkinci Ve üçüncü görsele dikkatli bakıldığında saha dolabının yüzü sağa doğru açılıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174994 | Ir led aydınlatma topraklama kablolarının burada sabitlenmediği ve ayrıca ana toprak kablosunun saha dolabına gelmediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174993 | Switchin saha dolabına ters monte edildiği görülmüştür. Tüm L ve T saha dolaplarında geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174992 | RJ-45 konnektörlerinin uygun çakılmadığı kablo izolesinin dışta kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174991 | Ups ethernet kablosunun etiketinin olmadığı görüldü ayrıca saha dolabı alt kısmında bulunan ethernet kabloların üzerinde etiket olmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174990 | Ups giriş - çıkış etiketlerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174989 | H2 etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174988 | Saha dolabı içerisinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174987 | Saha dolabında bulunan alt led trafosunun çok orta yere montajının yapıldığı görülmüştür. Daha uygun olan bir köşeye alınması uygun olur. Genel maddedir. Tüm L ve T Tak Saha dolapları için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174986 | Saha dolabı içerisinde köşelerdeki kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174985 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174984 | Baza ön kısmında açıklık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174983 | Saha dolabı bazasının geriye doğru tam oturmaması sebebi ile dolap kapağında eğrilik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174982 | Kontra somunlarının olmadığı görülmüştür. Tüm L ve T Pts noktalarında geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174981 | Saha dolabı askı aparatı kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174980 | Saha dolabı üzerinde çok fazla kozmetik kusurlar olduğu görülmüş ve ayrıca baza montaj malzemelerinde sıkılı olmayan ve eksik olan malzemeler olduğu sıkma yuvası bozulan vidalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174979 | Saha dolabı kapağı üzerinde menteşe yuvalarının gözüktüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174978 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174977 | Direk üzerindeki saha dolabı asma ayağının yamuk kaynak yapıldığı bu sebeple dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174976 | Alt led trafosunun uygun şekilde köşeye alınması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174975 | Saha dolabı içi kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174974 | Ups etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174973 | Sigorta paneli atlama barasının koruma plastiğinin çıktığı görüldü çok kalay bir şekilde yuvasından çıkıyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174972 | Saha dolabı içerisinde toprak kablosunun olmadığı görülmüştür. Ir Led toprak kabloları burada sonlandırılmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174971 | Saha dolabı içerisinde eksik olan tüm etiketlerin tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174970 | Noktada switchin olmadığı görülmüş. sökülüp tamire gönderildiği bilgisi ekiplerden alınmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174969 | Rj 45 lerin uygun şekilde çakılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174968 | Baza vidalarının içlerinin karton benzeri madde ile dolu olduğu ve bazılarının yuvasının bozuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174967 | H2 etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174966 | Saha dolabı ve kapağı üzerinde genel kozmetik boya kusurları çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174965 | Baza kablo girişi ile direk kablo çıkışının tam birbirine karşılamadığı oturmadığı görülmüş ayrıca boşluk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174964 | Saha dolabı bazasının geriye doğru tam oturmaması sebebi ile dolap kapağın bazaya sürttüğü görülmüştür. Ayrıca kapak terazisinin terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174963 | Saha dolabı üzerinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174962 | Saha dolabı askı aparatı kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. Diğer panolarda iç kısımlarda kaynak yoktu bu noktada iç kısımlarda kaynak atılmış fakat atışan kaynağın durumu resimlerde görülmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174961 | Yan kapama kapaklarının dışa doğru bombeli olduğu tam kapatmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174960 | Montaj elemanlarının yerlerinin ters olduğu ve eksik montaj elemanlarının olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174959 | Tak kirişi ile kolununun birleşim noktasında açıklık olduğu tam oturmadığı görülmüştür. Ayrıca bu birleşim noktasında paslanmada mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174958 | Geko + lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174957 | Tüm Geko + şapkaları üzerlerinin çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174956 | Geko+ spiral girişlerinin uygun şekilde yapılmadığı kolay şekilde yuvasından çıktığı görülmüştür. Ayrıca plastik cırt kullanılmış ve eriyen bant ile normal bantlama işlemleri yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174955 | Işık sensörü spiral borusunun dışarıda kaldığı kabloların dıştan gözüktüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174954 | Spiral borunun izolesinin yırtılmış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174953 | Ir Aydınlatma ünitesi kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. Ir aydınlatma yön vida kulakçıklarda çizilmeler olduğu görülmüştür. Tüm Ir aydınlatmalar için geçerlidir. Ayrıca Ir aydınlatmaların kasalarında çizilme problemleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174952 | Ir led ile Geko+ arası mesafenin 1.90m ve 2.10m arası olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174951 | Plastik kelepçelerin değiştirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174950 | Işık sensörü montaj vidalarının eksik olduğu ve Setskur vidalarının olmadığı görülmüştür. Ayrıca etiketlerinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174949 | Işık sensörünün yola paralel olarak montajının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174948 | Spiral boruların girişlerinin açık olduğu görülmüş spirallerin sabitlenerek daha sonra etrafının silikon ile kapatılması uygun olur. Ayrıca Tüm plastik cırt kelepçelerin çelik kelepçe ile değiştirilmesi gerekmektedir. Tüm bağlantı girişleri için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174947 | Direk üzerindeki boşta olan kapakların hepsinin söküldüğü yerlerimin boş olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174946 | Direk üzerinde kablo giriş kapaklarının vidalarının eksik olduğu bazı vidaların farklı deliklerden atıldığı görülmüştür. Ayrıca kapakların direk üzerine tam oturmadığı arada boşluk kaldığı görülmüştür. Tüm kapaklar için yazılmış hepsinin kontrol edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174945 | Süs betonunun atılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174944 | Müdahale kapağı mekanizması üzerinde pas olduğu görülmüştür. Ayrıca çok fazla Galvaniz çapakları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174943 | Direk içerisinde Galvaniz çapakları olduğu görülmüştür. Kablolar direğin içerisinden çekildiği için kablolarda herhangi bir hasara sebep olabilir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174942 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, korozyon, galvaniz akıntı, çizik, sivilcelenme, kararma, yağ lekeleri) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174941 | Çevre düzeninin yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174940 | Ağaç dallarının kameraların içerisinde olduğu görüldü yetkililerle görüşülüp kameralara zarar vermeden gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174939 | Enerji kablosunun direk içerisinde boşta olduğu görülmüştür. Ayrıca direk içerisinde topraklama baraya bağlı değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174938 | Sonsuz kelepçelerin uç kısımlarının içe doğru çevrilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174937 | Enerji alınan direk çevresinde çevre düzeninin uygun olmadığı ayrıca direk altının beton olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174936 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174935 | Direk içerisinde topraklama kablosunun bağlı olmadığı ve direk içerisindeki kabloların çok dağınık olduğu gruplandırma yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174934 | Ir Led spiral girişlerinde eriyen bant kullanılmadığı görüldü bantlar kendini bırakmış ve plastik cırt kullanılmış. Uygun şekilde montajın yapılması gerekmektedir. Ayrıca Ir Led kasaları üzerinde ve yan sabitleme kulakçıkları üzerinde çizikler olduğu, Ledlerin vidalarının sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174933 | Işık sensörü sabitleme vidalarının eksik olduğu ve Setskur vidası yerine farklı vida kullanılarak sabitleme yapıldığı görüldü. Ayrıca sensörler yola paralel değil yamuk montajlanmış durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174932 | Geko+ ile Ir arası mesafenin 2m olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174931 | Bazı Geko+ montaj ayaklarının düz bazılarının eğik şekilde montajlandığı görülmüştür. Ayrıca spiral girişleri açıkta olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174930 | Geko+ şapkalarının hepsinde sürtülme kaynaklı çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174929 | Montaj elemanlarının tamamının sabitlenmesi gerekmektedir. Vidalar sıkılı değil ve muhteviyat altında kalan vidalar gevşek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174928 | Kablo giriş kapaklarının hepsinde vidaların tam olmadığı eksiklikler olduğu görülmüştür. Ayrıca kapakların direğe tam kapatmadığı ve spiral boru ile girişlerin etrafının silikon ile kapatılmadığı görülmüştür. Spiral boruların direk üzerine plastik cırt ile değil çelik cırt ile sabitlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174927 | Bu noktada kol uzunluğu 9 m dir. Fakat terazi ile ölçüldüğünde kolun düz bir şekilde durduğu görüşmüştür. T Tak imalatlarında kolların aşağı doğru eğimli olduğu görülmüştür. Karşılaştırma için eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174926 | Direğin içerisinde kuş yuvası olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174925 | Üst davlumbaz kapağının montaj elemanlarının eksik olduğu ve sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174924 | Süs betonunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174923 | Müdahale kapağı içerisinde mekanizmada paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174922 | Yan kapakların olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174921 | Direk üzerinde kablo geçişi için bırakılan açıklığın kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174920 | Dolap üzerindeki etiketteki numara ve harf gruplarının doğruluğu teyit edilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174919 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174918 | Geko ile Ir led arasının 1.90 m olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174917 | Spiral boruların kablo çıkış noktalarında açıklıklar olduğu spirallerde plastik kelepçeler kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca kapaklar üzerinde vidaların eksik olduğu görülmüştür. Spirallerin giriş kısımlarında silikon olmadığı kabloların bazılarının dışta gözüktüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174916 | Geko+ şapkasında sürtme kaynaklı çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174915 | Ir led yan kulakçıklarında ve led kasasında çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174914 | Tüm Ir Led vidalarının tamamının sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174913 | İki ışık sensöründede setskur vidalar yerine farklı vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174912 | görülmüştür. Ayrıca S1 - S2 yönleri yola tam paralel olmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174911 | Tüm Geko + montaj malzemelerin gevşek olduğu vidaların sıkılı olmadığı görülmüştür. Ayrıca yön ayarlarının hiçbiri yapılı değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174910 | Müdahale kapağı kilit mekanizmasının şifreli olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174909 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174908 | Enerji kablosunun direk içerisinde boşta olduğu görülmüştür. Topraklama kablosuda bağlı değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174907 | Çevre düzenlemesinin uygun olmadığı beton olmayan yerleri olduğu bordürlerin aralarında boşluklar olduğu ve yamuk bordürlerin olduğu görülmüştür. Ayrıca engelli yürüyüş yolunun tekrar onarılması tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174906 | Ayrıca kapaklar üzerinde korozyon izleri mevcut olup aralarda boşluklar kaldığı dışa doğru bombeli olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174905 | Kontra somunlarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174904 | Saha dolabı kaynaklarının tam tek parça olmadığı boşluklu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174903 | Saha dolabının genel olarak dışının çok çamurlu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174902 | Tüm vidaların sıkılması ve eksik olan montaj elemanlarının tamamlanması ve bozuk olan montaj elemanlarının değiştirmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174901 | Direk kablo çıkış yeri ile baza giriş kısmı arasında boşluk kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174900 | Bazanın saha dolabı ile birleşim yerinden darbe alarak yamulduğu görülmüş ayrıca vidaların tam sıkılı olmadığı arada boşluk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174899 | Saha dolabı dış yüzeyinde genel olarak çok fazla kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174898 | Baza kapağı montaj elemanlarında eksik malzemeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174897 | Saha dolabı içerinde ve dolap kapağı üzerinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174896 | Kesim yüzeyinin kusurlu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174895 | Dolap içerisinde genel çok fazla çapak olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174894 | Saha dolabı içerisinde deforme olan boyası zarar gören yerler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174893 | Saha dolabı topraklama kablosunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174892 | Ups giriş çıkış etiketlerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174891 | Rj 45 konnektörlerin uygun şekilde çakılmadığı dış izolenin konnektörün içerisine girmediği görülmüştür. Uygun şekilde yenelenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174890 | Ir aydınlatma ünitesi topraklama kablolarının saha dolabı içerisinde boşta olduğu baraya bağlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174889 | Saha dolabı kapısının üst çatıya sürttüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174888 | Çatı vidalarının sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174887 | Saha dolabı birleşim yerleri kaynakları standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174886 | Pts direği ile enerji dağıtım kabloları arasındaki mesafenin 1m gibi kısa bir mesafe olduğu görülmüştür. Alpek kabloya çevrilmesi için görüşülmesi uygun olur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174885 | Dolap üzerindeki etiketteki numara ve harf gruplarının doğruluğu teyit edilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174884 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174883 | Işık sensörü montaj vidalarının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174882 | Setskur vidasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174881 | Ir Led kasası ve yan yön ayar kulaklıklarının çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174880 | Tüm Ir Led montaj ve yön ayar vidalarının sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174879 | Geko+ ve Ir Led kablolarının Tag tan sarktığı görülmüş tehlike oluşturduğu için toparlanıp sabitlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174878 | Geko+ şapkasının boyasının çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174877 | Tüm Gekoların sallandığı ayakların ve muhteviyatların sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174876 | Direk üzerinde sadece cihaz montajı yapıldığı görülmüş olup kablo çekim işlemi ve reglajın yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174875 | Yan kapama kapaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174874 | Montaj malzemelerinin ters olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174873 | Direk üzerindeki kablo çıkış yuvasının kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174872 | Kablo giriş kapaklarının tam direğe oturmadığı görülmüştür. Tüm kapaklar aynı durumdadır. Ayrıca vidalarında pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174871 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, çapak, korozyon, kararma, çizikler, Galvaniz birikmesi, akıntı ve kararma izleri) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174870 | Direk üzerinde yoğun galvaniz akıntı izleri lekeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174869 | Direk üzerine reklam yapıştırmak için tutkal benzeri madde sürülmüş olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174868 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174867 | Beton üzerinde ayak basma izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174866 | Direk içerisindeki topraklama kablosunun boşta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174865 | Müdahale kapağı üzerinde çapaklar olduğu çapaklar sebebi ile kapağın yuvaya çok sert oturduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174864 | Müdahale kapağı kilit mekanizmasının arızalı olduğu kilitin yuvaya oturmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174863 | Direğin eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174862 | Işık sensörü yönlerinin yanlış olduğu S2 ve S1 in yola paralel olmadığı görülmüştür. Ayrıca montaj malzemeleri eksiktir. 4 adet vida ile sabitlenmemiştir. Direk seri numarasın olduğu direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174861 | Geko+ lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174860 | Tüm Geko + montaj elemanlarının sıkılı olmadığı sallandığı görülmüştür. Ayrıca Direk üzerinde bulunan tüm cihazların reglajının yapılmadığı kablolarının çekilmediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174859 | Tüm Ir led montaj elemanlarının sıkılı olmadığı gevşek olduğu görülmüştür. Ayrıca direkteki tüm cihazların reglajlarının yapılmadığı kablolarının çekilmediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174858 | Direğin terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174857 | Direk üzerinde reklam izleri ve reklam yapıştırmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174856 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174855 | Müdahale kapağı köşelerinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174854 | Direk yan kapaklarının dışa doğru bombeli olduğu açıklıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca montaj malzemelerinde eksik olanların tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174853 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, korozyon, sivilcelenme, çapak, galvaniz kalıntıları, galvaniz akıntı izleri, galvaniz birikmesi) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174852 | Kablo giriş kanalında açık kısımlar olduğu görülmüş bazanın tam geriye oturmadığından ön kısımdan açıklık kaldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174851 | Baza direğe tam oturmadığı için önden açıklık kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174850 | Saha dolabı kapağı contasının yapıştığı yüzeyin köşeden yamuk olduğu ve kesim yüzeylerinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174849 | Saha dolabı etiketinin köşesinden hasarlı olduğu kalktığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174848 | H2 etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174847 | Reglajın olmadığı toprak ve enerji kablosunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174846 | Saha dolabı içerisinde Cnc ile kesilen yüzeylerde pürüzler olduğu tırtıklı yapıda olduğu ve çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174845 | Dolap içerisinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174844 | Dolap çatı vidasının sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174843 | Dolap kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174842 | Direk üzerinde saha dolabı montaj demirinin yamuk kaynak yapıldığı bu sebeple saha dolabının terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174841 | Logo üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174840 | Saha dolabı üzerinde yanlış delik açılıp daha sonra üzerinin kapatıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174839 | Kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174838 | Saha dolabı montaj aparatlarının farklı olduğu bazılarının inox bazı parçaların Galvaniz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174837 | Enerji kablosunun direk içerisinde boşta olduğu be toprak kablosunun direğe bağlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174836 | Müdahale kapağı üzerinde pas olduğu ve kilit mekanizmasının arızalı olduğu görülmüştür. Ayrıca iç kısımlarında çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174835 | Dolap üzerindeki etiketteki numara ve harf gruplarının doğruluğu teyit edilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174834 | Direğin üzerinde kabloların bırakıldığı reglajların yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174833 | Spiral boruların direğe giriş kısımlarında açıklıklar olduğu görülmüş silikon uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174832 | Direk üzerinde kablo giriş kapaklarının tam oturmadığı açıklıklar kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174831 | Setskur vidasının olmadığı görülmüştür iki ışık sensörü için geçerlidir. Ayrıca montaj malzemeleri eksik olduğu görüldü 4 vida ile değil iki vida ile sabitlenme yapılmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174830 | Geko şapkalarında sürtme kaynaklı çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174829 | Eriyen bant, çelik klips, ve bant uygulaması ile yenilenmesi gerekmektedir. Tüm cihazlar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174828 | Geko+ montaj malzemelerimin tamamının gevşek olduğu görülmüş cihazların sabit olmadığı gözlemlenmiştir. Tüm cihazlar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174827 | Ir Led kasaları üzerinde ve yan ayar kulakçıkları üzerinde çizilmeler olduğu görülmüştür. Ayrıca spiral boruların uygun şekilde ve çıkmayacak şekilde eriyen bant, çelik çırt, bant uygulamasının yapılarak sabitlenmesi gerekmektedir. Spiral borular üzerinde plastik kelepçeler çelik çelepçe ile değiştirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174826 | Ir led sabitleme vidalarının sıkılı olmadığı cihazların boşta olduğu görülmüştür. Tüm cihazlar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174825 | Direk yan kapama kapaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174824 | Direk üzerinden sarkan kablolar olduğu görülmüş herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174823 | Süs betonunun atılı olmadığı görüşmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174822 | Eksik montaj malzemeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174821 | Direk etiket plakasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174820 | Direk içerisinde topraklama kablosu bağlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca saha dolabı içerisine topraklama kablosu çekilmediği gözlemlenmiştir. Enerji kablosununda direk içerisinde boşta olduğu dolap içerisine bağlantının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174819 | Müdahale kapağı içerisinde paslanma olduğu görülmüştür. Ayrıca mekanizma sağlıklı çalışmamaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174818 | Saha dolabı baza altı kablo giriş kısmı ile direk kablo çıkış kısmı arasında boşluk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174817 | Saha dolabı kaynaklarının standart olmadığı kaynaklarda boşluklar olduğu görülmüştür. İç kısımlarda hiç kaynak yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174816 | Dolap üzerindeki logoda hasar olduğu görülmüş aynı zamanda kapakta boya kalkması mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174815 | Saha dolabı kapağı ve dış yüzeyi üzerinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür.Dolap üzerinde çok fazla çizik boya atması tarzı durumlar söz konusudur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174814 | Dolap bazasının direk tarafına daha fazla girmediği için ön taraftan açıklık kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174813 | Saha dolabı kapağının üst çatıya sürttüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174812 | Dolap içerisinde bulunan switch ters montaj yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174811 | Saha dolabının P1-C olduğu fakat dolap içerisinde switchin tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174810 | Ups ethernet kablosunun onaylı marka listesinde olmayan marka kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174809 | Dolap içerisinde bulunan Ups giriş çıkış kablolarının onaylı marka model olmadığı görüşmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174808 | Sigorta paneli vidasının çok sert olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174807 | Saha dolabı içerisinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174806 | Ups kasası üzerinde çizilmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174805 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174804 | Saha dolabı iç köşe kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174803 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174802 | Kamera şapkası üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174801 | Kabloların aşağı doğru sarktığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174800 | Ir led aydınlatma cihazlarının kasalarında ve yan sabitleme kulaklarında çizilmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174799 | Setskur vidasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174798 | Geko+ lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174797 | Pts üzerindeki tüm cihazların vidalarının gevşek olduğu cihazların sabit olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174796 | Genel olarak sadece cihaz montajı yapıldığı görülmüş herhangi bir bağlantı yapılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174795 | Kablo giriş kapaklarının açık olduğu eksik vidaların olduğu altlarının bazı yerlerinde pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174794 | Direk üzerinde yoğun kusurlar olduğu görülmüştür.( pas, korozyon, galvaniz akıntı, çapak, kararma) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174793 | Eksik montaj malzemelerinin olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174792 | Kablo çıkış kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174791 | Direk yola tam düz olmadığı gözlemlenmiştir. Karşı tabelaya bakıp hizalandığında biraz sapma olduğu gözüküyor ölçüm yapılarak direğin düz olup olmadığının teyitinin alınması uygun olacaktır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174790 | Yan kapama kapaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174789 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174788 | Müdahale kapağı mekanizmasının arızalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174787 | Direk içerisi toprak kablosunun bağlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174786 | Dolap üzerindeki etiketteki numara ve harf gruplarının doğruluğu teyit edilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174785 | Direk seri numarasının olduğu Direk plakasının direk üzerinde montajlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174784 | Geko+ Ir Led adası mesafenin 1.90 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174783 | Işık sensörünün yola paralel bakmadığı yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174782 | Lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174781 | Işık sensörü montaj vidalarının eksik olduğu görülmüş ayrıca Setskur vidası yerine farklı vida kullanıldığı görülmüştür. Plastik kelepçe kullanma ve silikon atılmaması durumudur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174780 | Daha estetik şekilde S verilerek üstte örnek olarak gösterilen montaj şekline uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174779 | Tüm Geko+ lardaki tüm montaj ve yön vidalarının gevşek olduğu görülmüş ayrıca sabitleme için plastik klips kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174778 | Geko+ çelik spiral boru içerisindeki çelik kısmın söküldüğü görülmüştür. Ayrıca tüm spirallerdeki verilen dönüşlerin daha nizami ve uygun yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174777 | Tüm Ir led montaj aparatlarının gevşek olduğu görülmüştür. Ayrıca Ir Led kasasında pas görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174776 | Ir Aydınlatma ünitesi kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. Eriyen bant çelik klips bant uygulaması yapılmadığı plastik klips kullanıldığı görüldü. Ayrıca Ir aydınlatma yön ayarı kulakçıklarda çizilmeler olduğu görülmüştür. Tüm Ir aydınlatmalar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174775 | Eksik vidaların tamamlanması ve spiral girişlerinin açık kısımlarının kapatılıp giriş kısımlarına silikon uygulaması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174774 | Direk yan kapaklarının sabitleme montaj elemanlarının eksik olanların tamamlanması ve sıkılı olmayanların sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174773 | Direk üzerindeki süngerlerin sökülmediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174772 | Çevre düzeninin bozukluğu firma kaynaklı ise düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174771 | Süs betonunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174770 | Saha dolabı üzerinde çok fazla çamur kalıntıları olduğu logo üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174769 | Minimal göçük bir kısm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174768 | Bazanın arka kısma tam oturmadığı için önden açıklık kaldığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174767 | Saha dolabı dış yüzeyinde çok yoğun genel kozmetik boya kusurları çizilmeler olduğu görülmüştür. Ayrıca baza alt kapak montaj elemanlarında eksik montaj elemanları olduğu görülmüş, pul rondela gibi eksik malzemelerin tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174766 | Çektirme yuvası üst kısmında işlemli bir yer olduğu görülmüştür. Ayrıca çektirme yuvalarında boya kusurları görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174765 | Baza kablo giriş boşluğu ile direk çıkış yuvası arasında boşluk olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174764 | Saha dolabı montaj vidalarının kontra somunlarının olmadığı görülmüştür. Montajın saha dolabı montaj prosedürüne uygun yapılması beklenmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174763 | Saha dolabı askı aparatı kaynaklarının standart olmadığı yekpare değil parçalı kaynak atıldığı gözlemlenmiştir. İç kısımlarındada kaynak yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174762 | Rj45 kılıflarının olmadığı görülmüştür. Ayrıca konnektör çakımlarının uygun olmadığı dış izolesinin konnektörün içerisine basmadığı görülmüştür. Genel maddedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174761 | Ana toprak kablosunun çekili olmadığı bara bağlantısının olmadığı görülmüştür. Ayrıca şebeke kablosuda saha dolabı içerisinde bağlantısı yoktur direk içinde boşta durmakta olduğu görülmüştür. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden biran önce bağlantılarının yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174760 | Ir Led toprak kablolarının boşta olduğu baraya bağlı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174759 | Ups ethernet etiketi be ana şebeke giriş çıkış etiketleri olmadığı görülmüştür. Ayrıca Tüm noktalarda baza altı etiketleme ve rakor çıkışı etiketleme işlemlerinin de yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174758 | Test föyü üzerinde silik olan şemalar olduğu görülmüş ve imza kısmındaki imzaların gerçek olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174757 | Dolap kaynak birleşim yerlerinin standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174756 | Dolap içerisinde kozmetik boya kusurları görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174755 | Enerji kablosunun saha dolabı içerisinde sonlandırılmadığı direğin içerisinde boşta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174754 | Direğin terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174753 | Tüm L ve T Taglarda Spiral boruların girişlerinin açık olduğu görülmüş spirallerin sabitlenerek daha sonra etrafının silikon ile kapatılması uygun olur. Ayrıca Tüm plastik cırt kelepçelerin çelik kelepçe ile değiştirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174752 | Tüm L ve T Taglarda Direk üzerinde kablo giriş kapaklarının vidalarının eksik olduğu bazı vidaların farklı deliklerden atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174751 | Switch’lerin saha dolabı içerisinde ters montaj yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174750 | Saha dolabında bulunan alt led trafosunun çok orta yere montajının yapıldığı görülmüştür. Daha uygun olan bir köşeye alınması uygun olur. Genel maddedir. Tüm L ve T Tak Saha dolapları için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174749 | Tüm L ve T Tak saha dolabı montajlarında eksik montaj elemanları olduğu ve saha dolabı kontra somunlarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174748 | Tüm Müdahale kapak mekanizmalarında arıza olduğu ve pas çapak olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174747 | Tüm PTS lerde Süs betonların olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174746 | Tüm L ve T Taglarda Geko + ve Ir Led montaj elemanlarının sıkılı olmadığı sallandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174745 | Tüm L ve T Taglarda Direk seri numarasının yazılı olduğu direk plakaların olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174744 | Tüm L ve T Taglarda Işık sensörü yönlerinin S2 ve S1 in yola paralel olmadığı görülmüştür. Ayrıca montaj malzemeleri eksiktir. 4 adet vida ile sabitlenmemiş olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174743 | Tüm L ve T Taglarda Tip 2 levha ve Ötl olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174742 | Tüm L ve T Taglarda direk içi topraklama kablolarının sonlandırılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174741 | Tüm L ve T Taglarda Ana enerji kablosunun direk içerisinde olduğu saha dolabında sonlandırılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174740 | L ve T Taglarda genel olarak Saha dolabı topraklama kablosunun olmadığı görülmüştür. Ayrıca tüm Ir ledlerin toprak kablolarının baraya bağlanmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174739 | L ve T Taglarda genel olarak Ups giriş - çıkış etiketleri eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174738 | Genel olarak Rj 45 konnektörlerin uygun şekilde çakılmadığı dış izolenin konnektörün içerisine girmediği görülmüştür. Uygun şekilde yenelenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174737 | Ups ethernet kablosunun onaylı marka olmayan Canovate olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174736 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174735 | Noktaların genelinde enerji olmadığı için Ups 7 dk testi, kaçak akım testi, termostat testleri, led driver testleri ve hareketli kamera IO alarm testleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174734 | Saha dolabı köşelerinde kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174733 | Test föylerinde okunamayan silik ve daksil ile düzeltme yapılan yerler olduğu görülmüştür. Ayrıca İmza sirküsünde bulunan imzalar farklı olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174732 | Ups giriş çıkış kablolarının markasının onaylı marka listesinde olmayan kablo kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174731 | Ups ekranında iz- leke olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174730 | Genel olarak direklerde pas, korozyon, Galvaniz akıntı izleri, çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174729 | Açık olan tava sonlarının kapatılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174728 | Kablo tavası yan yüzende kablo çıkışı için bırakılan yerlerde bulunan kauçukların kesilen yüzeylerinde açıklık kalmaması için silikon uygulaması olması gerekmektedir eksik kauçukların tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174727 | Pts lerde eksik davlumbaz kapakları olduğu görülmüş eksik olanların tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174726 | Tava birleşim yerlerinde açıklıklar olduğu görülmüştür. Silikon olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174725 | Geko + lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174724 | Ir Led kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174723 | Ir Led yan sabitleme vidalarında paslanma olduğu ve vidanın sıkıldığı yüzeylerde boya çizilmesi sonucu paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174722 | Geko muhteviyatları ve montaj aparatlarında pas korozyon gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174721 | Genel olarak Pts yön ayarlarının yapılmadığı ve IP yapılandırılmasının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174720 | Genel olarak saha dolabı içlerinde ve Geko, Ir Led lerde temizlik yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174719 | Föy dosyaları olarak değişmelidir. Seri no'lar tutmamaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174718 | Birçok noktada föye hatalı işlemeler görülüyor. Genel olarak elden geçmelidir. Tekhat şemasında okunmayan metinler mevcuttur. Tekhat şemaları revizyon tarihi 2021’dir. Güncel tarihli olmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174717 | Kameraların sabitlenmesi ve lens camlarının temizlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174716 | Ups snmp lerinde çalışmayan veya çalışsa bile switch ten sökülüp tekrar aynı porta takıldığında bağlantının gelmediği görülmüştür. Genel olarak snmpler ile ilgili problem olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174715 | Ups ethernet kablosunun onaylı marka olmayan Canovate olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174714 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174713 | Noktaların genelinde enerji olmadığı için Ups 7 dk testi, kaçak akım testi, termostat testleri, led driver testleri ve hareketli kamera IO alarm testleri yapılamamıştır. Genel olarak hepsini konteol edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174712 | Kamera besleme kablolarının 1mm kesitte olduğu ve onaylı marka model listesinde olmayan borsan marka kablo kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174711 | Saha dolabı köşelerinde kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174710 | Test föylerinde okunamayan silik ve daksil ile düzeltme yapılan yerler olduğu görülmüştür. Ayrıca imza sirküsünde bulanan imzaların farklı olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174709 | Ups giriş çıkış kablolarının markasının onaylı marka listesinde olmayan kablo kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174708 | Ups ekranında iz- leke olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174707 | Skp pabuçlarında skp pensesi ile sıkılı olmayan tüm pabuçların değişmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174706 | Tüm noktalarda Enerji , topraklama ve fiber rakorlarına dıştan silikon uygulaması yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174705 | Kamera lens camı içerisinde genel olarak toz veya toz benzeri maddeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174704 | Müdahale kapağı iç mekanizmalarında genel olarak paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174703 | Askı aparatlarında genel olarak bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174702 | Saha dolapların farklı metrajlara asıldığı tespit edilmiştir(Bazıları 7m bazıları 6.5 m de bulunuyor.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174701 | Geko + lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174700 | Geko + muhteviyatlarında korozyon ve pas olduğu görülmüştür. Tüm muhteviyatlar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174699 | Ir Aydınlatma ünitesi kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. Ir aydınlatma yön vidalarında pas olduğu ve kulakçıklarda çizilmeler olduğu görülmüştür. Tüm Ir aydınlatmalar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174698 | Tava sonunun açık kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174697 | Tava kapağı üzerinde kararma izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174696 | Tavalar birleşim yerlerinde açıklık kaldığı görülmüştür. Tava kapaklarını sabitleme vidalarında eksiklik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174695 | Kablo tavası yan tarafındaki kauçuk kapakların kesilen yüzeyde açıklık kalmaması için silikon olması gerekmektedir. Silikon uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174694 | Davlumbaz kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174693 | Flanş kaynaklarında minimal düzeyde çatlamalar görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174692 | Direk kaynak noktalarında yoğun çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174691 | Direk üzerinde çizikler, kararmalar, galvaniz kalkmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174690 | Direğin üzerinde sivilcelenme şeklinde pütürler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174689 | Direk üzerinde çok yoğun çapak kalıntıları olduğu ve Galvaniz fazlalık çapakları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174688 | Direk üzerinde yoğun galvaniz akıntı izleri olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174687 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174686 | Saha dolabı içi köşelerdeki kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174685 | Taban mukavemet çıtasının yamuk montajlanması sebebiyle Ups’in yuvasına oturmadığı havada kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174684 | Saha dolabı içerisinde su lekeleri olduğu görülmüştür. Normal şartlarda saha dolabının içerisine girebilecek herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. IP standartlarını karşılamadığı için saha dolabının değişiminin değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174683 | Logo üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. Değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174682 | Dolap kapağı üzerinde bulunan menteşe çektirmelerinin belli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174681 | Alt bazının direk üzerinde bulunan kayma sebebiyle tam direğe oturmadığı bu sebeple önden bazada açıklık kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174680 | Alt baza vidalarında jet taşı ile kesilen çektirme içinde kalan vidaların olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174679 | Saha dolabı sabitleme barasındaki vidaların kısa olmasından dolayı somunlardan diş çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174678 | Saha dolabı kaynaklarında çatlaklar olduğu görülmüştür. Değişimi konusunun değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174677 | F9 sigortasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174676 | U bolt somunlarının altında rondela olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174675 | U bolt kontra somunlarının olmadığı eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174674 | Tavaların kısa kaldığı ve tava sonlandırma davlumbaz kapakların hiçbirinin montajının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174673 | Direk Flanş birleşim kaynaklarından pas aktığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174672 | Direk kirişi üzerinde çok fazla sivri ve keskin çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174671 | Tava birleşim yerlerinde açıklık olduğu görülmüştür. Açıklıkların silikon ile kapatılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174670 | Geko + lens camı içerisinde toz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174669 | Çelik spirallerdeki cırt kelepçelerin çelik olmadığı plastik kelepçe ile sabitlendiği görülmüştür. Çelik cırt ile değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174668 | yuvadan çıkmayacak şekilde uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174667 | Tüm tava spiral boru girişlerinin açıkta kalan kısımlarının silikon ile kapatılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174666 | Tüm Ir led yan sabitleme vida yuvalarının boyasının çizildiği paslandığı ve sabitleme vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174665 | Tüm Geko + muhteviyatlarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174664 | Noktaya fiber kablosun çelik spiral boru ile giriş yaptığı görülmüş ayrıca borunun açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174663 | Topraklama Skp pabuçlarında skp pensesi ile sıkılıp, sıkılmadığı anlaşılmamaktadır. Skp pensesi ile tekrar sıkılarak değiştirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174662 | Noktada süs betonlarının atılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174661 | Direk kolanları üzerinde reklam ve bant izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174660 | Direk kolonları üzerinde kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(çizik, kararma, galvaniz akıntı, galvaniz birikmesi) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174659 | Enerji kazısı çevre düzeninin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174658 | İki flanş arası 2-3mm sapma vardır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174657 | Tak kirişi yan kelebek kaynak uygulamasının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174656 | Flanşların sıfır oturmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174655 | Yer yer yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174654 | Kablo tavasından kablo çıkışı yapılan aralıklarda silikon görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174653 | Geko’nın kendisi ile tabanı arasındaki vidaların komple paslandığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174652 | Geko tabanının paslandığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174651 | IR ayar vidası çevresinde kozmetik kusurlar genel olarak mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174650 | Tava birleşimlerinde silikon görülmedi. Silikon işlemi öncesi asimetrik olan tava düzleştirilip aynı seviyeye getirilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174649 | Tag ayağı, flanşlar, tak kirişi gibi her noktada irili ufaklı kozmetik kusurlar mevcuttur. Dosya boyutu şişmemesi için tek resim eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174648 | Dolap Z aparatının boyalı olması gerektiği Canovate ile netleştirilmiştir. Sahada yoğun paslı durumda bir malzeme kurulu. Dolap değişirken değişmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174647 | Tak ayağı işaretli yerde küpe eşleniği-karşılığı görülmedi. (İki taraf için geçerli) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174646 | Müdahale kapağı içinde yoğun paslar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174645 | Tag ayaklarında derin çizikler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174644 | Her iki tak ayağında da süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174643 | Saha dolabının değişmesine karar verilmiştir. Z aparatı iç tarafta hiç kaynak yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174642 | Geko dış kasa ile taban arası alyan vidalar komple pas almış durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174641 | Tag kirişlerinde yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174640 | Geko tabanında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174639 | Tava çıkışlarında açıklıklar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174638 | IR kasalarda pas, çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174637 | Rakor dış kasalarda 2 adet kelebek vida görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174636 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174635 | Saha dolabı tutturma aparatı altında hiç kaynak görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174634 | Saha dolabı iç profil parçası içi resimdeki gibidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174633 | Tag kenarlarında hafif kararma görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174632 | Tag ayaklarında süs betonu görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174631 | Saha dolabı askı kemerlerinin terazide kaynatılmadığı görüldü. Terazide olmaması sebebiyle kaynaklara düşen yük eşit paylaşılmayacağı değerlendirilmiştir. Sol iki kemer de aynı durumda eğik kaynaklanmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174630 | Davlumbaz kapağın tam yerine oturmadığı ve vidalarının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174629 | Flanş kaynağında çatlak olduğu ve içerisinden pas aktığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174628 | Lens camı içerisinde toz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174627 | Geko + muhteviyatlarında pas ve korozyon olduğu görülmüştür. Tüm Geko+ lar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174626 | Ir Aydınlatma ünitesi kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. Ir aydınlatma yön vidalarında pas olduğu ve kulakçıklarda çizilmeler olduğu görülmüştür. Tüm Ir aydınlatmalar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174625 | Kablo tavası yan tarafındaki kauçuk kapakların kesilen yüzeyde açıklık kalmaması için silikon olması gerekmektedir. Silikon uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174624 | Tava birleşim yerlerinin açık olduğu birbirini karşılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174623 | Direk kirişi üzerinde neredeyse tamamında galvanizin pütürlü bir yüzeye sahip olduğu pürüzsüz olmadığı ve çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174622 | Direk kirişi üzerinde çizikler, paslanmalar, kararmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174621 | Tava sonunun açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174620 | Direk üzerinde kararma izleri, lekeler, galvaniz akıntı izleri, yağ izleri, çapak olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174619 | Direkten fiber kablo sallandığı görülmüştür. Doğru bir uygulama olmadığı için işlemin düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174618 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174617 | Askı aparatı iç yüzeyinde kaynak olmadığı görülmüştür. Doğruluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174616 | Baza vidalarında montaj eksik montaj aparatları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174615 | Fiber kablonun saha dolabı içerisine rakor sökülerek giriş yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174614 | Kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174613 | Çatı sabitleme vidasının sıkılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174612 | Ups in yuvasına tam oturmadığı görülmüştür. Sebep olarak yan mukavemet çıtasının yamuk montaj yapıldığı ve bu sebeple oturmadığı görülmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174611 | Saha dolabı içi genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür genel kontrol yapılıp kozmetik açıdan tüm kusurların giderilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174610 | Alt bazanın tam kapanmadığı geriye kayması gerektiği görüldü. Fakat bazanın arkasına bakıldığında bazanın direk üzerindeki dolap sabitleme koluna dayandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174609 | Barel kolu üzerinde çizilme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174608 | Logo üzerinde boya kalkması olduğu görülmüştür. Değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174607 | Saha dolabı üst çatı köşesinde boya kusuru olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174606 | Direk içerisinde bulunan topraklama pabuçlarının skp pensesi ile sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174605 | İlk şeritteki Geko+ ın arızaya gönderilmek üzere söküldüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174604 | Kablo tavası yan tarafın daki kauçuk kapakların kesilen yüzeyde açıklık kalmaması için silikon olması gerekmektedir. Silikon uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174603 | Ir aydınlatma ünitesinin kasası üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174602 | Geko+ şapkası ve kasası üzerindeçizikler olduğu ayrıca etiketininde çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174601 | Ir Aydınlatma ünitesi kablo çıkışı spiral bağlantısının daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. Ir aydınlatma yön vidalarında pas olduğu ve kulakçıklarda çizilmeler olduğu görülmüştür. Tüm Ir aydınlatmalar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174600 | Geko + muhteviyatlarında pas ve korozyon olduğu görülmüştür. Tüm Geko+ lar için geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174599 | Geko + montaj aparatında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174598 | Flanş birleşiminin arasında boşluk kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174597 | Tava birleşim yerlerinin açık kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174596 | Davlumbaz kapağın yuvasına tam oturmadı atkı üzerine denk geldiği görülmüştür. Ayrıca eksik vidaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174595 | Müdahale kapağı çevresinde çapaklar olduğu görüşmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174594 | Tak kirişini üzerinin neredeyse tamamen pütürlü yüzeye sahip olduğu sivilcelenme durumu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174593 | Flanşlar üzerinde pas ve altlarında çapaklar olduğu görülmüştür. Sıkılı olmayan vidanın sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174592 | Flanş kaynakları üzerinde çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174591 | Atkı birleşim yerlerinde jet taşı izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174590 | Direk üzerinde çizikler kararma lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174589 | Direğin çapraz atkısı üzerinde düzeltme amaçlı taşlama işlemi yapılmış fakat üzeri açık bırakılmış ve kapatılmamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174588 | Direk kolonları üzerinde kararma, galvaniz akıntı izleri, yağ izleri, çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174587 | Direk üzerinde grafiti yazıları görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174586 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174585 | Kusurlara istinaden bilgi amaçlı saha dolabının olduğu tak ayak etiketi eklendi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174584 | Tak ayağında çizilme ve izler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174583 | Flanş birleşimlerinin sıfır yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174582 | Ir-Geko arası mesafedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174581 | Flanş birleşim sonlandırmaları da birçok eksik montaj elemanı mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174580 | Kiriş sonlarındaki flanşlara ait küçük yan çaprazların asimetrik kaynatılmış olduğu ve aralarındaki mesafenin standart olmadığı görüldü. Üstteki ölçümler tek bir alanda iki ayrı flanş üzerinde yapılmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174579 | Tava kapaklarının sabitlenmediği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174578 | Ir ayar tarafında pas mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174577 | Ir ve geko kablo girişleri elden geçmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174576 | Tava birleşimlerinde ve altlarında silikon görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174575 | Pts geneli kozmetik tadilat görmelidir. Kusur sayısı fazladır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174574 | Tak kolonu yan çaprazda eğilme - ezilme görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174573 | Dolap içi kaynak uygulamasının değerlendirmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174572 | Dolap içi toprak sonlandırma görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174571 | Sigorta paneli kaçak akım kapağına sürtüp açıyor. Saha ekibi panel kapağının değişeceğini söyledi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174570 | Kablolama ve sonlandırma henüz yapılmamış. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174569 | Baza vidaları sıkıldı ama eksik montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174568 | Z aparat montajında eksik eleman mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174567 | Anahtar bareli değişmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174566 | İşlem yapılmasına rağmen çektirme üstü çapak giderilemedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174565 | Dolap ile baza arası ince çıtada eğilme mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174564 | Terazisi kusurlu olan iki kemer mevcuttur. Askı kemeri altlarının hiçbirinde kaynak yoktur. Üst kaynaklar da küçükçe puntolar halindedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174563 | U boltların hepsi elden geçmelidir, pul, somun eğilme, paslanma gibi bir çok kusur mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174562 | 1+1 N tipi toplam 4 ayakta da süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174561 | Dolap çatısında beklenenden fazla çökme mevcuttur. Canovate yetkilileri görüşme sonrası değişime karar verilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174560 | Montaj elemanları sıkılmalıdır (hareketli söküldü). | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174559 | Sabit kamera şapka vidası altı conta görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174558 | Dolap içinde kılcal çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174557 | Topraklama pabucu damar kesildiği için yenilenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174556 | Dolap kapağı ile bara arası toprak kablosu eğilmiş durumdadır. Değişim gereklidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174555 | Kablo markası uygundur lakin kesit uygun değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174554 | Rakor iç contası görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174553 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174552 | Temel kenarında kırılma görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174551 | Direk temel imalatı zemin üstünde yapılmıştır. Gerekçenin yazdığı tutanak alınması isabetli olacaktır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174550 | Hareketli 24V enerji alarm kablosuna bağlandığı için sisteme enerji verildiğinden Dolap içerisinden duman yükselmesi sonrası yapılan kontrolde tetik - alarm kablo çıkışının yandığı görüldü. Ayrıca arayüz kontrolünde görüntü geldiği lakin alarm gelemediği tespit edildi. Kamera sökülerek süreçsel gereği için ekip aracına bırakılmıştır. Yapılan denetim faaliyetinde noktaların %10-15 i enerjili durumdadır. Dolayısı ile denetimin bittiği ve denetime gidildiğinde enerjisiz yerlerde kontrolü pek mümkün değildir. Enerjilendirme yapıldığında mutlak surette dolap içi bağlantılar tam kontrol edilmelidir. Olası bir hatalı bağlantıda bu noktadaki gibi hızlı müdahale edilemezse büyük sorunlar yaşanabilir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174549 | Nokta devre ve çalışır durumdadır. Fakat ne direk içi topraklaması ne de direk ile saha dolabı arası topraklaması yoktur. Herhangi bir arızaya sebebiyet verebilir. Acil olarak topraklama probleminin çözüme kavuşması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174548 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174547 | Led üzerinde çizik mevcut işlem yapıldı fakat tamamen çıkarılamadı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174546 | Askı aparatı içi somunların tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174545 | Sabit kamera lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174544 | Sabit kamera alt kapağının olmadığı görülmüştür. Aynı kameranın şapka boyasında soyulma mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174543 | Hareketli kamera kasasında çizikler olduğu görülmüştür. Ayrıca etiketinde hasar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174542 | Hareketli kamera arka vidalarının silikon tıpaları olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174541 | Kamera lens camı dışına silikon taştığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174540 | Test föyü üzerinde yazan seri numarası ile switch seri numarasının uyuşmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174539 | Dolap içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174538 | Noktada dolap içi toprak kablosunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174537 | Sigorta paneli etiketinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174536 | Vidanın uzun olduğu standart dışı vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174535 | Öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174534 | Süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174533 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Çapak, çizik, korozyon, galvaniz akıntı) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174532 | Müdahale kapağı mekanizmasının arızalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174531 | Direk içi topraklama bağlantı küpesinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174530 | Tedaş’a ait beton direk temeli olduğu için EMT boruya biraz fazla dönüş verilmek durumunda kalınmış. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174529 | Kablo markası uygundur lakin kesit 1mm2 dir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174528 | Direk üzerine yazılar yazıldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174527 | Rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174526 | Direk üstüne levha asıldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174525 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174524 | Sigorta panel kablo kanal kapağı görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174523 | Kablo markası uygundur lakin kesit 1mm2’dir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174522 | Dolabın asıldığı yükseliktir. Her noktada farklı yükseklik görüyoruz. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174521 | Sabit şapka vidasının değişmesi gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174520 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174519 | Rakor içi conta görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174518 | Kablo markası uygundur, kesit uygun değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174517 | Yan kapamalar ters montaj edilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174516 | Tijlerde rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174515 | İl emniyet talebiyle yüksekte kalan imalat yapılmış. Tutanağa bağlanması isabetli olacaktır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174514 | Çektirme olmadığı için yan kenar çektirmeleri düzeltilmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174513 | Dolap içi yoğun çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174512 | Kontra somunlar görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174511 | Yan kapama yanlış kapatılmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174510 | Direğe levha vidalanmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174509 | Ankraj kapama yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174508 | Saha dolabının 1.25 m aşağıya montajlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174507 | Saha dolabı kapağının menteşe yuvası çektirmelerinin belli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174506 | Süs betonu üzerinde çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174505 | Sabit ve hareketli kamera sigortalarını indirdiğimizde poe üzerinden port1 deki sabit kameranın çalışmaya devam ettiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174504 | Standart olmaya uzun vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174503 | Saha dolabı iç kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174502 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174501 | Alt led üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174500 | Saha dolabının öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174499 | Takoz vidasının sökülemediği ayrıca çektirmenin içe girdiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174498 | Hareketli kamera arka kapak vida silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174497 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. Ayrıca kasa vidalarında pas mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174496 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu ve izleri olduğu görülmüş, lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174495 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174494 | Askı aparatı içerisindeki somunların tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174493 | Saha dolabı kaynakları standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174492 | Skplerde bant olduğu görülmüştür. Yenilenip Skp pensesi ile sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174491 | Topraklama kablosunun izolesinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174490 | Direk tijlerinde rondela ve pul eksikleri olduğu kontra somun eksiği olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174489 | Direk üzerinde kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, çapak, çizik, korozyon, galvaniz akıntı, leke, reklam ve reklam yapışkan izleri) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174488 | Ups 7 dk testi sonunda akülerin %100 seviyesinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174487 | Enerji kablosu çekilmemiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174486 | Uzun vida dolap kapağını çizmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174485 | Toprak kablosu çekilmemiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174484 | Switchten ve pdu üst kemerinden görüleceği üzere dolap içi herhangi bir işleme yapılmamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174483 | Rakor içi conta görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174482 | Takoz vidası çıkarılamadı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174481 | Montaj elemanlarında eksiklikler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174480 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174479 | Tip-2 uyarıcı levha görülmedi, ötl görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174478 | Tip-2 uyarıcı levha görülmedi, ötl görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174477 | İlgili husus önemlidir. Çünkü sonlanan imalatı bozmuyor, gördüğümüz alanda denetim yapıyoruz. Bu noktada gördüğümüz sorun geriye dönük kafamızda soru işareti oluşuyor. Değerlendirilmesi ve ilgililer ile görüşülmesi için rapora detaylı işlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174476 | Eksik - fazla montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174475 | Tüm dolaplar temizlenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174474 | Dolap içerisinde yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174473 | Dolap içi herhangi bir kablo, topraklama, enerji çekimi ve sonlandırmaları yapılmamış durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174472 | Beton direkte tedaş bağlantıyı yapmış ama dolap içerisinde bir enerji kablosu yok. Direk içinde ne kadar korunaklı durumda olduğunu bilmiyoruz. İvedi aksiyon alınmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174471 | Emt çıkışına silikon sıkılmamış durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174470 | Direk şapkasındaki naylon çıkarılıp zımpara+boya gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174469 | Yan kapamalar ters yöne yapılmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174468 | Direk çerçeve fitilinde eksikler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174467 | Kaynak işçiliğinin uygun yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174466 | Ankraj kapama yok. Ayrıca süs betonunun telekom sebepli kırıldığı yorumlanmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174465 | Sol hareketli tarafı güneşlik değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174464 | Dolap içi yoğun çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174463 | Direk çerçeve fitili görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174462 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174461 | Direk tijinde montaj eleman eksikleri mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174460 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174459 | Vidayı arkadaşlar çıkaramadı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174458 | Hareketli kamera oval kasa alyan vidada paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174457 | Boya kaynaması sorunları devam etmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174456 | Direkte fitil görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174455 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174454 | Yan kapamalar ters yönlü montaj edilmiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174453 | Direk tijinde rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174452 | Direğe levha asıldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174451 | Panel kapağı kaçak akıma sürtmekte olup kaçak akım kapağını açmaktadır. Canovate yetkilileri panel değişimi yapılacak demiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174450 | Uzun vida dolap kapağını çizmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174449 | Dolap içi kaynak bulunmamaktadır, macunlama yapıldığı yorumlanmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174448 | Kamera rakoru - rostek i görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174447 | Eksik montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174446 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174445 | Noktada enerji kablosunun resimde görüldüğü gibi önlem alınmadan direğe temas halinde olduğu görüldü. Dağıtım firması enerji bağlantısını yapmış olsaydı çok büyük risk ile karşı karşıya kalınacaktı. Can, mal ve insan sağlığı için tüm noktalarda ivedi kontrol yapılmadır. Çalışma sonlanana, emin olunana kadar dağıtım firmasının tüm bağlantı işleri durdurulmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174444 | Etiket izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174443 | Saha dolabı içinde ve dışında genel kozmetik boya kusurları olduğu görüldü yağış sebebiyle firma tarafından düzeltme işlemleri yapılamadı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174442 | Ups üzerinde iz - leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174441 | Tij somunlarında eksik montaj elemanı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174440 | Süs betonunda çatlamalar ve kırıklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174439 | Topraklama Skp pabucunda bant olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174438 | Toprak kablosunun izolesinin hasarlı olduğu bantla üzerinin kapatıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174437 | Askı aparatı içindeki somunların tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174436 | Tijlerin somundan çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174435 | Kaynakların üzerine çekomastik benzeri madde ile düzeltme işlemi yapıldığı yinede altında kaynak boşlukları ve pas izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174434 | Z aparat kaynaklarında çatlamalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174433 | Hareketli kamera vidalarında ve kasası üzerinde paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174432 | Sabit kamera lens camı içerisindeki süngerin kaydığı ayrıca dışa silikon taşması olduğu görülmüştür. Şapkasında boya atması mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174431 | Lens camı içerisinde toz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174430 | Şapka vidasının contasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174429 | Lens camı içerisinde toz, buğu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174428 | Saha dolabı kapağı içerisinde bulunan vidanın kusurlu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174427 | Test föyü üzerindeki switch ve ups seri numaraların hatalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174426 | Saha dolabı iç kaynaklarının standart olmadığı görülmüş ve dolap içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174425 | Kapağın üstten darbeli olduğu içe doğru göçük olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174424 | Saha dolabı kapağının menteşe yuvası çektirmelerinin belli olduğu görülmüştür. Kapağın değişimi değerlendirilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174423 | Standart olmayan uzun vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174422 | Ups 7 dk testi sonrası akülerin % 92 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174421 | Boya kaynama sorunları devam ediyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174420 | Sabit kamera şapkası görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174419 | Direk çerçevesinde fitil görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174418 | Yan kapamalar ters yöne montajlıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174417 | Askı aparat iç montajının uygun olmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174416 | Askı aparatı kontra somunlar görülmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174415 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174414 | Direk tijinde rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174413 | Topraklama sonlandırmasının yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174412 | Uygun olmayan marka ve kesit görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174411 | Rakor kapağı ve rakor iç contaları görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174410 | Yan kapamaların hepsi ters yöne takılmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174409 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174408 | Direk tijinde rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174407 | Muhtelif yerlerde var eksik montaj elemanı vardır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174406 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174405 | Dolap iç kaynağının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174404 | Uzun vida dolabı çizmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174403 | Direk çerçeve fitili 3 kenarda mevcut, önemli olan alt tarafta mevcut değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174402 | Sabit lens içi hafif buğu mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174401 | Kablo markası uygundur ancak kesit 1mm2’dir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174400 | Rakorlar sıkılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174399 | Direkte kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174398 | Paslanan montaj elemanlarının değişmesi gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174397 | Her noktada dolaplar farklı yüksekliklere asılmış durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174396 | Direkte kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174395 | Direk dibi tijde rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174394 | Müdahale kapağı çerçevesi kaynak kopması - ayrılması görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174393 | Dolap üzerindeki kamera contalarına ait C vidalar görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174392 | Sonlandırılmayan kamera kabloları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174391 | Dolap iç kozmetikleri çok kötü durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174390 | Rakor iç contaları görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174389 | Kamera kabloların 1mm2 kesitli ve onayı olmayan BORSAN marka olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174388 | Kaynak uygun değerlendirilmemektedir. Görülen boşluklu kaynak yapısı dahil uzunluğu 1,5cm civarıdır. Ve boşluklu şekilde ilerlemektedir. Üretici sorun görmüyor ise mail atılarak sürecin ilerletilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174387 | Süs betonu kırılarak direğe girildiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174386 | Bu noktada dolap üstten 1.30 larda asılmış durumdadır. Hemen hemen her noktada farklı uzunluktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174385 | Çektirme yuvalarının bombe yaptığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174384 | Uzun bırakılan vida dolap kapağını çizmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174383 | Sonlandırılmayan kamera kabloları mevcuttur. Ayrıca 1mm2 ve Borsan marka konusu geçerlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174382 | Plaka çıkarılarak fiber geçişi yapılmış, kapak kapatılamamaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174381 | Yaklaşık 40-50 nokta gibi isimlendirme hataları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174380 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174379 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174378 | Direk etiket plakasının deforme olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174377 | Reglaj elden geçmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174376 | Dolap içleri genel olarak temizlenmelidir. Enerji olmadığı için kompresör tutulmuyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174375 | Etiketler basılmış ama kelepçelenmemiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174374 | Tekhat şemasında okunmayan yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174373 | Sonlandırılmayan kablolar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174372 | Uygun olmayan kablo markası ve kesiti görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174371 | Direkte yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174370 | Direk çerçeve fitili oturtulmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174369 | Askı değiştiğinde saplama vidalar min. 2 diş çıkmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174368 | Askı iç somunları görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174367 | Sabit Kameranın yan vidası görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174366 | Güneşlik vidasında eksiklik mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174365 | Montaj elemanları sıkılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174364 | Çektirme tarafında hafif bombe mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174363 | Ağaç budama esnasında olduğu tahmin edilen çarpık görüntü mevcuttur. Kamera diş sıyırdı mı, görüntü vs sorun var mı kontrol gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174362 | Müdahale kapağı içi paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174361 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174360 | Direk tij somunlarında eksikler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174359 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174358 | Sigorta panel ön kapağı kaçak akıma sürterek kapağını açmaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174357 | Dolap içleri temizlenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174356 | Sigorta panel vidası uzun olduğunda dolap kapağını çiziyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174355 | Rakor içi açıklıklar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174354 | Rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174353 | Dolabın sol tarafında alt ve üstte askı vidası yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174352 | Askı aparat içinde somun pul rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174351 | Hareketli kameralarda ilave etiket atılan durumlar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174350 | Türk Telekomun Fiber çekimi esnasında süs betonunu kırarak girdiği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174349 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174348 | Dolap ile şebeke iletkeni arası mesafe 30-40cm mertebelerindedir. Direkt atlama mesafesinde olup risk teşkil etmektedir. Arkadaşların bu durumda dolap arkasında düzeltme yapmasına müsaade edilmemiştir. İl emniyet ile görüşülüp ivedi alpek kablo çekilmesi yönünde dağıtım firması başvurusu yapılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174347 | Güneşlik tadilat yapıldı ama uygun görülmedi. Askı değişiminde güneşlik de değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174346 | Askı iç düzenin değişim zamanı yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174345 | Saha dolabı direk montaj vidalarında somun dışına 2 diş çıkmama problemi görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174344 | Askı aparatı değişiminde dolap içi düzeltmelerini yapacağını iletmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174343 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174342 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174341 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174340 | Logo üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174339 | Noktadın direkten enerji kablosunun çalındığı enerji alınan direkte kablonun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174338 | Dolabın öne doğru eğimli olduğu ve terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174337 | Askı aparatında bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174336 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174335 | Hareketli kamera etiketinin standart dışı yapıştırıldığı bir kısmının dışarıda kalması sebebiyle barkod kısmının kopuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174334 | Sabit kamera yön ayar vidasının yalama olduğu sabitlenmediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174333 | Kesim yüzeyinin hatalı olduğu standart kesim yüzeyine sahip olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174332 | Dolap kapağı üzerindeki yazıların deforme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174331 | Rakor kapaklarının kesik olduğu ve contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174330 | Saha dolabı içerisindeki köşe birleşim yerlerindeki kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174329 | Saha dolabı içerisindeki etiketlemenin eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174328 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174327 | Enerji kablosunun izolesinin uygun şekilde açılıp sonlandırılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174326 | Standart dışı uzun vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174325 | Ups ethernet kablosunun onaylı marka listesinde olmayan marka olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174324 | Hareketli kameranın kendi kablolarında çatlamalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174323 | Topraklama kablosunun kısa olduğu için montajının yapılamadığı görülmüştür. Ayrıca ana toprak kablosunun kısa kaldığı için ek yapılmaya çalışıldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174322 | Hareketli kamera arka vidalarında silikon tıpa olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174321 | Saha dolabı montaj vidalarında pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174320 | Z aparatın yamuk olduğu öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174319 | Saha dolabı Z aparat kaynaklarında pas aktığı görülmüştür. Ayrıca kaynak boşlukları vardır. Değişim için değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174318 | Direk üzerinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür.(pas, çizik, çapak, korozyon, galvaniz akıntı, sivilcelenme) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174317 | Direk tij kapama şapkasının toprak ve molozun üzerinde kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174316 | Direk Ankrajın somunları üzerinde toprak ve çöp molozu olduğu için kontrolleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174315 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174314 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174313 | Kapı contasında yapışkan bırakmasına benzer izler görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174312 | Kanal kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174311 | Kesim yüzeyinin hatalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174310 | Vidalarda korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174309 | Güneşlik birleşim noktasında köşelerin üst üste geldiği bu sebeple vidaların yuvaya denk gelmediği görülmüş değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174308 | Güneşliklerde boya kalkması olduğu görülmüştür. Değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174307 | Hareketli kamera lens camı dışarısına ve içine silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174306 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu ve lekeler olduğu ve ayrıca lens camı dışında silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174305 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz ve buğu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174304 | Sabit kamera montaj vidalarının sıkılamadığı yuvasının veya vidanın diş sıyırdığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174303 | Sabit kamera şapka vidalarının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174302 | Hareketli kamera roxtec olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174301 | Roxteklerin metallerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174300 | Rakorların contalarının olmadığı görülmüştür. Rakorlar tam sıkılmıştır. Tüm kablo girişi olan rakorların dıştan silikon uygulaması yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174299 | Skp pabucunun uygun sıkılmadığı görülmüştür. Değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174298 | Saha dolabı Z aparatın yamuk eğimli olduğu düz bir şekilde durmadığı görülmüştür. Kaynaklarında minimal çatlamalar mevcuttur. Firma değişim kararı almadı fakat bu eğim sebebi ile dolabın öne doğru eğim vereceği için bizce değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174297 | Askı aparatının kaynaklarında çatlaklar olduğu görülmüştür. Değişim kararı alındı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174296 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, korozyon, çizik, çapak, galvaniz akıntı, reklam) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174295 | Harf ve numaralarda deforme mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174294 | Onaysız marka ve düşük kesit kablo kullanıldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174293 | Dolap iç birleşimlerin uygunluk değerlendirmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174292 | Direk çerçeve fitili görülmedi (iki kenar tamamlandı, iki kenar duruyor) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174291 | Dolap içi temizleme gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174290 | Fiber arkadan kasma yaptığı içi patch panel yerine oturtulamamış durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174289 | Dolap içi çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174288 | Diğer rakorlarda da iç conta görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174287 | Fiber rakor çerçevesi görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174286 | Uygunsuz kablo markası ve kesiti görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174285 | Dolap numartajının yenilenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174284 | Çatı sabitleme vidasının komple olmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174283 | Switch e güncelleme atılamadığı için söküldü, kontroller tamamlanacak. (Arayüzde kullanıcı adı- parola girildiğinde yanlış uyarısı alınıyor) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174282 | Vidası düştüğü için üst led sabitlenmemiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174281 | Dolap içinde çok yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174280 | Fiber arka tarafı kastığı için patch panel oturtulamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174279 | Uygun olmayan kablo markası ve kesidi görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174278 | Fiber rakor kapağı ve contalar görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174277 | Hareketli sabitleme kolunda sürtme kaynaklı deforme mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174276 | Eksik montaj elemanları görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174275 | Sabit kamera ön çıtaların düştüğü görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174274 | 2 adet sabitte şapka vida altı conta görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174273 | Direk içi çerçeve fitili görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174272 | Hareketli kamera askı-gergi teli ve asma kancası görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174271 | Direkte yoğun korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174270 | Topraklama montaj şekli hatalıdır (Tava tij-somunu kullanılmış. Standart uzun saplama kullanılmamış) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174269 | Direğin terazide olmadığı gözle muayene edilmiştir. Profesyonel let ile teyit edip eğiklik var ise düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174268 | Uygunsuz kablo markası ve kesiti görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174267 | Dolap içi yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174266 | Saha dolabı kemer kaynaklarının çok küçük, punto şeklinde yapıldığı görüldü. Değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174265 | Aselsan logosunda dağılma mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174264 | Gevşek montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174263 | Sigorta panel vidası uzun olduğunda dolap kapağını çizmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174262 | Uygun olmayan marka ve kesitte kablo görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174261 | Rakorlar içi contalar görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174260 | Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174259 | Dolap önü numartaj eksiği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174258 | Gevşek montaj elemanları görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174257 | Direk çerçeve fitili görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174256 | Hareketli kapak vidası düştüğü için kapak sabitlenmemiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174255 | Direkte gözle yapılan muayenede eğiklik görüldü. Profesyonel alet ile ölçülüp kusur var ise düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174254 | Direğin üstüne levha asıldığı görüldü. Direkte gözle yapılan muayenede eğiklik görüldü. Profesyonel alet ile ölçülüp kusur var ise düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174253 | Direğin üst tepesi ile dolap askısı arası yaklaşık 1 mt civarındadır. Dolap asma mesafelerinin standartı olmaması konusu genel bir durumdur. Bu nokta özelinde direkte kablo geçişi için açılan çerçevenin üstte kaldığı, açıklıktan görüldüğü üzere 5-6 cm kadar vardır. (Belki direk değişimine kadar gidecektir, erken aksiyon almakta tedarik süreleri için fayda mevcuttur.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174252 | Uygun olmayan kablo markası ve kesiti kullanıldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174251 | Dolap iç birleşim kaynağında bırakılan tel el kesecek sivriliktedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174250 | Rakor iç contaları görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174249 | Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174248 | Hareketli kamera montaj elemanı eksiği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174247 | Direk şapkası naylonu çıkarılıp zımpara boya yapılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174246 | Gevşek montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174245 | Direk çerçeve fitili görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174244 | Yan kapamalar ters yöne montajlıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174243 | Süs betonunun kırık olduğu görüldü. (Fiber sebepli olabilir.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174242 | Boru bize ait ise yaya yoğunluğu olan otobüs durağı önünde risk teşkil etmektedir. Ayrıca çevre düzenlemesi uygun değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174241 | Sol altta kaynak olmaması sebebiyle askı aparatı değişimi yapılacaktır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174240 | Hareketli kamera montaj elemanı eksiği mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174239 | Uygun olmayan kablo markası ve kesiti görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174238 | Rakor iç contaları görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174237 | Direk çerçevesinde fitil görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174236 | Eksik montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174235 | 2 sabit şapkasında 1’er vida mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174234 | Direğe kireç bulaştığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174233 | Emt boru çıkışına silikon sıkılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174232 | Dolabın AG hatta yakınlığı yaklaşık 1 mtdir. Dolap kapağını açınca 60 cm lere düşmektedir. Yol rampa olduğu için sepetli otopark tarafından uzamaktadır. Sepet dolap önüne gelince hatta 25-40 cm arası mesafe kalıyor. Atlama mesafesi içerisine girilmekle beraber küçük dalgınlıkla iş kazası yaşanması işten değildir. Ayrıca arıza zamanı bakım onarımda akşam müdahale gerektiğinde personel fark edemeyebilir. İl emniyet ile görüşülüp ivedi alpek kablo çekimi yapılmalıdır. Arkadaşların dolabın önüne geçip müdahale etmesine ben taraflı müsaade edilmemiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174231 | Direk şapkası naylonu sökülüp zımpara boya gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174230 | Etiketlemeler tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174229 | Toprak kablosu barada sıkılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174228 | Dolap içi çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174227 | Rakor iç contaları görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174226 | Klemens girişleri düzeltilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174225 | Uygun olmayan kablo markası ve kesiti görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174224 | Patch panel ile PDU priz montajı yer değişmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174223 | Hareketli kamera montaj elemanı eksiği mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174222 | Dolap kasasında minör ezilme mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174221 | Direk çerçevesinde fitil görülmedi | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174220 | Biz taraflı mı telekom taraflı mı olduğu netleştirilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174219 | Ankraj kapama kapatılamadı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174218 | Toprak, enerji vs tüm etiketleme tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174217 | Reglaj yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174216 | Rakor çerçeve kelebek vida görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174215 | Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174214 | Rondela görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174213 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174212 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174211 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174210 | Askı aparatı içi somunların tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174209 | Direk Kablo girişi için kesilen yüzeyde fitil olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174208 | Kablo giriş rakorların dıştan silikon sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174207 | Boya kaynama problemleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174206 | Süs betonunun pürüzlü yüzeyleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174205 | Direk ankrajının betona ortalı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174204 | Kaynakların standart olmadığı farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174203 | Askı aparatında bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174202 | Z aparatın yamuk olduğu saha dolabının öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174201 | Sabit kamera lens camı içerisinde leke ve buğu olduğu görülmüştür. Şapkasında boya atması olduğu ve şapka vidalarının silikon contasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174200 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz zerreleri ve buğu olduğu görülmüştür. Ayrıca içerisindeki süngerin kaydığı ve dışında silikon taşması olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174199 | Hareketli kamera vidaları üzerinde paslanma olduğu görülmüştür. Ayrıca lens camı içerisinde toz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174198 | Logo üzerinde çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174197 | Kamera besleme kablolarının 1 mm hes marka olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174196 | Test föyü üzerindeki Switch ve ups seri numarasının yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174195 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174194 | P1 etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174193 | Roxteklerin sıkma demirlerinin sökülü olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174192 | Direk müdahale kapağının dışa doğru yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174191 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, korozyon, çizik, çapak, galvaniz akıntı vb.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174190 | Direk üzerinde reklam ve yapışkan izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174189 | Çevre düzeninin uygun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174188 | Direk Tij somunlarının altında rondela olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174187 | Süs betonu ile direk arasında boşluk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174186 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174185 | Ups 7 dk testi sonrası akü durumunun %100 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174184 | Sabit kamera lens camı içerisinde çok fazla buğu ve leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174183 | Hareketli kamera arka kasa kapağı montajı sırasında contasının dışarıda kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174182 | Sabit kamera lens camı içerisinde kıl benzeri madde görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174181 | Saha dolabı kapağında menteşe çektirmelerinin dışarıdan görüldüğü ve boya kusurları olduğu görüldü üretici firma tarafından değişim kararı alındı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174180 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz ve buğu olduğu ve lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174179 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174178 | Hareketli kamera vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174177 | Saha dolabı kaynaklarının standart olmadığı görülmüş üretici firma tarafından değişim kararı alınmıştır. Bu sebeple saha dolabı diğer kontrolleri yapılmamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174176 | Z aparatın yamuk kaynatıldığı bu sebeple Saha dolabının öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174175 | Saha dolabı İle enerji direği arası 1 m mesafe olduğu görüldü Alpek kabloya çevrilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174174 | Saha dolabının 2.65cm aşağıya asıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174173 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, çizik, korozyon, galvaniz akıntı, çapak vb.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174172 | Emt boru dibinde beton eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174171 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174170 | Prekast betonunda kırılmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174169 | Süs betonunda kırılmalar çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174168 | Emt boru dibinde beton olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174167 | Müdahale kapağı üzerinde pas görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174166 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, çizik, korozyon, galvaniz akıntı, çapak) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174165 | Saha dolabı Z aparat üzerindeki kaynaklarda çatlaklar olduğu ve z aparatın eğimli olduğu görüldü saha dolabı üretici firma tarafından değişim kadarı alındı dolap değişimi olacağı için saha dolabı genel diğer kontroller yapılmamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174164 | Askı aparatının kaynaklarının standart olmadığı bir tarafında kaynakların eksik olduğu ve öne doğru eğildiği görüldü firma tarafından değişim kararı alındı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174163 | Sabit kamera lens camı dışarısına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174162 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz olduğu iç süngerinin kaydığı ve dışarısına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174161 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174160 | Hareketli kamera vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174159 | Hareketli kamera arka kapak silikon tıpalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174158 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174157 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174156 | Takoz vidalarının sökülemediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174155 | Direk kontra somunlarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174154 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu ve reklam olduğu görülmüştür. (Pas, çapak, çizik, korozyon, galvaniz akıntı) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174153 | Skpler üzerinde bant olduğu ve vidanın paslandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174152 | Müdahale kapağı mekanizmasının arızalı olduğu ve paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174151 | Süs betonunda kırılmalar çatlamalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174150 | Saha dolabı alt taban yüzeyinin düz olmadığı bombeli yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174149 | Askı aparatında bükülme olduğu bu sebeple askı aparatın bir tarafın dolaba tam oturduğu diğer tarafın oturmadığı boşluk kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174148 | Z aparat kaynaklarında çatlamalar olduğu görülmüştür. Değişim talebimiz olmuş fakat üretici firma değişime gerek olmadığı değerlendirmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174147 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz ,buğu ve lekeler olduğu süngerin kaydığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174146 | Hareketli kamera vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174145 | Sabit kamera kasası üzerinde kusurlar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174144 | Kapak üzerindeki etikette harflerin kalktığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174143 | Çektirmenin yalama olduğu boşa döndüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174142 | Hareketli kamera arka kapak vidaların silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174141 | Test föyünde yazan seri numaralın yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174140 | Ups yerine oturmadığı yandaki alt taban mukavemet çıtasının yamuk montajlandığı için sebep olduğu düşünülmektedir. Altında boşluk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174139 | Saha dolabının öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174138 | Saha dolabının 1.65 cm aşağıya montajlandığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174137 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174136 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174135 | Saha dolabının dış yüzeyinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174134 | Saha dolabının üzerinden sokak aydınlatma kablosunun geçtiği ve saha dolabına temas ettiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174133 | Askı aparatı kaynaklarında çatlaklar olduğu görülmüş firma tarafından değişim kararı alınmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174132 | Saha dolabının 2.50 m aşağıya montajlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174131 | Süs betonunda kırıklar çatlamalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174130 | Direk içi skplerde bant olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174129 | Somunlarda pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174128 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174127 | Saha dolabı kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174126 | Saha dolabı kapağının menteşe çektirmelerinin gözüktüğü görülmüş firma tarafından değişim kararı verilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174125 | Roxteclerin altlarında su izi olduğu saha dolabı içerisinde su izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174124 | Roxtec sıktırma metallerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174123 | Hareketli kamera vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174122 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174121 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu ve leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174120 | Sabit kamera yön ayar vidasının diş kaptığı sabitlenmediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174119 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu ve leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174118 | Noktada genel kozmetik tadilat yapılmış olup yapılan tadilat tam olarak istenilen gibi yapışamamıştır. Düzeltme işlemlerinin boya ton farkı olmadan ve kazınan boyaların uygun şekilde işlemlerin yapılarak yeniden tadilatın tekrarlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174117 | Logonun üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174116 | Etiketin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174115 | Sabit kamera kasaları üzerinde sürtülme ve boya hasarları olduğu görülmüştür. Güneşlik hasarından kaynaklı olduğunu ve kamera kasaları üzerinde bu hasarları bıraktığı düşünülmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174114 | Sabit kamera şapka vidalarında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174113 | Saha dolabı kaynaklarının standart olmadığı ve çapaklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174112 | Hareketli kamera emniyet halatı ve kasa vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174111 | Hareketli kamera arka kasa vidalarının silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174110 | Takoz vidalarının sökülemediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174109 | Saha dolabı içerisindeki kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174108 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174107 | Faz 2 etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174106 | Saha dolabı içi üst cidarda beklenenden fazla bombeli yapı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174105 | Saha dolabı kapağının gönyede olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174104 | Saha dolabında beklenenden fazla olan bombe durumu mevcuttur askı aparatı kısmı, alt taban ve üst çatıda bu durum mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174103 | Güneşliğin hasar aldığı ve söküldüğü görülmüştür. Yüklenici firma hasar alan parçayı kendilerinin sökmediğini belirmiştir. Hasarı kimin ne zaman verdiği belirsiz olup firma tarafından bilinmemektedir. Bizim yorumumuz belediye veya başka bir kurum tarafından kavşak içerisinde vinç veya sepetli ile çalışma yapıldığı bu esnada güneşliğe vurularak hasar verildiği yönünde ama kimin veya ne zaman yapıldığı konusu belirsiz durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174102 | Güneşliğin bir tarafta olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174101 | Süs betonunda minimal kırılmalar görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174100 | Somunların altında rondela olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174099 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, korozyon, çizik, çapak, galvaniz akıntı, galvaniz birikmesi, yağ) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174098 | Ankrajın Prekast betona ortalı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174097 | Perçinlerde pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174096 | Askı aparatı ve Z aparat somunları pul ve yaylarında pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174095 | Süs betonun köşesinde minimal kırık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174094 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz olduğu ve emniyet halatı ile kasa üzerindeki vidalarda pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174093 | Şapka vidalarında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174092 | Sabit kameraların lens camları içerisinde buğu ve toz olduğu lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174091 | Kapak üzerinde çektirme yuvalarının dıştan gözüktüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174090 | Led üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174089 | Saha dolabı içerisinde su lekeleri olduğu görüldü. Detaylı kontrolü gerekmektedir şuan açık kalan herhangi bir yer görülmemiştir. IP standartlarını karşılamadığı içerisine su girdiği için değişiminin değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174088 | Roxtec sıkma demirinin üzerinde olmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174087 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174086 | Noktada enerji kazısının yapılmadığı saha dolabı içerisinde enerji ve toprak kablosunun olmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174085 | Saha dolabı kaynakları üzerinde boşluklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174084 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(Pas, çizik, çapak, korozyon, galvaniz akıntı) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174083 | Tijlerde korozyon ve somunlarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174082 | Saha dolabı içi kaynakların standart olmadığı ve köşelerde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174081 | Hareketli kamera vidaları ve emniyet halatı üzerinde korozyon olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174080 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz olduğu ve dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174079 | Tüm Sabit kamera şapka vidalarında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174078 | Roxtec üzerinde sıkma metallerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174077 | Sigorta panel üzerinde kabarık yüzey alanı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174076 | Saha dolabının terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174075 | Saha dolabı kapağının menteşe hizasında dışa doğru yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174074 | Fiber rakor kapağının olmadığı ve diğer kullanılan rakorların contasız olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174073 | Kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174072 | Saha dolabının Z aparatın yamuk olduğu dolabın dışa doğru bombe yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174071 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.( Pas, korozyon, çizik, çapak, galvaniz akıntı, galvaniz birikme ) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174070 | Prekast beton üzerinde pürüzsüz olmayan yüzeyler ve köşelerde minimal kırılmalar görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174069 | Süs betonu köşelerinde kırıklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174068 | Tadilat yapıla yüzeylerde daha düzgün bir şekilde çalışılması gerekmektedir çektirmelerde boya kalıntıları kaldığı ve çapakların giderilmeden tadilat yapıldığı dolayısı ile gözle görülür kusurlar göze gelmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174067 | Hareketli kamera montaj malzemelerinde pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174066 | Takoz vidaların çıkmadığı üzerinde kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174065 | Hareketli kamera vidalarında ve emniyet halatında korozyon ve pas görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174064 | Tijlerde ve somunlarda korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174063 | Test föyü üzerinde yazan switch ve ups seri numaralarının hatalı olduğu görüşmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174062 | Fiber rakor kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174061 | Saha dolabı içerisinde çok fazla çapak olduğu köşe birleşim yerlerindeki kaynakları uygun ve standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174060 | Saha dolabı içi karşı üst cidarın birleşim yerinde kaynak benzeri bir işlem olduğu ve üst cidarın yamuk dalgalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174059 | Güneşlik boyasının pul şeklinde attığı görülmüştür. Değişimi gerekmektedir. (Firma değişim kararı aldı ) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174058 | Saha dolabı kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174057 | Şapka üzerinde boya kalkmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174056 | Sabit kamera şapka vidalarında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174055 | Sabit kamera lens camı içerisinde yabancı lekeler toz olduğu ve lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174054 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu olduğu dışında silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174053 | Z aparatın yamuk kaynak olduğu görülmüştür. Öne doğru eğime sebep olmaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174052 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, korozyon, çapak, galvaniz akıntı izleri) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174051 | Direk tijlerinde rondela olmadığı görülmüştür. Ayrıca Tijlerde ve Somunlarda korozyon olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174050 | Hareketli kamera arka yüzeyinde vazelin yağ lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174049 | Hareketli kamera vidalarında ve emniyet halatında korozyon başlangıç izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174048 | Tüm şapka vidalarında korozyonbaşlangıç lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174047 | Lens camı içerisinde toz olduğu ve dışa silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174046 | Lens camı içerisinde kıl benzeri madde olduğu ve silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174045 | Lens camı içerisinde toz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174044 | Güneşliklerde, askı aparatı üzerinde ve kapı üzerinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174043 | Saha dolabı kaynaklarında kopma olduğu görülmüştür.Değişimi firma tarafından onaylanmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174042 | Test föyü üzerinde yazan seri numaraları. Yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174041 | Direkte göz muayenesi ile bile fark edilecek bir eğiklik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174040 | Fiberin yüzeyden betonun kırılarak girdiği süs betonuna ve Prekastın kırıldığı uygun olmayan yamama işlemi gerçekleştirildiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174039 | Çevre düzeninin bozuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174038 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(çizik, korozyon, kararma, çapak, galvaniz akıntı birikmesi) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174037 | Direk üzerinde reklam yapıştırmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174036 | Saha dolabı kaynakları üzerinde boşluklar olduğu ve kaynakların standarta uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174035 | Saha dolabı üzerinde boya düzeltme işlemleri yapılmış fakat bazı noktaların daha duygun şekilde tadilatının yapılmasını rica ederiz. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174034 | Saha dolabının enerji dağıtım tellerini yakın olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174033 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.( pas, çizik, çapak, korozyon, galvaniz akıntı izleri) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174032 | Prekast Beton kenarlarında kırılmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174031 | Süs betonu köşelerinde çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174030 | Prekast betonun tüm kaldırımı kapladığı ve yüksekte kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174029 | Çevre düzeninin uygun olmadığı yama asfaltın soyulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174028 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174027 | Hareketli kamera vidalarında pas lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174026 | Kamera lens camı içerisinde çok fazla buğu lekeleri ve lensin önünde parmak izine benzeyen izler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174025 | Etiket kalkması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174024 | Şapka üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174023 | Lens camı içerisinde toz ve buğu olduğu görülmüştür. Ayrıca silikon taşması görülmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174022 | Saha dolabı kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174021 | Hareketli kamera lens camında silikon taşmasıizleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174020 | Sabit kamera lens camı içerisinde nokta şeklinde leke izleri olduğu görülmüştür. Ayrıca silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174019 | Lens camı içerisinde toz zerreleri ve buğu olduğu görülmüş ayrıca silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174018 | Sabit kamera şapka vidalarında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174017 | Saha dolabı üzerinde kozmetik kusurlar bazılarının giderildiği bazılarının yapılmadığı görüldü askı aparatı değişimi sırasında kusurların giderilmesini rica ederiz. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174016 | Roxtec üzerinde sıktırma metalininin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174015 | Rakor contasının eksik olduğu ve diğer rakorların tam sıkılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174014 | Alt led üzerinde minimal çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174013 | Saha dolabı içerisinde aşırı yoğunlukta çapak birikintisi olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174012 | Saha dolabı kaynaklarının standarta uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174011 | Askı aparatının kaynaklarında çatlaklar ve kopmalar olduğu görülmüştür. Firma değişim kararı vermiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174010 | Saha dolabının OG hattına çok yakın mesafede olduğu yaklaşık arasında 1 m kadar mesafe olduğu görülmüştür. Risk teşkil etmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174009 | Tip-2 levhanın üzerindeki folyonun vidanın fazla sıkılması sebebiyle deforme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174008 | Fiber kablonun beton delinerek direğe giriş yaptığı ve kablo ve spiral borunun açıkta olduğu görülmüştür. Yanda boşta boru bulunmaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174007 | Ankrajın betona ortalı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174006 | Prekast betonun yaklaşık 30 cm kadar yukarıda bırakıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174005 | Süs betonu ve Prekast beton köşelerinde üzerinde minimal çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174004 | Direk Tij kısımlarında ve somunlarında yağ lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174003 | Direğin göz ile muayenesinde bile fark edilebilecek şekilde yatık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174002 | Çevre düzeninde atılan yamanın asfalt ile tam kapanmadığı açıkta kalan minimal yüzeyler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174001 | Emt boru giriş toprak giriş kısmı üzerinde asfalt olduğu için beton olup olmadığının kontrolü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
174000 | Vidalarda korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173999 | Fiber ve enerji rakor girişlerinin ters olduğu ve contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173998 | Saha dolabının direkten 1.6 m aşağıya montajlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173997 | Askı aparatı vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173996 | Çektirmenin içerisinde vida kırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173995 | Saha dolabının terazide olmadığı ve öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173994 | Saha dolabı taban yüzeyinde farklı boya durumu görülmüştür. Pütürlü ve mat bir boyama işlemi yapıldığı gözlemlenmiştir. Normalde olması gereken maddenin dördüncü fotoğrafında gösterilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173993 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173992 | Direğe çalışmak için çıkıldığında sepetli ile enerji nakil telleri arasında 50 cm den az bir boşluk kaldığı görülmüştür. Risk teşkil ettiği için alpek kabloya çevrilmesi için enerji dağıtım firması ile görüşülmesi uygun olur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173991 | Kapı üzerindeki çektirme yuvalarının dıştan belli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173990 | Lens camı içerisinde toz olduğu ve dışa silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173989 | Sabit kamera üzerinde yağ problemi olduğu görülmüştür. Ayrıca şapka üzerinde boya sorunları görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173988 | Hareketli kamera arka kasa vidalarının silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173987 | Lens camı içerisinde toz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173986 | Hareketli kamera kasası ve kasa vidalarında emniyet halatında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173985 | Çektirme yuvasının patladığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173984 | Kamera şapka vidasında korozyon olduğu ve yön vidasında pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173983 | Kamera lens camı içerisinde toz olduğu ve dışa silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173982 | Sabit kamera lens camı içerisinde kıl benzeri cisim olduğu ve dışa silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173981 | Sabit kamera yön vidasında pas olduğu görülmüştür. Aynı kameranın montaj vidasının eksik olduğu ve şapka vidasında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173980 | Üst çatı üzerinde hasar olduğu görülmüştür. Çatının değişimi firma tarafından onaylanmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173979 | Z aparatın yamuk olduğu ve saha dolabının arka kısmının dışa doğru bombeli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173978 | Z aparat kaynakları üzerinde minimal çatlaklar olduğu ve kaynak boşlukları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173977 | Askı aparatı kaynaklarında çatlaklar olduğu görülmüştür. Askı aparatın değişimi firma tarafından onaylanmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173976 | Müdahale kapağı çerçevecesi kesim yüzeyinin pürüzlü olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173975 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu (pas, çizik, korozyon, çapak, galvaniz akıntı)görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173974 | Direk somunları altında pul ve rondela olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173973 | Saha dolabı değişimi olacağı için dolap genel diğer kontrolleri yapılmamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173972 | Direğin çok fazla eğimli olduğu gözle bile belli olmaktadır. Diğerin teraziye alınması düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173971 | Güneşliklerinin üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173970 | Askı aparatı içerisinde Tij somunlarının tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173969 | Askı aparatı kaynak noktalarında paslanma olduğu görülmüştür. Ayrıca bükülme olduğu görülmüştür. Saha dolabı değişimi esnasında askı aparatınında değişim olmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Değerlendirilmesi ricası. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173968 | Askı aparatı Tij somunlarında paslanma olduğum görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173967 | Saha dolabı Z aparatın yamuk kaynak yapıldığı görüldü firma ile yapılan görülmede değişim kararı verildi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173966 | Kamera lens camı dışına silikon taşması olduğu ve içinde buğu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173965 | Lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173964 | Hareketli kamera arka kasa vidalarının silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173963 | Hareketli kamera emniyet halatı ve vidaları üzerinde korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173962 | Lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173961 | Ev tipi fiber sonlandırma kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173960 | Çevre düzeni betonunda kırılmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173959 | Süs betonunda kırılmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173958 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, çizik, korozyon, çapak, galvaniz akıntı, kararma) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173957 | Müdahale kapağı içi korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173956 | Müdahale kapağı kesim yüzeyinin pürüzlü olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173955 | Noktada dolap üzerinde tadilat yapılmıştır. Fakat yapılan tadilatın çok uygun olmadığı düzeltilmesi gereken yerler olduğu gözükmektedir. Yapılan tadilatın üzerinden tekrar geçilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173954 | Direk saha dolabı arasında toprak kablosunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173953 | Roxtec üzerinde metal sıkıştırma parçalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173952 | Klemense giren kabloların bazılarının gergin kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173951 | Lens camı içerisinde buğu ve lekeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173950 | Lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu ve şapka vidasında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173949 | Sabit kamera şapka boyasında soyulma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173948 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. Ayrıca şapka vidasında korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173947 | Hareketli kasası üzerinde çok fazla çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173946 | Saha dolabının direkten 1.9 m aşağıya asıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173945 | Askı aparatı kaynaklarında kaynak kusurları olduğu boşluklar ve minimal çatlak olduğu görülmüştür.Değişimin değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173944 | Dolap kapağı üzerindeki yazıların hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173943 | Direk üzerinde levha montajı yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173942 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, korozyon, çizik, çapak, galvaniz akıntı)Ayrıca reklam ve yapışkan izleri mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173941 | Nokta çevre düzeninin uygun olmadığı beton olan kısımların parke ile düzenleme yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173940 | Noktada süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173939 | Roxteclerin üzerinde metal parçalarının olmadığı görülmüştür. Bazılarında Roxtec hiç olmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173938 | Boya kaynama problemleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173937 | Sabit kamera camı içerisinde toz zerreleri ve buğu olduğu, dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. Şapka vidalarında ise korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173936 | Hareketli kamera arka kasa vidaların silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173935 | Hareketli kamera lens camı içerisinde lekeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173934 | Hareketli kamera kasası, emniyet halatı ve vidaları üzerinde pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173933 | Dolabın beklenenden fazla şekilde bombe verdiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173932 | Askı aparatında bükülme olduğu, Ayrıca içerideki somunların eksik ve bazıların hiç olmadığı görülmüştür. Somunlarda paslanmada mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173931 | Kaynakların standart olmadığı görülmüş bazılarında boşluk ve minimal çatlamalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173930 | Z aparatın yamuk kaynak olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173929 | Müdahale kapağı çerçeve kesim yüzeyinin pürüzlü olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173928 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, çizik, çapak, korozyon, galvaniz akıntı) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173927 | Saha Dolabı içi çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173926 | Saha dolabı içi kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173925 | Standart dışı uzun vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173924 | Test föyü üzerindeki ups ve switch seri numarasının yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173923 | Saha dolabının 2.20 m aşağıya takıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173922 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173921 | Fiber rakorunun sökülerek saha dolabında sonlandırma yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173920 | Noktada Hareketli ve sabit kameraların sigortası kapalı olduğu ve switchin poe beslemesi kapalı olduğu halde 1-2 numaralı portlarda poe beslenerek kameraların çalışmaya devam ettiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173919 | Ups 7 dk testi sonucu akü seviyesinin %70 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173918 | Askı aparatında bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173917 | Hareketli kamera kasa vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173916 | Logo da vernik olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173915 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu ve toz zerreleri olduğu görülmüştür. Ayrıca cam dışına silikon taşması mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173914 | Skplerin bantlı olduğu görüldü Skp pensesi ile sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173913 | Test föyü üzerinde yazan Ups ve switch seri numaraların yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173912 | Saha dolabı içerisindeki kamera enerji kablolarında hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173911 | Saha dolabı içerisinde köşe kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173910 | Sigorta paneli panel kapağı içerisindeki etiket şablonunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173909 | Fan 1'in çalışmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173908 | Saha dolabının 40 derecede devreye girdiği görülmüştür. Hava sıcaklığı 20 derecede test edilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173907 | Saha dolabının öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173906 | Menteşelerde ve dolap kapağı köşelerinde pas oldu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173905 | Saha dolabında boya kaynama problemleri olduğu boyasız yüzeylerin olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173904 | Barel yuvası içerisinde boya kaynama sorunu olduğu boyasız yüzeyler kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173902 | Dolap kapağının çatıya sürttüğü ve sürttüğü noktada iz yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173901 | Takoz vidasının sökülemediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173900 | Saha dolabı dışında genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüş yağış sebebiyle düzeltme işlemi firma personeli tarafından yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173899 | Askı aparatı iç somunlarının tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173898 | İnox Somunlarda pas olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173897 | Tij somunlarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173896 | Pul ve rondela yerine iki adet rondela kullanılarak montaj yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173895 | Süs betonu üzerinde çatlaklar be köşelerde kırılmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173894 | Müdahale kapağının iç mekanizmasının paslı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173893 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(Pas, korozyon, çizik, çapak, galvaniz alıntı, iz, beyaz pas) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173892 | Saha dolabının 2.3 m aşağıya montajlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173891 | Direk şapka sabitleme trapez vidasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173890 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173889 | Telekom ekiplerinin süs betonunu kırarak kabloyu dolaba giriş yaptıkları görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173888 | Pulların eksik olduğu galvaniz olmayan farklı rondela kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173887 | Kontra somunlarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173886 | Süs betonu köşelerinde kırılmalar üzerinde çatlaklar ve direk ile arasında boşluk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173885 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, çizik, çapak, korozyon, galvaniz akıntı, kararma, reklam) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173884 | Skp lerde bant olduğu görülmüş skp pensesi ile sıkılıp değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173883 | Kesim yüzeyinde fitil olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173882 | Boya kaynaması sorunları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173881 | Saha dolabı kaynaklarında çatlak olduğu kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173880 | Z aparat be askı aparatın içinde oturan kısmının yamuk olduğu saha dolabının öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173879 | Kontra somunlarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173878 | Askı aparatında bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173877 | Takoz vidalarının sökülemediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173876 | Askı aparatı üzerinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173875 | Saha dolabı dışında genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173874 | Sabit kamera yön ayar vidasının diş kaptığı kameranın sabitlemediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173873 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz olduğu görülmüştür. Ayrıca etiketinin yırtık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173872 | Hareketli kamera arka kapak silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173871 | Sabit kamera lens camı içerisindeki süngerin kaydığı yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173870 | Sanşt kamera lens camı içerisinde lekeler ve buğu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173869 | Roxtec lerin yerine montajının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173868 | Kgk prizin sigorta kutusunun yerinden çıktığı ve eksik malzeme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173867 | Saha dolabı kapağında sürtme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173866 | Saha dolabı içi genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173865 | Saha dolabı içi reglajının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173864 | Topraklama kablosunun sonlandırmasının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173863 | Fiber rakorunun sökülerek saha dolabına giriş yapıldığı rakorların gevşek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173862 | Kaynakların standart olmadığı kaynaklarda çok fazla şişlik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173861 | Saha dolabı içi sigorta paneli kapağında delik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173860 | Saha dolabı kapağı üzerinde menteşe çektirmelerinin yuvalarının gözüktüğü görülmüştür. Değişim talebi yapılmış firma tarafından gerek olmadığı için bu talep reddedilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173859 | Noktada Saha dolabı üretici firma ile yapılan görüşme sonrası askı aparatı ve dolap değişiminin yapılacağı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173858 | Prekast betonun yaklaşık 25 cm kadar yüksekte kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173857 | Saha dolabı iç kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173856 | Direk montaj malzemelerinde eksikler olduğu görülmüştür. Pul-rondela | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173855 | Süs betonunda minimal çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173854 | Direk üzerinde kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, çapak, çizik, korozyon, galvaniz akıntı, reklam izleri) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173853 | Topraklama Skp pabuçlarında bant olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173852 | Askı aparatında bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173851 | Sabit kamera lens camı içerisinde toz olduğu, süngerin kayık olduğu ve dışında silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173850 | Saha dolabı kapağının çektirme yuvalarının gözüktüğü görülmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173849 | Hareketli kamera kasası üzerinde çizikler olduğu ve lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173848 | Hareketli kamera arka kasa vidalarının silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173847 | Fotoğrafta dikkatli bir şekilde bakıldığında Z aparattaki yamukluk ve saha dolabının dışa doğru bombe verdiği görülmektedir. Bu sebeple saha dolabı öne doğru eğimlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173846 | Z aparatında minimal çatlak oldu z aparatın yamuk kaynak yapıldığı gözlemlenmiştir. Kaynaklar standart değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173845 | Askı aparatı kaynakların da çatlaklar olduğu kaynakların standart uygunlukla olmadığı ve kaynak delinmelerinin olduğu gözlemlenmiştir. Değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173844 | Saha dolabı sağ alt köşe birleşim yerinden dolabın delik olduğu görülmüş değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173843 | Standart dışı uzun vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173842 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173841 | Eksik montaj malzemesi olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173840 | Takoz vidalarının dolap üzerinde bırakıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173839 | H2 etiketi hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173838 | Prekast beton üzerinde kırıklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173837 | Fitilin takılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173836 | Askı aparatı içerisinde somunların tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173835 | Hareketli kamera kasası üzerinde çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173834 | Saha dolabı üzerinde genel kozmetik boya kusurları olduğu görüşmüştür. (Paslanma, çapak, çizik, korozyon) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173833 | Ana şebeke Klemens etiketleri olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173832 | Hareketli kamera arka kapak vidalarının silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173831 | Hareketli kamera kasası üzerinde pas izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173830 | Kamera lens camı dıştan silikon taşması olduğu görülmüştür. Ayrıca şapka sabitleme vidalarında korozyon görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173829 | Saha dolabı kapağında menteşe çektirme yuvalarının belli olduğu görülmüştür. Değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173828 | Saha dolabı kapağınızda derin çizikler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173827 | Ups testi sonrası akü durumunun %96 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173826 | Saha dolabı içerisinde keskin yüzeyler ve boya kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173825 | Köşe kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173824 | Fiber kablonun uygun olmayan rakordan girdiği ve tüm rakorların dıştan silikon sıkılması gerektiği görülmüştür. Contaları yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173823 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173822 | Ups kasası üzerinde deforme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173821 | Kamera lens camı içerisinde toz olduğu ve dışında silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173820 | Askı aparatında bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173819 | Saha dolabı Z aparat kaynaklarının standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173818 | Saha dolabını. Z aparatın yamuk olduğu dolabın öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173817 | Direk üzerinde reklam izleri ve reklam olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173816 | Süs betonunda çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173815 | Direk rondelaların farklı olduğu galvaniz olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173814 | Saha dolabı içerisinde ve direk içerisinde bulunan skp lerde bant olduğu ve skp makasıyla sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173813 | Müdahale kapağı kesim yüzeyi hatalı olduğu tırtıklı yüzeye sahip olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173812 | Müdahale kapağı çerçevesinin dışa doğru kavisli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173811 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, korozyon, çizik, galvaniz akıntı, boya) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173810 | Saha dolabının 1.35 m aşağıya montajlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173809 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173808 | Takoz vidasının çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173807 | Tip-2 levhanın hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173806 | Contaların takılı olmadığı rakorların sıkılı olmadığı görüldü dıştan silikon uygulaması yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173805 | Test föyü üzerinde düzeltme işlemi yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173804 | Ups 7 dk testi sonucunda akülerin %94 seviyesinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173803 | Ups ekranında iz - leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173802 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz olduğu arka kapak vida silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173801 | Lens camı içerisinde buğu ve leke izleri olduğu şapka vidasının ve silikon contalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173800 | Saha dolabı kapak ön yazılarında kusurlar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173799 | Askı aparatının öne doğru eğimli olduğu Z aparatının yamuk olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple pano öne doğru eğimlidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173798 | Saha dolabında boya kaynama kusurları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173797 | Saha dolabı Z aparat kaynaklarının standart dışı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173796 | Dolap içi çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173795 | Sigorta paneli etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173794 | Vidanın uzun olduğu standart dışı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173793 | Sabit kamera şapkası üzerinde boya atması olduğu lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu ve silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173792 | Askı aparatı içerisindeki somunların tek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173791 | Tijlerin somunlardan çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173790 | Süs betonunda kırıklar ve çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173789 | Rondelaların galvaniz olmadığı farklı rondela kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173788 | Skp‘lerde bant olduğu ve akp pensesi ile sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173787 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür. (Pas, korozyon, çapak, çizik, galvaniz akıntı) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173786 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173785 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173784 | Genel kozmetik boya kusurları olduğu görülmüş yağmur sebebi ile düzeltme işlemi yapılamamış daha sonra yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173783 | Süs betonunda boşluk olduğu ve ayrıca minimal çatlaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173782 | Genel çevre düzeni gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173781 | Askı aparatı tijlerinin somunlardan çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173780 | Direkte kesilen kablo geçiş yuvasında fitil olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173779 | Test föyü üzerinde daksil ile düzeltme işlemi yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173778 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173777 | Ups ekranında iz- leke görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173776 | Kamera besleme kablolarının onaysız marka model olduğu ve 1mm kesitinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173775 | Saha dolabı içerisinde su lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173774 | Saha dolabının öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173773 | Şapka sabitleme vidalarında pas görülmüştür. Üstteki seni numaralı kameradır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173772 | Kamera lens camı içerisinde toz zerreleri görülmüştür.Ayrıca lens camı dışarısına silikon taşması olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173771 | Hareketli kamera arka kasasında yağ görülmüştür. Ayrıca arka vida silikon tıpalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173770 | Hareketli kamera vidaları ve emniyet halatı üzerinde pas görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173769 | Sabit kamera lens camı içerisinde buğu ve lekeler olduğu görülmüştür. Ayrıca kamera yön ayar vidası yalama olduğu için farklı vida ile sabitlendiği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173768 | Askı aparatı içerisinde eksik somun montajı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173767 | Saha dolabı montajının 6.70m ye yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173766 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, çizik, korozyon, galvaniz akıntı, çapak, boya vb.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173765 | Fiber kablonun süs betonunun altından açıktan gittiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173764 | Direk içerisinde topraklama bağlantı küpesinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173763 | Direk ana topraklama kablosunun kısa geldiği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173762 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173761 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173760 | Noktanın enerji aldığı yer bu şekildedir. Tehlike arz ettiği düşünülmektedir. Uygunluğunun değerlendirilmesi için paylaşılmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173759 | Prekast betonda minimal kırılmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173758 | Fiber rakor kapağının sıkılı olmadığı enerji ve toprak kapaklarının takılı olmadığı ve contasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173757 | Saha dolabı üzerinde pas lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173756 | Güneşlik vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173755 | Sigorta panel kapağının zor açılıp kapandığı sürttüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173754 | Kapak üzeri etiketinde deforme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173753 | Kamera lens camı içerisinde buğulanma ve leke olduğu görülmüştür. Ayrıca silikon taşması vardır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173752 | Kamera lens camı içerisinde buğu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173751 | Hareketli kamera arka vidalarında silikon tıpa olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173750 | Hareketli kamera vidalarında paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173749 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173748 | Z aparatın tam 90 derece olmadığı yamuk (eğimli) olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173747 | Saha dolabı Z aparat kaynaklarında çatlamalar olduğu görülmüş ve bazı kaynakların uygun olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca çatlak olan kaynak üzerindeki boya kazınıp bakıldığında alt tarafta çok küçük bir kaynağın tuttuğu onunda çatlama yaptığı görülmektedir. Üretici firma ile değişimin değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173746 | Üst atkı aparatı vidası ile alt vidanın aynı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173745 | Saha dolabı içerisinde su lekeleri olduğu görüşmüştür. Roxtec takılı olmadığı için sebep olduğu düşünülmektedir. Roxtec montajı yapılarak içerideki lekeler temizlenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173744 | Saha dolabının eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173743 | Askı aparatı içerisindeki somunların tek olduğu görülmüştür. Ayrıca Somunlarda pas mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173742 | Tijlerin somunlardan çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173741 | Toprak kablosu izolesinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173740 | Ankrajın direk betonunun ortasından çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173739 | Fiber girişinin süs betonun altından olduğu Çelik spiral kullanıldığı ve açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173738 | Müdahale kapağı kilit mekanizmasında pas görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173737 | Direk üzerinde işaretleme yazıları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173736 | Kesim yüzeyinin kusurlu olduğu tırtıklı yapıya sahip olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173735 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(pas, korozyon, çapak, çizik, galvaniz birikmesi vb.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173734 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173733 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173732 | Askı aparatı içerisindeki somunların eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173731 | Ups ekranı üzerinde iz - leke görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173730 | Pano içi kaynakların standart olmadığı görülmüştür. Üretici firma rötuş boya ile üzerinde düzeltme işlemi yapmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173729 | Skp pabuçun uygun olmadığı skp sıkma pensesi ile sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173728 | Fiber rakor kapağının takılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173727 | Kamera besleme kablolarının onaylı listede olmayan marka olduğu ve 1mm kesitli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173726 | Saha dolabının eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173725 | Kamera lens camı dışına silikon taşması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173724 | Şapka vidasının contasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173723 | Kamera lens camı içerisinde buğulanma olduğu görüldü. Ayrıca silikon taşması görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173722 | Hareketli kamera arka vidalarının silikon tıpaları olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173721 | Hareketli kamera ayağı üzerinde paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173720 | Z aparat üzerinde minimal çatlaklar olduğu görülmüştür. Üretici firma herhangi bir problem teşkil etmeyeceğini bildirdi. Rütuş boya ile çatlaklarını üzeri boyandı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173719 | Kaynaklar üzerinde boşluklar olduğu görülmüştür.Üretici firma çelik macun ile rötuş işlemi yapmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173718 | Tijlerin somundan çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173717 | Kesim yuvası ağrında fitil olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173716 | Saha dolabının montajının kesim yerinden aşağıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173715 | Saha dolabı montajının 6.7 m de olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173714 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar olduğu görülmüştür.(çizik, pas, galvaniz akıntı, sivilcelenme, çamur lekeleri, korozyon) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173713 | Direk üzerinde reklam etiket izleri ve yazı izleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173712 | Direk etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173711 | Kesim yüzeyinin hatalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173710 | Somunlar beton olduğundan pul ve rondelaların kontrolü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173709 | Noktada belediye kaldırım çalışması yaptığından dolayı süs betonu beton altında kaldığı gözükmediği görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173708 | Noktada saha dolabının 7 m ye asıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173707 | Ekiplerde meger cihazı olmadığı için topraklama ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173706 | Noktada enerji olmadığı için Ups 7dk testi ve kaçak akım testi, termostat testleri, led testleri, hareketli kamera alarm testi yapılamamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173705 | Saha dolabının terazide olmadığı ve öne doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173704 | Genel Reglaj düzenlemesi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173703 | Hareketli kamera silikon tıpalarının olmadığı ve yağ lekeleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173702 | Kamera besleme kablolarının 1mm olduğu ve onaylı marka model listesinde olmayan borsan marka kablo kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173701 | Kaynaklarda boşluklar olduğu görüldü üretici firma çelik macun ile dolgu yapıp yeniden boya işleminin yeterli olacağını belirtmiş bu şekilde çalışma yapmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173700 | Tij somunlarının saha dolabına sürttüğü görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173699 | Saha dolabı köşelerinde kaynakların standart olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173698 | Test föylerinde okunamayan silik sayfalar bulunmaktalar. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173697 | Ups giriş çıkış kablosunun markasının onaylı marka listesinde olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173696 | Saha dolabı içerisinde çapaklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173695 | Ups ekranında iz- leke görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173694 | Skp pabuç değilimi ve skp prensesi iki sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173693 | Enerji ve toprak rakor kapakları kesildiği görülmüştür.Kesik olan kapaklara işlem yapılamamış, Silikon uygulaması yapılarak açıklıklar kapatılmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173692 | Fiber rakor tablasının sökülerek montaj yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173691 | Saha dolabı içerisine su aldığı içerisinde su biriktiği görülmüştür. Telekom sonlandırma yaparken fiber rakor tablasını söküp sonlandırma yaptığı için su birikme işleminin burdan girdiği tahmin ediyoruz. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173690 | Saha dolabı üzerindeki ötl levhasında hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173689 | Hareketli kamera lens camı içerisinde toz zerreleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173688 | Kamera yön sabitleme vidası yalama olduğu için yön ayarı vidasının altına karbon vida ile sabitleme işlemi yapılmış kameranın değişimi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173687 | Kamera lens camı içerisinde buğulanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173686 | Askı aparatında bükülme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173685 | Askı aparatı içerisinde somunların olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173684 | Direk üzerinde genel kozmetik kusurlar görülmüştür.(çizik, korozyon, galvaniz akıntı birikme, pas, beyaz pas vb.) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173683 | Direk müdahale kapağı yuvası kesim yüzeylerinde pürüzler görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173682 | Ankrajın direk betonuna ortalı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173681 | Çevre düzeninin uygun olmadığı görülmüş fiber kazısı sırasında Telekom ekiblerinin bozduğu bilgisi saha ekipleri tarafından bizlere iletilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173680 | Direkte kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173679 | Dolap içi yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173678 | Rakora silikon sıkıldı amarakor kapağı temin edilememiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173677 | Kablo markasının uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır. 1mm2 kesit kusuru devam etmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173676 | Dolap içerisinde işlenmeyen kablolar vardır (kablo markası sebepli değişim ve işlemelerin tamamlandığı bilgisi alındı) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173675 | Dolabın 7 metreye asıldığı görüldü. Asma işleminin İl emniyet onayı olmadan yapıldığı düşünülmektedir. Ayrıca yapılan görüşmelerde birçok noktanın alta ve üste asıldığı bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili iç görüşmeler ivedi tamamlanıp aksiyon alınmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173674 | Hareketli kamera kasasında harici etiket mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173673 | Müdahale kapağında fabrika çıkışlı olduğu tahmin edilen kesiklik mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173672 | Müdahale kapağına zımpara boya yapıldı ama istenildiği gibi olmadı. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173671 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173670 | Süs betonu çevresi çevre düzenlemesi elden geçmelidir. Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173669 | Kaynak işleminin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173668 | Tekhat şemasında okunmayan metinler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173667 | Uzun vidalar dola kapağının çizilmesine sebep oluyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173666 | Dolap içinde yoğun çapaklanmalar görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173665 | Borsan kablo ve 1mm2 kesit görülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173664 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173663 | Hat enerjili olacaktır. Herhangi bir iş kazası veya çarpılma yaşanmadan önlem alınmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173662 | Tekhat şemasında okunmayan metinler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173661 | Borsan kablo markası görüldü. Kesit 1mm2’dir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173660 | Paslanan montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173659 | Şapka vidasının eksik olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173658 | Şapka vida contası görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173657 | Kamera içi kağıt, etiket gibi malzeme lens önünden gözükmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173656 | Paslanan montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173655 | Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173654 | Direğe akıllı vida ile taksi durağı reklamı asılmış. Direk delinmiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173653 | Kaide köşelerinde kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173652 | Tekhat şemasında okunmayan metinler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173651 | Dolap değişikliğinde etiketlerin tamamlanması gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173650 | Borsan marka kablo ve 1mm2 kesit görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173649 | Süs betonu çevresi çevre düzeni tamamlanmalıdır. Telekomun boru olmasına rağmen süs betonunu kırıp direk içine girdiği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173648 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173647 | Dolap değişecektir. 4 ayrı kenarda da 3-4 mm genişliğinde tek punto kaynak mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173646 | Enerji kazısı çevre düzeninin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173645 | İki flanş arası 2-3mm sapma vardır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173644 | Tak kirişi yan kelebek kaynauk uygulamasının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173643 | Flanşların sıfır oturmadığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173642 | Yer yer yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173641 | Kablo tavasından kablo çıkışı yapılan aralıklarda silikon görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173640 | Geko’nın kendisi ile tabanı arasındaki vidaların komple paslandığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173639 | Geko tabanının paslandığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173638 | IR ayar vidası çevresinde kozmetik kusurlar genel olarak mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173637 | Tava birleşimlerinde silikon görülmedi. Silikon işlemi öncesi asimetrik olan tava düzleştirilip aynı seviyeye getirilmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173636 | Tag ayağı, flanşlar, tak kirişi gibi her noktada irili ufaklı kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173635 | Dolap Z aparatının boyalı olması gerektiği Canovate ile netleştirilmiştir. Sahada yoğun paslı durumda bir malzeme kurulu. Dolap değişirken değişmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173634 | Tak ayağı işaretli yerde küpe eşleniği - karşılığı görülmedi. (İki taraf için geçerli) | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173633 | Müdahale kapağı içinde yoğun paslar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173632 | Tak ayaklarında derin çizikler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173631 | Her iki tak ayağında da süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173630 | Saha dolabının değişmesine karar verilmiştir. Z aparatı iç tarafta hiç kaynak yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173629 | Açı ayarları yapılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173628 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173627 | Hareketli kamera vidada paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173626 | Föy değişimi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173625 | Kamera kabloların 1 mm kesitte olduğu görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173624 | Vidalarda paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173623 | Yapılan kapama işlemi görselleri, Macun sonrası boyama dolayısı ile olası yeni kontrolde yapılan işlemler sonrası kaynak temiz gözükecektir. Ayrıca bu nokta için firmanın AselsanNet’e dönüşü de akışa resim olarak eklenmiştir. Açma yapan kaynak neye göre uygun görüldü? 6-7 mm’lik kaynak uygun ise neden uzun kaynaklar yapılıyor. Onay kısmının Aselsan tarafından verilmesi gerekmektedir. Konu İlgen Beyler’e iletilecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173622 | Firma kaynağa uygun dönüşü verdikten sonra AselsanNet mail attı. Mail atılan 3. Noktadır. Görüldüğü gibi alt kaynağın bir kısmında açma görüldü. Üst kaynak uzunluğunun 1 cm i bulmadığı görüldü. Kemer gözle görülür şekilde açma yapmıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173621 | Direk içi toprak barası yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173620 | Süs betonunda kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173619 | Genel olarak müdahale kapakları kötü durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173618 | Noktada açı ayarları yapılı değildir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173617 | Kaynak üstü boyandığı için önceki hali görülemedi ama resimden anlaşılacağı gibi uygun olarak değerlendirilmemektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173616 | Dolap üstü conta iç tıkaç görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173615 | Kaynaklar topak ve işlem görmemiş haldedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173614 | Dolap içi yoğun çapak ve kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173613 | Dolap etiketi yenilenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173612 | Süs betonu atılmış lakin taban flanşında boşluk mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173611 | UPS içindeki akülerin seviyesinin % 30-40’larda olduğu öğrenildi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173610 | Ankraj kapamalar sahada tamamlanmaktadır. Ama perçin tabancası ile sıkma işlemi yapılmayıp, pul somun ile sıkıştırma yapılmaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173609 | Hareketli kamerada ilave etiket görüldü. Süreç takibi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173608 | Anahtar göbek bareli yoktur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173607 | Föy değişimi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173606 | Dolap iç birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173605 | Ups şarj olmamaktadır. Dolap içerisinden sökülmüştür. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173604 | Sigorta panel vidası dolap kapağını çizmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173603 | Genel olarak müdahale kapakları kötü durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173602 | Direğe yön levhası asıldığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173601 | UPS ve Kamera versiyonu bilgileridir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173600 | Föy dosyalar seri no, okunaklı ve çizim tarihi güncel olarak İL GENELİ elden geçip yenilenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173599 | Sigorta panelinin ordaki vida uzun olması sebebiyle dolap iç kapağını çizmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173598 | Dolap iç birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173597 | Aselsannet üzerinden firmaya kaynak boyutunun çok küçük olduğuna dair mail atıldı. 1cm’yi bulmayan köşe kaynak 4 köşede görüldü. Tek köşede görülen bir konu değildir. 4 köşe resmi de rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173596 | Süs betonunun fiber ekiplerince kırıldığı öğrenildi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173595 | Föy değişimi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173594 | Askı aparatının eğildiği görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173593 | Ups, sabit kamera, switch versiyon bilgileridir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173592 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173591 | Montaj elemanlarında pul veya rondela eksiği mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173590 | Tekhatlar okunur olacak şekilde yenilenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173589 | Seri numaralar uyuşmamaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173588 | Standart kullanılan LED driverlardan farklı bir ürün kullanımı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173587 | Silikon işlemi görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173586 | Direkte korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173585 | Direkte grafiti yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173584 | Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173583 | Müdahale kapağı anahtar göbeği paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173582 | Dolap iç birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173581 | Aselsan logosunda dağılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173580 | Direkte korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173579 | Askı aparatı eğilmiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173578 | Müdahale kapağı içi ve dışında paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173577 | Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173576 | Direkte grafiti yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173575 | Güneşlikte paslı yerler mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173574 | Hareketli kamera vidalarında paslar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173573 | Parça kopması sebebiyle dolap kapağı değişmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173572 | Dolap değişimi sonrası atlanmaması için mevcut dolaptan bazı konular eklenmiştir. Rakorların dış ortam ile irtibatı olmayacaktır. Toprak pabucu paslanmıştır. Reglaj elden geçmelidir. Etiketsiz enerji ve data kablomuz olmamalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173571 | Direk içi ve müdahale kapağı kötü, pis durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173570 | Ötl ve Tip-2 uyarıcı levha görülemedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173569 | Temel altındaki altyapı sebebiyle direk temeli zeminden standart üstü yüksektir. Tutanak alınması isabetli olacaktır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173568 | Malzeme eksiği sebebiyle tamamlanmayan montaj elemanları var. Düzeltmeleri gerekiyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173567 | Direkte yoğun korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173566 | Noktada Dolap + Dolap Kapağı + Askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173565 | Tekhat şemaları yenilenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173564 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173563 | Kamera sonlandırmaları tamalanmalıdır. Switch girişleri henüz yapılmamıştır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173562 | Boşluklu alanlar uygun görülmemiştir. Firmanın bizce uygun dönüşü sonrası AselsanNet kontrolörü arkadaşımızdan firmaya mail atması istenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173561 | Direkte yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173560 | Eksik montaj elemanları tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173559 | Tekhat şeması metinleri okunamaz durumdadır. Tek hat şema tarihi eski durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173558 | Föy dosyaları değişmelidir. Seri nolar tutmamaktadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173557 | Hareketli kamera contasının dışa taştığı görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173556 | Hareketli kamera vidalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173555 | O harfinde deforme görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173554 | Direk etiketi görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173553 | Müdahale kapağı değişmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173552 | Tekhat şemaları okunmaz durumda, tarihleri eski ve bazı noktalarda seri nolar tutmuyor. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173551 | Kameralar sabitlenmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173550 | Dolap değişeceği için bazı değişmeyecek parçaların kozmetik kusurlarına müdahale edilmelidir. Güneşlik, kapı gibi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173549 | Dolap değişiminde askı aparatı da elden geçmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173548 | Direk etiketi görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173547 | Dolap değişecektir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173546 | Sabit kamera şapka vidası değişmelidir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173545 | Dolap içerisinde yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173544 | Kamera açıları ayarlanmamış ve sabitlenmemiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173543 | Direk etiketi görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173542 | Birçok noktada föye hatalı işlemeler görülüyor. Genel olarak elden geçmelidir. Genel tekhat şemasında okunmayan metinler mevcuttur. Genel tekhat şemaları revizyon tarihi 2021’dir. Güncel tarihli olmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173541 | Silikon işlemi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173540 | Fiber sonlandırma bilgi amaçlı çekilmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173539 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173538 | Sabit kamera güneşliğinde kavlamalar, kalkmalar soyulmalar görüldü. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173537 | Kalıp şeklinde kalkan boyaya tadilat yapıldı ama yapılan düzeltme uygun görülmedi. Kemer değişimi isabetli olacaktır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173536 | Müdahale kapağının değişmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173534 | Direk etiketi görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173533 | Müdahale kapağı içi paslanmalar mevcuttur | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173532 | Eksik montaj elemanları tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173531 | Sonlandırmalar yapılmalıdır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173530 | Dolap değişimi yapılacaktır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173529 | Direk etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173528 | Direk kaynağının değerlendirmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
173527 | Yön, açı ayarları yapılı değildir. Ayrıca kameralar sabitlenmemiş durumdadır. | ek_talep6 | izmir | dry-run | skt | 1.teslimat
165652 | Dolap çatısında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165651 | Güneşliklerde kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165650 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165649 | Dolapların iç birleşimlerinde standart olmadığı, farklı farklı yapıldığı görüldü. Dolap içlerinde fırın boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165648 | Güneşliklerde fırın boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165647 | Çektirme yuvalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165646 | Sabit kamera şapka vidasının farklı türde olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165645 | Muhtelif birçok noktada kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165644 | Kalıp şeklinde askı aparatında boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165643 | Kemer üstüne (kaynak tarafı) macun-dyson uygulamasının yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165642 | Direk askı aparatı altında yoğun fırın boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165641 | Dolap alt çektirmede takoz vidasının kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165640 | Direğin iki noktada vida genişliğinde delindiği görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165639 | Direkte beyaz pas - akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165638 | Direk içinde ve dışında yoğun çapaklar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165637 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165636 | Enerji kablosunun ve emt borunun çalındığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165635 | Şapka vidası pas almaya başlamış durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165634 | Direkte kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165633 | Roket başlığının kumlu - mar boya türünden olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165632 | Sabit kamera ters montajlanmış görünüyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165631 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165630 | Direkte beklenenden fazla sivilce denilen galvaniz toplanmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165629 | Dolap dış kasasında çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165628 | Pdu prizi sigorta kapağı görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165627 | Dolap içi kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165626 | Gelişigüzel macun uygulaması, birçok noktada boya kusurları, el kesecek keskinlikte olan çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165625 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165624 | Dolap içerisindeki led çapraz montajlanmış, montaj yuvası değiştirilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165623 | Dolap iç birleşimlerinin hepsi birbirinden farklıdır. Fırın boya sorunları ve kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165622 | Anahtar dış kasasında yoğun çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165621 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165620 | Direğin üst tarafında galvaniz birikmelerindeki eğelenmeme sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165619 | Çektirmelerde paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165618 | Askı kemer altında yoğun fırın boya kusurları mevcuttur. Ayrıca uzun kaynak teli - çapak koparılıp boyaya girmediğini görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165617 | Direkte tepkime gibi izler mevcuttur. Hafif zımpara yapıldı ama karartı şekilde iz bıraktığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165616 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165615 | Hareketli kasasında ergonomik sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165614 | Hareketli kameraya ait askı kabcası görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165613 | Sabit kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165612 | Dolabın her iki taraf güneşliğinde de ezilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165611 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı, el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165610 | Birleşim işlemlerinin standartının olmadığı (kaynaklı, kaynaksız) boya sorunlarının mevcut olduğu ve bazı kozmetik kusurların olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165609 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165608 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165607 | Nakliye öncesi direğin fabrikada eğelenmediği, yoğun galvaniz kabarmalardan görülmüştür. Ayrıca birçok noktada çapak görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165606 | Enerji kablosunun çalındığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165605 | Direkte yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165604 | Roket başlığı roxtecler de paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165603 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165602 | Hareketli kamera kasasında çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165601 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165600 | Dolap çatısı üstünde çapaklanmalar görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165599 | Kaide betonu köşesinde kırılma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165598 | Direğin kaynak tarafındaki topak galvanizlerin eğe ile fabrikada alınmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165597 | Direk içerisinde yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165596 | Gelişigüzel macun uygulaması, birçok noktada boya kusurları, el kesecek keskinlikte olan çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165595 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165594 | Sabit kamera şapka vidası malzemeleri içerisine yarıksız vida karışmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165593 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165592 | Roket başlığı roxtecler de paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165591 | Başlık kasasının boya öncesi darbe aldığı yorumlanmıştır. Gözle muayenede herhangi bir boya atması, çizilme sahada görülmemiştir. Bu yüzden darbeli boyaya girmiştir yorumu yapılmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165590 | Roket başlığı boya türünün mat - kumlu olduğu görüldü. (Oran %15-20 lerdedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165589 | Hareketli kamera kasasında çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165588 | İlave çektirme yuvası hatalı açılıp uygun olmayan işçilik ile kapatılmış. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165587 | Enerji kazısı sonrası çevre düzeni yapılmadığı, Emt boru olmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165586 | Sigorta paneli ön parça eğilmiş durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165585 | Dolap içerisinde kozmetik kusurlar ve boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165584 | Keskin yüzeylerin tırtıklı, el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165583 | Yoğun boya/boyama kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165582 | Dolap içi gelişigüzel macun uygulaması yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165581 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165580 | Roket başlığı roxtecler de paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165579 | Roket başlığı boğaz kısmında yapısal eziklik mevcuttur. Boya dağılması olmadığı için fabrikasyon hatası olduğu düşünülmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165578 | Roket başlığı yüzeyinde yapısal farklılık mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165577 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165576 | Gelişigüzel macun uygulaması yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165575 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165574 | Enerji alınan direkte sonsuz kelepçe yoktur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165573 | Dolap içinde macunlama yapılmadığı ve yoğun boya sorunları görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165572 | Kapı kolunda yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165571 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165570 | Kaynağın altında fırın boya kusuru mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165569 | Askı kemeri macununun kir - toz tuttuğu, renk attığı ve gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165568 | Askı aparatında yoğun boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165567 | Dipten kaynak tarafında boya çatlaması sebebiyle açma olduğu görülmektedir. Boya kazınarak kaynak kontrolü gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165566 | Kaynak çevresinde biriken galvanizlerin sevk öncesi eğelenmediği görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165565 | Direk içerisinde yoğun korozyon ve çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165564 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165563 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur ve kaynak işlemi uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165562 | Başlığın hemen altında direkte beklenenden fazla sivilcelenme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165561 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165560 | Çatı arka çıtasında ezilme - eğilme görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165559 | Direkte kaynak, kaynak çapağı (hem iç hem dış) gibi büyük sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165558 | Sigorta paneli vida tarafı tadilat yapılarak sahaya gönderim yapılmış. Yapılan uygulama doğru bulunmamıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165557 | Dolap geneli büyük boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165556 | Macun işleminin gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165555 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165554 | Görüntüleme direği üzerinde beklenenden fazla sivilcelenme görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165553 | Çatı oluğunda büyükçe bir çapak mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165552 | Dolap arkası yapılan macun işlemi üzerinde kir - toz ve çatlamalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165551 | Hareketli kameraya ait halat kancası görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165550 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165549 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165548 | Saha dolabı yan yüzeyinde beklenenden çok fazla bombe mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165547 | Güneşlik kasasında boya şişmesi mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165546 | Dolap dışı çektirmelerde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165545 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. Birleşim işlemlerinin standartının olmadığı (kaynaklı, kaynaksız), Boya sorunlarının mevcut olduğu, bazı kozmetik kusurların olduğu, kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı, el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165544 | Sahaya şapka vidası alt contaları gönderilirken içine siyah conta karışmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165543 | Roket başlığı fırın boyada kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165542 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165541 | Görüntüleme direği üzerinde beklenenden fazla sivilcelenme görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165540 | Dolap içinde ve dışında çapaklanmalar mevcuttur. Nakliye öncesi fabrikada galvaniz biriken yerlerin eğelenmediği görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165539 | Kaidede hafif eğim mevcuttur. Saha ekibi dolabı biraz yüksek montajlayarak teraziye almış. Silikon/dyson kalınlığı bu sebepledir, yükseltilen yer kapatılmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165538 | Dolap içlerine gelişigüzel macunlama yapıldığı görüldü. Keskin - tırtıklı yüzeyler mevcuttur. Fırın boya kusurları yoğun durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165537 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165536 | Dolap kapı switch karşılığı kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165535 | Dolap içi kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı, bazı noktalarda el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165534 | Boya kaynama sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165533 | Enerji kazı sonu ve kazı güzergahı uygun hale getirilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165532 | Dolap içi çapaklanmalar ve kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165531 | Şapkaların kendisinde ve altında, hemen hemen hepsinde yoğun korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165530 | Roket başlık yüzeyinde çapaklanma - boya toplanmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165529 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165528 | Hareketli kamera tutturma alyan vidası ve rondelada paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165527 | Sabit kamera lens kenarı süngerimsi yapıda kılcal kabarma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165526 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165525 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165524 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165523 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165522 | Çektirme vidalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165521 | Dolap muhtelif parçalarında fırın boya sorunları devam etmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165520 | Dolap iç birleşimlerinde hiçbir standart bulunmamaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165519 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165518 | Hareketli kamera kasasında çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165517 | Dolabın muhtelif birçok parçasında fırın boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165516 | Macunlama işleminin gelişigüzel yapılması sebebi ile amaç özneden ayrılmaktadır. Zaman zaman macunlama zeminlerinde paslanmalar görüyoruz. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165515 | Askı kemeri alt taraflarında yoğun çapak ve fırın boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165514 | Kaynak dış görünüşte sorunsuz gözükse de yan tarafından yoğun pas akıntısı oluşmuş. İlgi durumun değerlendirilmesi ve uygunluk verilip verilmemesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165513 | Kaynak dibinde minimal açma görülmüştür. Zamanla ne duruma geleceği ön görülemediği için rapora eklenmiştir. Ayrıca kemerin üst tarafı da paylaşılmıştır. Kaynak uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165512 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165511 | Direk şapkası ve hemen altının (patpat teması olan yüzeyler) korozyonludur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165510 | Roket başlığı yüzeyi mat - kumlu - tırtıklı yapıdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165509 | Hareketli kasasında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165508 | Hareketli kamera kasasında küçük ergonomik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165507 | EMT boru üstünde 2 adet sonsuz kelepçe görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165506 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165505 | Dolap dışında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165504 | Kesilen yüzeyler el kesecek keskinlikte çapaklı - tırtıklıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165503 | Macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165502 | Hareketli kamera lens içinde su kuruma lekesine benzer izler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165501 | Direğin muhtelif yerlerinde çapaklar mevcuttur. Özellikle direk içlerinde çok daha yoğun durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165500 | Dolap içinde ve dışında boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165499 | Ups ekran içi iz - leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165498 | Dolap içerisinde boya kaynaması sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165497 | Dolap iç birleşimlerindeki silikon - macun işleminin gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165496 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165495 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165494 | Sabit kamera dış kasada minimal ergonomik kusur mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165493 | Roket başlık kasası kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165492 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165491 | Ups ekranında açılmamasına rağmen izler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165490 | Kesilen yüzeyler el kesecek keskinlikte çapaklı - tırtıklıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165489 | Dolabın bir kenarında macun var (gelişigüzel) bir kenarında yoktur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165488 | Nakliye öncesi biriken galvanizlere eğeleme yapılmadığı, direğin birçok noktasında da çapaklar görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165487 | Emt betonun yükseltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165486 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165485 | Farklı (orta çentiği olmayan) şapka vidasının sahaya sevk edildiği ve montajlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165484 | Başlık kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165483 | Hareketli kamera içinde toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165482 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165481 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165480 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165479 | Kesilen yüzeyler el kesecek keskinlikte çapaklı - tırtıklıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165478 | Dolap içi yoğun boya sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165477 | Dolap içi macun uygula gelişigüzel yapıldığı görüldü. (Macunlu dolap oranı %30-35 ler seviyesindedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165476 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165475 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165474 | Roket başlığı boya kaynama sorunları mevcutur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165473 | Direkte yoğun çapaklanma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165472 | Direk müdahale kapağı çıtasının hatalı kaynatılması sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165471 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165470 | Boya kaynama sorunları ve kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165469 | Kablo bağı - filesinde yırtılma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165468 | Dolap içinde kesim yapılan keskin yüzeylerin tırtıklı ve el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165467 | Boya kusurları yoğun oranda mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165466 | Macun uygulamasının gelişigüzel olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165465 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165464 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165463 | Roket başlığı boyasında kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165462 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165461 | Lens içi toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165460 | Dolapta boya kusuru ve direkte kararma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165459 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165458 | Çatı alt oluk parçasının açma yaptığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165457 | Dolapların kesim yapılan yüzeylerinin tırtıklı ve el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165456 | Dolap içlerinde yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165455 | Dolap içine gelişigüzel macunlama işlemi yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165454 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165453 | Güneşlikte fırın boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165452 | Dolap iç birleşimlerin herhangi bir standartı yoktur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165451 | Patlatmalarda ve çektirmelerde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165450 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165449 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165448 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165447 | Jak'lar dokunmaya sebep kolay yuvadan çıkıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165446 | Dolap içi birleşimlerin standartı bulunmuyor. Dolap içi yoğun fırın boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165445 | Dolap çatısı fırın boya öncesi temizlenmemiş veya boya öncesi resimdeki yerde tel benzeri birşey kalmış. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165444 | Hareketli kamera lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165443 | Çektirme yuvalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165442 | Askı kemer altında yoğun fırın boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165441 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165440 | Macun işlemi yapılmasına rağmen gelişigüzel bir işlem olduğu için temas etmeyen yerler pas almaya başlamış. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165439 | Boya sorunları ve kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165438 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. Birleşim işlemlerinin standartının olmadığı (kaynaklı, kaynaksız) görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165437 | Çektirme yuvalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165436 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165435 | Yapılan macun uygulaması sebebiyle üst kaynak kontrolleri yapılamıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165434 | Dola arkası askı kemeri altında yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165433 | Direklerin fabrikadan çıkmadan topaklanan galvanizlere eğelenme yapılmadan sahaya sevk edildiği görüldü. Ayrıca çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165432 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165431 | Güneşliklerde boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165430 | Kapı kolu yukarı doğru geldiğinde ses yapmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165429 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165428 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. Birleşim işlemlerinin standartının olmadığı (kaynaklı, kaynaksız) görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165427 | Hareketli kamera lens içinde toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165426 | Askı aparatında yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165425 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165424 | Hareketli kamera lens içi yoğun toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165423 | Pdu sigorta kapağının kırık olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165422 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165421 | Yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165420 | Macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. (Macunlu dolap oranı %40lara yaklaşmıştır) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165419 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165418 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165417 | Roket başlığı kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165416 | Çatı altındaki çıtanın birleşimden ayrıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165415 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165414 | Dolap içi macun uygulaması görüldü. (Oran %25 seviyelerindedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165413 | Hareketli kasasında ergonomik sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165412 | Hareketli kameraya ait askı kabcası görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165411 | Hareketli kamera lens içi toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165410 | Dolabın her iki taraf güneşliğinde de ezilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165409 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165408 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165407 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165406 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165405 | Nakliye öncesi direğin fabrikada eğelenmediği, yoğun galvaniz kabarmalardan görülmüştür. Ayrıca birçok noktada çapak görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165404 | Hareketli kamera içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165403 | Etiketi resimde gözüken sabit kamera kasasında bombe - kabarma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165402 | Sabit kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165401 | Direkte çizilme - iz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165400 | Direğin muhtelif yerlerinde çapaklar mevcuttur. Özellikle direk içlerinde çok daha yoğun durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165399 | Ups ekranında iz - leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165398 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165397 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165396 | Dolapta boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165395 | Dolap iç birleşimlerindeki silikon/macun işleminin gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165394 | Dolap çatısının darbe aldığı için değişmesi gerektiği görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165393 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165392 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165391 | Direkte korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165390 | Dolap altından çektirme vidasının çıkartılmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165389 | Macun işlemi 2-3 ay içerisinde kir - toz tutup renk atmış. Uzun vadede çok daha kötü hal alacağı değerlendirilmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165388 | Güneşlik boyasında kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165387 | Askı aparatında boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165386 | Kaynaklarda boşluklar - hava mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165385 | Sabit kamera şapka vidalarının 2 farklı hammaddeden olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165384 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165383 | Güneşlikte büyük çapak mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165382 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165381 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165380 | Dolap kapağı dışında çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165379 | Çektirmelerin pas almaya başladığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165378 | Hareketli kamera lens içinde toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165377 | Dolap arkası askı tarafında yoğun boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165376 | Kaynak işlemi uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165375 | Dolap askı tarafı kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165374 | Direğin fazla galvaniz topaklanmasının nakliye öncesi fabrikada eğelenmediği görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165373 | Direk içinde yoğun korozyon görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165372 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165371 | Direk şapkası ve hemen altı patpata sarılma sebebiyle yoğun korozyona uğramış durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165370 | Hareketli kamera içi iz - leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165369 | Roket başlığı çektirme içlerinin paslanmaya başladığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165368 | Hareketli kamera kasada halat izi mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165367 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165366 | Direkte yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165365 | Roxteclerde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165364 | Direkte yoğun galvaniz birikmelerinin sevk öncesi eğelenmediği görülmüştür. Ayrıca yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165363 | Dolabın fan vidası eksiktir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165362 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165361 | Gelişigüzel macun uygulaması yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165360 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165359 | Dükkanın tabelası sabit kamera açısını kapatmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165358 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165357 | Çatı oluğunda açılma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165356 | Dolap içi fırın boya, keskin yüzeyler ve kozmetik kusurların olduğu görseller akıştadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165355 | Gelişigüzel macun uygulaması yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165354 | Dolap altı dyson uygulaması görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165353 | Başlık altında çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165352 | Direkte çizilme - iz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165351 | Roket başlığı boyası diğerlerine göre nispeten mat ve daha fazla tırtıklı - pütürlü yapıdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165350 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165349 | Macun yanında kozmetik kusur mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165348 | Macunlama işleminin gelişigüzel yapıldığı görüldü. (Macun oranı %35 lerdedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165347 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165346 | Anahtar göbeği zor açılıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165345 | Dolap üst çatısında çapak benzeri durum mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165344 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165343 | Hareketli kamera lens içerisinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165342 | Emt boruda sonsuz kelepçe görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165341 | Sigorta panel kapağı boya sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165340 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165339 | Kesim yapılan yüzeyler el kesecek keskinliktedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165338 | Dolap içinde çok fazla boya kusuru mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165337 | Dolap içi evrak cebi kasasında uzunca boya kusuru mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165336 | Hareketli kamera lens içinde toz zerreleri mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165335 | Direkte çizilme - iz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165334 | Direğin muhtelif yerlerinde çapaklar mevcuttur. Özellikle direk içlerinde çok daha yoğun durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165333 | Direkte sprey boya ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165332 | Dolap baza altı buğu - terleme görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165331 | Muhtelif kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165330 | Kapı switchi karşısına gelen boya tahribatını önleyen kauçuk malzeme görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165329 | Ups ekranlarında iz - leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165328 | Dolap iç birleşimlerindeki silikon - macun işleminin gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165327 | Kaldırım çalışması sebebiyle ankraj ve kaidenin altta kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165326 | Roket başlığı kasasında fabrikasyon kusur mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165325 | Roket başlığında boya kusurları ve kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165324 | Hareketli kamera kasasında çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165323 | Hareketli kamera lens içinde toz ve iz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165322 | Çatı alt oluğunun ayrıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165321 | Kapı switch karşısı kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165320 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı, el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165319 | Bazı kozmetik kusurların olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165318 | Boya sorunlarının mevcut olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165317 | Birleşim işlemlerinin standartının olmadığı (kaynaklı, kaynaksız) görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165316 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165315 | Macunlama işleminin gelişigüzel yapıldığı, sol üst kenarda kabloya, ön tarafta kapı switchine bulaştığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165314 | Nakliye öncesi fabrikada galvaniz toplanmalarının eğelenmediği görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165313 | Güneşlik bükülmüş/eğilmiş durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165312 | Dolap önü alt led arkası vida sıkılamıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165311 | Çektirme takoz vidasının yuvadan çıkmadığı ve çevre boyasının patladığı görüldü. Dolap iç kenar birleşimlerinde standart yok. Bazı noktalarda tek punto kaynak, bazı noktalarda hiçbir birleşim elemanı kullanılmadığı görülmektedir. Ayrıca iç macun uygulamasının yapılmadığı da görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165310 | Dolap içerisinde fırın boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165309 | Direk kaynak ve galvaniz akıntısı eğelenmeme sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165308 | Askı aparatında genel olarak fırın boya sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165307 | Askı kemer üstü macun işleminin gelişigüzel ve temas etmesi gerekir yüzeylere temas etmediği görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165306 | Çektirme yuvalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165305 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165304 | Sabit kamera şapka vidalarında conta görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165303 | Roket başlığı boya - boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165302 | Dolap kapak önünde ve başlıkta kozmetik kusur mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165301 | Çatı alt oluğunun ayrıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165300 | Dolabın kesim yapılan yüzeylerinin tırtıklı ve el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165299 | Dolap içinde yoğun boya/boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165298 | Dolap içine gelişi gelişigüzel macun uygulaması yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165297 | Roket başlığı boya türünün mat - kumlu olduğu görüldü. (Bu tür boya oranı %15-20 aralığındadır) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165296 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165295 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165294 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165293 | Dolap dışında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165292 | Anahtar yuvasında kozmetik çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165291 | Çatı altındaki oluğun köşesinde açma yaptığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165290 | Kapı switchi karşısındaki kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165289 | Dolap içerisinde yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165288 | Dolap içerisine gelişigüzel macunlama işlemi yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165287 | Roket başlığında paslanma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165286 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165285 | Hareketli kamera kasasında yoğun hasarlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165284 | Direk içinde yoğun korozyon görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165283 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165282 | Dolap içinde menteşede paslanma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165281 | Macunlama işleminin gelişigüzel olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165280 | Dolap üstünde grafiti yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165279 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165278 | Roket başlığında boya kaynama sorunu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165277 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165276 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165275 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165274 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165273 | Macunlama işleminin gelişigüzel olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165272 | Direk çerçevesinde kaynak görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165271 | Kaynak birikmesi sebebiyle müdahale kapağı oturmuyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165270 | Roket başlığında boya kaynama sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165269 | Hareketli kamera kasasında ergonomik bozulma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165268 | Hareketli kamera içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165267 | Çatı oluğunda ayrılma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165266 | Kesilen yüzeylerin el kesecek keskinlikte - tırtıklı yapıda olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165265 | Dolap iç boyaları kaynamamış durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165264 | Macunlama işleminin gelişigüzel olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165263 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165262 | Müdahale kapağının farklı şekilde boyandığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165261 | Şapka vidası pas almaya başlamış. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165260 | Sabit kamera lens kısmında iz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165259 | Başlık altındaki alyan vida takımı tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165258 | Kesilen yüzeylerin el kesecek keskinlikte/tırtıklı yapıda olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165257 | Çatıda yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165256 | Çatı oluğunda ayrılma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165255 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165254 | Macunlama işleminin gelişigüzel olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165253 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165252 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165251 | Şapka ve altındaki korozyonlar çok fazladır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165250 | Hareketli kamera kasasında çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165249 | Dolap içi boya kusuru mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165248 | Kesilen yüzeylerin el kesecek keskinlikte - tırtıklı yapıda olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165247 | Dolap genelinde boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165246 | Dolap içine gelişigüzel macunlama işlemi yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165245 | Beklenenden fazla galvaniz toplanması görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165244 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165243 | Nokta enerjisizdir. Sabit kamera camının içten buğu yaptığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165242 | Roket başlıklarında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165241 | Direkte uzun şekilde çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165240 | Kapı switchi karşısında kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165239 | Roxteclerde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165238 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165237 | Direkte uzun şekilde çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165236 | Kapı switchi karşısında kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165235 | Dolap geneli büyük boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165234 | Fan tarafındaki birleşim yerine boya nüfuz etmemiş. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165233 | Dolapta yoğun boya kusurları vardır. Ayrıca macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165232 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165231 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165230 | Başlık fırçası kaynağının boydan boya olmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165229 | Roket başlığında çapak görüldü. Ayrıca yapılan kozmetik düzeltme uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165228 | Vazelin uygulaması nadirleşse de görmeye devam ediyoruz. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165227 | Hareketli kamera kasasında minimal şekil bozukluğu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165226 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165225 | Dolap önü KGYS logosunda ezilme görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165224 | Dolap ön numartaj isimlendirmede harf kalkması görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165223 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165222 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı, bazı noktalarda el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165221 | Led tutturma parçası kaynağının yüzeyden ayrıldığı görülmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165220 | Macunlama işleminin gelişigüzel yapıldığı görüldü. (Macun oranı %25 lerdedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165219 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165218 | Enerji kazısı sonrası kapama yapılmamıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165217 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165216 | Hareketli kamera kasasında kozmetik kusur mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165215 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165214 | Çatı alt çıtasının ayrılma yaptığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165213 | Boya kusurları ve kozmetik kusular görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165212 | Dolap içi kesim yapılan yüzeyler el kesecek keskinliktedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165211 | Led driver kasasının çıktığı - çentikten kırıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165210 | Gelişigüzel macun uygulaması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165209 | Yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165208 | Roket başlığı kasasının fabrikasyon eğimli kesildiği görülmüştür. Herhangi bir fiziki darbe görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165207 | Roket başlığı boyasının kumlu - mat boya türünde olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165206 | Çatı alt çıtasının ayrılma yaptığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165205 | Kesim yapılan yüzeyler el kesebilecek keskinlikte tırtıklı - çapaklı yapıdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165204 | Boya kusurları yoğun oranda mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165203 | Dolap içi macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165202 | Dolabın kilitlenmesi için çok sert vurmak gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165201 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165200 | Roxteclerde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165199 | Roket başlığında boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165198 | Sabit şapka vidası eksiktir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165197 | Roket başlık kasasında kusur vardır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165196 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165195 | Anahtar kilitleme yapmıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165194 | Gelişigüzel macun uygulaması, yoğun boya kusurları, el kesecek keskinlikteki kesilen alanlar tırtıkları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165193 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165192 | Hareketli etiketinde kopma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165191 | Sigorta panel kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165190 | Yeni gönderilen birleşim jakları da kolayca (dokunulduğunda) yuvadan çıkıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165189 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı, el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165188 | Boya sorunlarının ve kozmetik kusurların olduğu mevcut olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165187 | Birleşim işlemlerinin standartının olmadığı görüldü. (kaynaklı, kaynaksız) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165186 | Direk tipi dolaplarda macun görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165185 | Yuva patlamış durumdadır, yeniden çakılması gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165184 | Çektirmelerin paslandığı ve işaretlenenin dışa doğru bombe verdiği görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165183 | Dolap arkası askı kemeri altı boyalarda ciddi sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165182 | 2-3 ay geçmesine rağmen macunun kir - toz tuttuğu, renk attığı görülmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165181 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165180 | Roket başlığı boya sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165179 | Hareketli kamera lens içi yoğun toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165178 | Beklenenden fazla galvaniz akıntı/toplanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165177 | Kapı switchi karşılığı kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165176 | Kesim yapılan yüzeylerin el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165175 | Dolap içi yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165174 | Dolap içi macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165173 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165172 | Başlığın oval kısmında malzemede eziklik mevcuttur. Sahada alınan bir darbe olmadığını kozmetik durumdan anlıyoruz. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165171 | Roxteclerde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165170 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165169 | Çatı bitimi alt çıtanın ayrılma yaptığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165168 | Dolapta grafiti yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165167 | Büyük oranda boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165166 | Kesim yapılan yüzeylerin el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165165 | Macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165164 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165163 | Başlığın boğaz kısmında malzeme formunda eziklik mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165162 | Aselsan logosunda dağılma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165161 | Roxtec'te paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165160 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165159 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165158 | Emt boruda sonsuz kelepçe eksiktir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165157 | Dolapta sprey boya yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165156 | Dolap boya sorunları ve üst köşedeki ezik form mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165155 | Dolap numartajında harf kalkmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165154 | Köşe dönüşünde boya toplanması görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165153 | Kesim yapılan yüzeylerin tırtıklı ve el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165152 | Yoğun boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165151 | Macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165150 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165149 | Kılavuz atılarak alyan vida seti tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165148 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165147 | Roxtec te paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165146 | Tip-2 levhanın düzeltilmesi, düzeltilmiyorsa değiştirilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165145 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165144 | Dolapların neredeyse her kesimi tırtıklı ve keskin yapıdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165143 | Noktada çok yoğun boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165142 | Dolap kapağı anahtar sebebiyle (yandaki vida oturması) çok zor açılmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165141 | Macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165140 | Dolap isimlendirmesinde ucu kalkan harf görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165139 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165138 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165137 | Reklam/afiş amaçlı tel/kablo çekili durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165136 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165135 | Gelişigüzel macun uygulaması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165134 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165133 | Keskin yüzeylerin tırtıklı, el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165132 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165131 | Gelişigüzel macun uygulaması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165130 | Sabit kamera şapka vidasında paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165129 | Aselsan logosunda dağılma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165128 | Roket başlığında boyanın kalıp şeklinde kalkma durumu var. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165127 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165126 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165125 | Dolap kapağı anahtar göbeği sebebiyle çok zor açılıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165124 | Direkte gözle görülen eğim mevcuttur. Teraziye alınması gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165123 | Roket başlığında kozmetik kusurlar ve boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165122 | Direkte kemer izleri mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165121 | Kaide beton köşelerinde minimal kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165120 | Gelişigüzel macun uygulaması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165119 | Boya nüfuz etmeyen alanlar mevcuttur, karartı şeklinde görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165118 | Dolap içerisinde gelişigüzel macun uygulaması görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165117 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165116 | Switch etiketinin yırtık olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165115 | Dolap içerisinde kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165114 | Ups ekranında iz - leke görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165113 | Dolaplarda çatı vidası takımında bulunan siyah conta görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165112 | Dolap iç birleşimlerindeki silikon - macun işleminin gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165111 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165110 | Hareketli kamera içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165109 | Anahtar göbeği çok sert vurulduğu da kitleme yapıyor. Dil yuvaya girmiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165108 | Dolap içinde boya kaynaması sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165107 | Dolap içi macun uygulamasının gelişigüzel yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165106 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165105 | Başlık kasasında çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165104 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165103 | Hareketli kamera içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165102 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165101 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165100 | Dolapların kesim yapılan yüzeylerinin tırtıklı, bazı yerlerde el kesecek keskinlikte olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165099 | Dolap içi macun uygulamasının gelişigüzel şekilde yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165098 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165097 | Roket başlıklarında fabrikasyon boyama farklılıkları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165096 | Roxtec te paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165095 | Hareketli kamera içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165094 | Dolabın birçok yüzeyinde boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165093 | Switch poe ledlerinin arayüzden kapalı olmasına rağmen kapanmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165092 | Dolap içi silikonlama işleminin bulamaç şeklinde yapıldığı görüldü. Silikon olma ve olmama durumu devam etmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165091 | Direk içi ve dış yüzeyinde çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165090 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165089 | Roxtec'te paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165088 | Tekhat şemasında okunmayan metinler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165087 | Kapı switchi karşısı kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165086 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165085 | Panel sürtme yaptığı için kapak zor açılıyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165084 | Dolapta kozmetik sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165083 | Dolap içerisinde boya kaynaması sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165082 | Dolap içinde silikon yoktur. Durum bir var bir yok şeklinde devam etmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165081 | Direk içi ve direkte yoğun çapaklar, iz ve lekeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165080 | Dolap çatısına yazılar yazıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165079 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165078 | Kesim yapılan yüzeylerin nerede hepsinde pütürlük ve keskinlik mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165077 | Macun görülmemiştir ve boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165076 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165075 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165074 | Dolap dışı kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165073 | Kesilen yüzeylerin neredeyse tamamı pütürlü ve keskin şekildedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165072 | Macun görülmemiştir ve boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165071 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165070 | Araç altı zeminde düzeltilmesi gereken yerler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165069 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165068 | Roxtec te paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165067 | Direk içerisinde boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165066 | Kesilen yüzeyler çapaklıdır ve macun görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165065 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165064 | Sabit kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165063 | Bu noktadaki roket başlık boyasının pahlı/parlak olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165062 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165061 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165060 | Dolap çatısında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165059 | Dış fan kasalarının 3ünde boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165058 | Dolap içi kesilen yüzeylerin pürüzsüz olmadığı görüldü | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165057 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165056 | Macun uygulanma oranı %25 seviyelerindedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165055 | Dolap üstünde grafiti yazılar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165054 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165053 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165052 | 2 yuvanın alyan set takımı tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165051 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165050 | Lens içinde toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165049 | Kapı switchi karşı kauçuk görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165048 | Dolap içi boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165047 | Dolap üstünde grafiti yazılar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165046 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165045 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165044 | Bu noktanın roket başlık boyası pahlı/parlak boya türündedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165043 | Sabit kamera siyah kasa düz zemin değildir. Uygun değerlendirme için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165042 | Roket başlığı boya kaynaması sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165041 | Hareketli kamera kolunda çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165040 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165039 | Kapı switch karşılık kauçuğu görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165038 | Dolap kapağında boya kaynaması sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165037 | Dolap içi baza kapağı açıldığında kenarın çapaklı ve düz kesilmediği görüldü. Uçlar el kesecek keskinliktedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165036 | Kozmetik sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165035 | Macun işlemi görülme oranı yaklaşık %30 lardadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165034 | Dolap üzerinde grafiti yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165033 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165032 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165031 | Bu noktanın roket başlık boyası kumlu/mat şekildedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165030 | Lenste çizik benzeri iz mevcuttur, Video gruptan paylaşıldı. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165029 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165028 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165027 | Macun uygulanma oranı %25 seviyelerindedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165026 | Başlıkta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165025 | Direkte yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165024 | Bu noktadaki roket başlığının kumlu/mat boya türünde olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165023 | Roket başlık altına kılavuz atılarak alyan takımı atılmalıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165022 | Hareketli kamera lens içi toz görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165021 | Anahtar yuvasında vida görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165020 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165019 | Dolap baza kapağı açıldığında yan yüzeyin pütürlü olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165018 | Boyanın neredeyse hiç nüfuz etmediği görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165017 | Dolap yan yüzeyine ilave yuva açıldığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165016 | Dolap kapı çerçevesinde keskin çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165015 | Saha dolabında macun uygulaması görülmedi (%30 macun var % 70 macun yok durumu vardır.) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165014 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165013 | Sabit kamera şapka vidası alt conta görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165012 | Bu noktada roket başlığı pahlı/parlak boyalı şekildedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165011 | Roket başlığında boya kaynama sorunları ve kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165010 | Roxtec'te paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165009 | Direk içi yoğun çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165008 | Anahtar göbek kasasında çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165007 | Kapı switch karşısı kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165006 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165005 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165004 | Dolapta macun uygulaması görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165003 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165002 | Bu noktada roket başlığı yüzey boyası pahlı - parlak şeklindedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165001 | Başlıkta kalıp şeklinde boya kalkması mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
165000 | Hareketli kasasında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164999 | Direkte yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164998 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164997 | Kapak üst kısmında sürtme kaynaklı sorun mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164996 | Anahtar kolunda yoğun çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164995 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164994 | Dolap içine macun uygulaması yapılmamıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164993 | Roket başlığı köşesinde çapak benzeri dışa şişen durum mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164992 | Roket başlığı kumlu - mat boya şeklindedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164991 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164990 | Enerji direkten alınacaksa EMT boru imalatı gerekiyor. AG panodan alınması gerekiyorsa imalat düzenlenmelidir. Enerji müsaadesi kontrol edilerek uygun işlem yapılmalıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164989 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164988 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164987 | Dolapta macun uygulaması görülmedi. (Bir var bir yok şeklinde devam etmektedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164986 | Saha dolabı boyası dışa bombe yapmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164985 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164984 | Bu noktadaki roket başlığı boyası pahlı - parlak yüzeylidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164983 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164982 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164981 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164980 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164979 | Dolapta macun uygulaması görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164978 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164977 | Görüntüleme direği dip flanşına boya atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164976 | Direk müdahale kapağı etrafına atılan kaynakta punto eksiktir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164975 | Dolap kapağındaki siyahlık (toplam 3 parça) çizilme değildir. Oralarda hiç boya yoktur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164974 | Direkte yağ, iz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164973 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164972 | Dolap içi macun görülmedi, kozmetik kusurlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164971 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164970 | Enerji kazısında kaldırım düzenlemesi uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164969 | Direkte galvaniz çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164968 | Roket başlıklarında fabrikasyon boyama farklılıkları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164967 | Lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164966 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164965 | Dolabın içinde fan altı yüzeyde çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164964 | Kapı switchi karşısı kauçuk görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164963 | Silikon olmayan dolaplardandır. Silikon uygulaması bir var bir yok devam etmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164962 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164961 | Roket başlıklarında fabrikasyon boyama farklılıkları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164960 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164959 | Hareketli kamera lens içerisinde toz zerreleri görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164958 | Kapı switch karşısında kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164957 | Dolap içi macun görülmedi, kozmetik kusurlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164956 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164955 | Hava kompresörü elektrik olmadığı için çalıştırılamamaktadır. Noktalarda genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164954 | Silikon uygulaması görülmemiştir. Silikon uygulaması bir var bir yok şeklinde devam etmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164953 | Müdahale kapağı çerçeve içi galvaniz ve kaynak sorunları mevcuttur. Ayrıca direkte yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164952 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164951 | Bu noktadaki başlığın pahlı - parlak boya türünden olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164950 | Sabit dış contada minimal hasarlanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164949 | Kapı switch karşısında kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164948 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164947 | Dolap içi kesim yapılan yüzeyler tırtıklı, bazı noktalarda el kesecek keskinliktedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164946 | Dolap içi macun görülmedi, kozmetik kusurlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164945 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164944 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164943 | Bu noktadaki başlık pahlı/parlak boya şeklindedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164942 | Başlıkta kozmetik sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164941 | Dolap arkası doldurulmalıdır ve boya kaynama sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164940 | Dolapların kesilen taraflarındaki yüzeylerin pütürlü - çapaklı olduğu, bazı noktalarda el kesecek seviyede olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164939 | Macun uygulamasının genele yayılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164938 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164937 | Direkte beklenenden fazla sivilce denilen galvaniz toplanmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164936 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164935 | Roket başlığındaki roxteclerde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164934 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164933 | Dolap içerisinde ve dışında kozmetik ve boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164932 | Sigorta panelinde işlem olduğu, işlemin sahada yapılmadığı öğrenilmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164931 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164930 | Dolapta macun uygulaması görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164929 | Dolabın kesilen yüzeylerinde çapaklar yoğun durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164928 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164927 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164926 | Direkte yoğun çapak mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164925 | Anahtar göbeği vidası eksiği bulunmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164924 | Dolap içi kesim yapılan yüzeyler tırtıklı olup bazı noktalarda el kesecek keskinliktedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164923 | Dolap içi macun görülmedi, kozmetik kusurlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164922 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164921 | Hareketli kamera arka contasının hafif dışa taştığı görüldü. Ayrıca lens içerisinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164920 | Roxtec te paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164919 | Dolap içi macun görülmedi, kozmetik kusurlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164918 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164917 | Zeminde (orta göbek) toprak/peyzaj çalışması yapılmış sanırım. Buna sebep dolabın teraziye alınabilmesi için bir taraf hafif yukarı kaldırılmış. Boşluk da silikon ile kapatılmış. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164916 | Saha dolabı anahtar göbeğindeki vida genel olarak bulunmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164915 | Saha dolabı içindeki kesilme yapılan yerler düz değil, tırtıklı ve el kesebilecek yapıdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164914 | Kapı switchi karşısında kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164913 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164912 | Bu noktadaki roket başlığı pahlı/parlak boya türündedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164911 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164910 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164909 | Direkte yoğun çapak ve galvaniz akıntı izleri mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164908 | Dolap çatısı uçlarında boya toplanmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164907 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164906 | Kapı switch karşılığ kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164905 | Dolap içi kesim yapılan yüzeylerin hemen hemen hepsinde kesim yapılan kenarların tırtıklı ve keskin yapıda olduğu görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164904 | Dolap içi macun görülmedi, kozmetik kusurlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164903 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164902 | Roket başlığında kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164901 | Direkte çizilmeler ve çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164900 | Kamera kasasında kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164899 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164898 | Kapı switch karşısı kauçuk malzeme görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164897 | Kesili yüzeylerde pütürlenme - çapaklanma mevcuttur. Zaman zaman el kesecek keskinliktedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164896 | Macun görülmemiştir ve boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164895 | Klavuz atılarak eksik alyan vida seti tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164894 | Lens içi toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164893 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164892 | Dolap çatısına astar ve boya atıldığı, bunun saha ekipleri tarafından atılmadığı öğrenildi. Sahaya yeni ürün yerine onarılmış ürün gönderilme durumunun olup olmadığının görüşülmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164891 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164890 | Dolap içerisinde siyahlık görüntü görülmesi kadar sorun oluşturan boya sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164889 | Dolap içi macun görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164888 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164887 | Direk içi ve dışında çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164886 | Başlık altında direkte yapışkan izi mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164885 | Roxtec te paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164884 | Roket başlıklarının boyası iki türdendir. Geniş açıklama önceki raporlarda mevcuttur. (Bu nokta kumlu/mat şeklindedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164883 | Lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164882 | Dolapta kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164881 | Macun uygulaması yapılmadığı görüldü. (Bir var, bir yok durumu devam ediyor) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164880 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164879 | Dolap çatısına astar ve boya atıldığı, bunun saha ekipleri tarafından atılmadığı öğrenildi. Sahaya yeni ürün yerine onarılmış ürün gönderilme durumunun olup olmadığının görüşülmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164878 | Dolap çatısı ile kapak arasındaki yağmur oluğu benzeri imalatın ayrıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164877 | Müdahale kapağı içi ve direk dış yüzeyinde yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164876 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164875 | Roket başlıkları genelde 5-5.5 mt seviyelerine asılmış. Konu ile ilgili tutanak alınabilir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164874 | Hareketli kamera lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164873 | Direkte çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164872 | Roket başlığı boyası iki türdür. Bu noktada kumlu/mat olan başlık mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164871 | Lens içinde toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164870 | Boya kaynaması sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164869 | Dolap içi silikon görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164868 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164867 | Direğin üst tarafında iz/çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164866 | Başlık roxtec inde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164865 | Çerçeve içindeki çapaklardan dolayı müdahale kapağı çok zor oturmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164864 | Direğin muhtelif yerlerinde çapaklar mevcuttur. Özellikle direk içlerinde çok daha yoğun durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164863 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164862 | Başlıktaki roxtecte paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164861 | Roket başlığının refüjdeki palmiye sebebiyle 5.5mt civarına asıldığı görüldü. Konu ile ilgili tutanak alınması isabetli olacaktır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164860 | Hareketli kamera lens içi toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164859 | Kaidede kılcal kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164858 | Direk içerisinde toprak barası bulunmamaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164857 | Henüz cihazlar asılmamış, kablaj yapılmamış ve dolap asılmamış durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164856 | Direğin muhtelif yerlerinde çapaklar mevcuttur. Özellikle direk içlerinde çok daha yoğun durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164855 | Hareketli kamera kasasında ezilme/çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164854 | Hareketli kamera lens içinde toz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164853 | Ups ekranında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164852 | Çatı vidası montaj takımındaki siyah conta görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164851 | Dolap iç birleşimlerindeki silikon/macun işleminin yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164850 | Saha dolabı ön çıtada (dış, çatı tarafı) ayrılma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164849 | Noktada müdahale kapağı bulunmamaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164848 | Cihaz kurulumları, dolap kurulumu ve kablaj henüz yapılmamış durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164847 | Aselsan logosunda sıyrılma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164846 | Kaide kenarında kılcal kırılma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164845 | Kozmetik kusur mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164844 | Boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164843 | Dolap iç birleşimlerindeki silikon/macun işleminin yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164842 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164841 | PTS TAG ayaklarında yoğun kararmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164840 | Roxteclerde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164839 | Kamera lensinde gözüken parmak izleri iç taraftadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164838 | Hareketli kamera kasasında akıntı (yağ benzeri) iz görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164837 | Direğin muhtelif yerlerinde, özellikle müdahale kapağı çevresinde yoğun çapak mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164836 | Saha dolabı ön çıtada (dış, çatı tarafı) ayrılma görüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164835 | Kaynak teli parçaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164834 | Çatı vidası siyah conta mevcut değildir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164833 | Dolap iç birleşimlerindeki silikon/macun işleminin yapılmadığı görüldü. Ayrıca dolapların bir kısmında bu macun işlemi var, bir kısmında yoktur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
164832 | Çevre düzenlemesi, süs betonu, ankraj kapama düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt | 2.teslimat
162900 | Tüm noktalarda süs betonu olmadığı görülmüştür ve çoğu noktada çevre düzenlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162899 | Tüm noktalarda genellikle beyaz olmak ile birlikte beyaz ve kahverengi pas ile karşılaşılmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162898 | Tüm noktalarda Direk üst kapaklarında taşıma esnasında kullanılan banttan kaynaklı kalıcı paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162897 | Roket başlık içinde bulunan kamera elektrik kablolarına ait ara konnektörler izalasyonlu olmadığı görülmüştür. En azından elektrik bandı ile izolesi sağlanmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162896 | Tüm noktalardaki Rj45'lerde buna benzer uçlar ile karşılaşıldı. Tüm Aydın noktaları gezilip bu hataların düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162895 | Dolaplarda enerji olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162894 | UPS giriş etiketleri olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162893 | Fiber bağlantının olmadığı yer sayısı oldukça fazla durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162892 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162891 | Sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162890 | Roket başlığı içindeki bağlantı kelemensinin izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162889 | Aydın geneli elektrik Box tan alınmıştır. Direkten alınan noktaların son hali aşağıdaki gibi gibidir. Bağlantıların yapılması beklenmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162888 | Tüm sabit kameralar sallanmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162887 | Direk dibi tijlerde somun, rondela ve pul eksiklikleri vardır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162886 | Süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162885 | Roket başlığı vidası tam sıkılamamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162884 | Roket başlığı ve direk arasında fırça olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162883 | IR yön vidalarında pas görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162882 | Kolon birleşim noktalarında tam oturmayanlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162881 | Kolon üzerinde granit akması, beyaz ve kahverengi pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162880 | Dolap üzerinde darbeye dayalı hasarlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162879 | Direk süs betonları atılmamış olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162878 | Işık sensörü sabileme civatası eksiktir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162877 | Işık sensörü ve IR yön civataları paslıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162876 | Davlumbaz civataları olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162875 | Direk kolon ve birleşim noktalarında galvanis zarar görmüş , kahverengi pas ve beyaz paslar gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162873 | Konfigürasyon listesindeki seri numaralar ile dolap, switch ve UPS serisi farklı olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162872 | Birleşim noktası civatası gevşek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162871 | Enerji kablosu sonlandırılmamış ve ucu boşta durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162870 | Davlumbaz civatalarının gevşek olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162869 | IR yön vidalarında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162868 | Işık sensör civatasında pas görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162867 | Noktanın tam yanından ( 50cm kadar ) enerji kablosu geçmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162866 | Birleşim noktasında civaranın tam sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162865 | Direk kolon ve birleşim noktalarında galvaniz zarar görmüş , kahverengi pas ve beyaz paslar gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162864 | Noktada direk süs betonlarının atılmamış olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162863 | Direk düz olmasına rağmen, roket başlık su terazisi kontrolünde eğimli olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162862 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162861 | Roket başlık 4 metreye indiği için süpürge takılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162860 | Direk dibi süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162859 | Dolap ve beton sırasında izalosyon görülmemiştir. Açıklık mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162858 | Yer tipi dolabın süs betonunda kırıklık mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162857 | Roket başlık 4 metreye indiği için süpürgelik takılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162856 | Roket başlık yedek bağlantı noktalarında paslar gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162855 | Yer tipi dolabın arkaya doğru eğimli olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162854 | Direk dibi süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162853 | Direk dibi süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162852 | Kriş ve kolan birleşim noktalarındaki sabitleme tijlerinde bulunan civatalar dakç somunlarda eksik olanlar görülmüştür. Çift olması gerekirken tek somun mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162851 | IR üzerindeki etiket kalkmaya başlamış, değişim gereklidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162850 | IR yön vidalarında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162849 | Direk üzerinde granit akmadı, beyaz ve kahverengi mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162848 | Dolap üzerindeki seri ile konfigürasyon listesindeki seri aynı değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162847 | Dolap üzerinde boya kalkması ve bundan dolayı paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162846 | IR etiketi zarar görmüş ve düşmek üzere olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162845 | Kolon birleşim noktası tam oturmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162844 | Kriş üzerindeki davlumbaz civataları olmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162843 | Kolon üzerinde granit akması , beyaz ve kahverengi pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162842 | Dolap içinde bulunan enerji kapağındaki kilitler tutmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162841 | Süs betonu atılmadan önce çevre düzenlenmesi yapılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162840 | Enerji alınacak direk üzerinde herhangi bir kurulum mevcut değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162839 | Dolabın bulunduğu krişinde bulunan sabitleme tijlerindeki somunlar uygun montajlanmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162838 | Kiriş süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162837 | Noktada süs betonları atılmamış olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162836 | IR yön civatalarında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162835 | Geko yön civatalarından bir tanesinde rondela eksiktir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162834 | 27.5 metrelik bir ürünün bütün birleşim noktalarında açıklık mevcuttur. Alt kısımlarıda darbe ile oluşan zedelenmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162833 | Davlumbaz civataları olmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162832 | Direk kolon ve birleşim noktalarında galvanis zarar görmüş, kahverengi pas ve beyaz paslar gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162831 | Noktada direk süs betonları atılmamış olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162830 | Birleşim noktasının tam oturmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162829 | IR sabiyleme civatalarından bir tanesinin kırık olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162828 | Direk kolon ve birleşim noktalarında galvanis zarar görmüş, kahverengi pas ve beyaz paslar gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162827 | Dolap sabitleme civatalarında pul ve rondela eksiktir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162826 | Noktada direk süs betonları atılmamış olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162825 | Enerji kablosu geçen galvaniz borunun süs betonu ve üst girişte silikon izalosyonu yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162824 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pas görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162823 | Kabin ve beton arasında kalan bölümde su ve nem görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162822 | Direk dibi süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162821 | Fiber kablo kanalı uçları açıkta durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162820 | Kabin etrafında çevre düzenlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162819 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pas görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162818 | Direk dibi süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162817 | Kabin ve beton arasında kalan bölümde su ve nem görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162816 | Enerji kablosu geçen galvaniz borunun süs betonu ve üst giriş silikon izalosyonu yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162815 | Direk eğimi normalken roket başlık eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162814 | Roket başlık üzerinde pas çillenmesi görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162813 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pas görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162812 | Fiber kablo kanalı uçları açıkta durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162811 | Kabin ile beton arasında kalan bölümde su ve nem görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162810 | Direk dibi süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162809 | Enerji kablosun geçtiği galveniz borunun süs betonu ve üst girişte silikon izalosyon yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162808 | Direk üzerinde beyaz ve kahverenhigi pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162807 | Direk süs betonu olmadığı görülmüş ve çevre düzenlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162806 | Konvertör kablo teglajı yapılması ve seich sabitlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162805 | Silikonlu olmasına rağmen Kabin ile beton arasında nem ve su gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162804 | Direk ölçülü normal olmasına rağmen roket başlık eğimlidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162803 | Enerji alınan dolap çok eski görünmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162802 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pas görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162801 | Direk dibi süs betonu olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162800 | Kabin etrafında çevre düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162799 | Dolabın bulunduğu kiriş altı kaya olduğu için toprak kazığı diğer kirişin bulunduğu tarafa çakılmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162798 | Kolon ve kiriş sabitleme tijlerindeki somunlarda tam sıkılmayan görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162797 | IR yön vidalarında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162796 | Kolon ve kiriş üzerindeki granitye kararmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162795 | Kolon ve kiriş sabitleme tijlerindeki somunlarda eksiklik görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162794 | Dolap, switch ve UPS serileri konfigürasyon listesindeki seriler ile aynı değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162793 | Kirişlerden bir tanesinde sabitleme tijlerinde bulunan civata somunlarının tamamı tek atılmış ve pul konulmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162792 | Kiriş süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162791 | Direkt su terazisi kontrolünde eğimli olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162790 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162789 | Fiber kablo kanalı uçları açıkta durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162788 | Çevre düzenlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162787 | Direkte beyaz pas görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162786 | Direğin eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162785 | Roket başlık içinde pas çillenmeleri gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162784 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162783 | Direğin sabitleme üzerinde pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162782 | Direkt su terazisi kontrolünde direğin eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162781 | Roket başlık üzerinde bulunan yedek bağlantı noktasında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162780 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pastel mevcuttur. Ayrıca çizikler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162779 | Roket başlık içerisinde birleşen noktasında pas çillenmeleri mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162778 | Roket başlık içerisinde bulunan kameraya enerji kablosununda izolasyon yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162777 | Direkt su terazi kontrolünde eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162776 | Roket başlık üzerindeki yedek bağlantı noktası paslıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162775 | Roket boşluk içerisinde pas çillenmeleri mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162774 | Noktada çevre düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162773 | Direkt üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162772 | Dolap üzeri birileri tarafından çizilmiş ve dövmeler yapıştırılmış olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162771 | Direğin su terazisi kontrolünde eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162770 | Direk ve kapağında beyaz ve kahverengi pas mevcuttur. Bazı noktalarında pas kapatmak için renk uyumu olmayan boya mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162769 | Enerji alınan dolap yıpranmış görünmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162768 | Roket başlıkta içinde kesişim yerlerinde pas çillenmeleri gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162767 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162766 | Direk su terazisi kontrolünde direğin eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162765 | Enerji ve fiber çalışması yapılmamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162764 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162763 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162761 | Direk sabitleme tijlerinde somunlar uygun değil. 2 somun 2 diş olayı karşılanmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162760 | Direk su terazi kontrolünde direğin eğimli olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162759 | Direkt üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcut ve hasarlı çizgiler vardır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162758 | Roket başlık içerisindeki Kamera enerji kablolarının izolasyonları yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162757 | Direk sabitleme ticcilerinin somunlarının uygun şekilde montajı yapılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162756 | Noktada çevre düzenlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162755 | Direkt üzerinde beyaz bir kahverengi paslar mevcut derin çizikleri vardır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162754 | Direğe temas eden kablo telefon kablosudur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162753 | Roket başlık içinde bulunan kamera enerji kabloları izolasyonlu değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162752 | Sabit kamera ve hareketli kameranın serisi konfigürasyon listesi ile uyuşmamaktadır seri numara fotoğrafları aşağıdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162751 | Dolap kilidi arıza aldık sonsuz dönme problemi var. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162750 | Noktada çevre düzenlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162749 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162748 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162747 | Enerjiyi geçen galvaniz borunun süs betonu bulunmamaktadır ve giriş noktasında silikon izolasyonu yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162746 | Direk sabitleme tij somunları uygun şekilde sıkılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162745 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162744 | Roket başlık içerisinde bulunan kamera enerji kablosu izolasyonu yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162743 | Enerji direğin yanında bulunan fanodon alınmıştır pano çok eski Yağmur suyundan dolayı şalteri arttı. 25 28 Ocak arası görüntü merkezi ulaşmadı. Anahtar bulunmamaktadır elle açılabiliyor. Mitinglerde kullanıldığı için uzatma kablosunu dışarıya bıraktıkları zaman su teması ettiğinde enerji şalteri yine atıyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162742 | Kameraların serisi konfigürasyon listesindeki olmadığı için resimleri eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162741 | Direk üzerinden su terazisi kontrolünde direğin eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162740 | Dolap, switch,UPS ve kameraların serileri konfigürasyon listesindeki olmadığı için resimleri eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162739 | Direk üstten su terazisi ile ölçüldüğünde, eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162738 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162737 | Direk üzerinde pas ve sivilceler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162736 | Dolap ile süs betonu arasındaki bölümde su ve nem görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162735 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162734 | Roket boşluk üzerinde pas çillenmeleri gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162733 | Roket başı üzerindeki yedek bağlantı noktası paslıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162732 | Fiber kanalı yol üzerinde durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162731 | Süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162730 | Direk süpürgelik forçası tüm aydın gibi burada da yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162729 | Kapak açılmadığı için direk su terazisi kontrolünü kapak açık şekilde yapılmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162728 | Dolap çevre düzenlemesi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162727 | Direk ve kapağında beyaz ve kahverengi pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162726 | Direğin su terazisi kontrolünde eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162725 | Roket başlık yedek bağlantı yeri paslıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162724 | Hareketli kamera kaza sonucu kırılmış, yerine henüz yenisi kurulmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162723 | Enerji alınan dolap çok eski ve kapakaçık vaziyettedir. Kilit delikleri kırıktır. Müdahaleye ve su,toz gibi enerjiyi etkşleyecek durumlara açıktır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162722 | Dolap ve direk çevre düzenlemesi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162721 | Direkt su terazisi kontrolünde eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162720 | Süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162719 | Roket baştaki üzerinde pas çimlenmeleri mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162718 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pastel mevcuttur ve derin çizikler vardır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162717 | Roket başlık içerisindeki kamera enerji kablosu izolasyon eksiktir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162716 | Noktada çevre düzenlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162715 | Uygun yer olmadığı için toprak ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162714 | Roket başlık yedek bağlantı noktasında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162713 | Direk süt arazisi kontrolünde direğin eğimli olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162712 | Roket başlık içerisinde bulunan kamera enerji kablolarının izolasyonları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162711 | Direkt üzerinde beyazı kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162710 | Kamera seri numaraları ile komplikasyon listesindeki seri numaraları uyumadığı için resimler eklenmiştir aşağıda bulabilirsiniz. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162709 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162708 | Direkt su terazisi kontrolünde direğin eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162707 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162706 | Roket başlık üzerinde yedek bağlantı noktasında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162705 | Roket başlık içerisinde birleşim noktasında pasa benzer çillenmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162704 | Kamer enerji kablosunda izolasyon bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162703 | Gereksiz betonu bulunmamaktadır ve çevre düzenlemesi istemektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162702 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162701 | Kamer enerji kablosu bağlantı noktasının izolasyonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162700 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162699 | Enerji alınmadığı için dolaba giden yolda parkeler yerlerine yerleştirilmemiş olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162698 | Direk su terazisi kontrolünde eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162697 | Direk ve kapağında beyaz ve kahverengi pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162696 | Roket başlık üzerinde yedek bağlantı noktalarında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162695 | Roket başlık içinde birleşim noktalırındaki kaynaklamada sorun var. Kapanmamış açık durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162694 | Enerji alınan dolap çok eski, su alabilecek durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162693 | Direk süs betonu yok ve dolap direk etrafı topraktır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162692 | Direk üzerinden su terazisi kontrolünde direğin eğimli olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162691 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162690 | Fiber kablo kanalı yolun ortasında açıkta durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162689 | Kamera enerji kabloları bağlantı noktası izolasyonu değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162688 | Direkt su terazisi kontrolünde eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162687 | Direk üzerinde derin bir yara mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162686 | Roket başı üzerinde derin bir yara mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162685 | Roket başlık üzerindeki yedek bağlantı noktası pastadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162684 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162683 | Fiber geçiş borusu kaldırımın yürüyüş yolu üzerinde resimdeki gibi durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162682 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162681 | Direkt su terazisi ölçümünde eğimli olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162680 | Roket başı üzerinde yedik bağlantı noktası pastadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162679 | Roket başı üzerinde pas çillenmeleri mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162678 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162677 | Direkt su terazi ölçümünde eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162676 | Kamer enerji kablosunda izolasyon olamamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162675 | Direk üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162674 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162673 | Toprak ölçümüne uygun yer olmadığı için toprak ölçülememiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162672 | Kamera enerji bağlantı noktaları izolasyonlu değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162671 | Direkt üzerinde beyaz ve kahverengi paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162670 | Direkt su terazisi kontrolünde eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162669 | Enerji alınan pano çok eski görülmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162668 | Direk süs betonu bulunmamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162667 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162666 | Direk etiketi olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162665 | Saha dolabı köşelerinin yırtıldığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162664 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162663 | Saha dolabı switchin yerine oturmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162662 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162661 | Saha dolabı enerji girişinin yapılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162660 | Sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162659 | Tijlerde 2 diş mesafe olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162658 | Direk dibi tijlerde somun, pul ve rondela olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162657 | Direk müdahale kapağı ve direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162656 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162655 | Saha dolabı ve beton arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162654 | Sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162653 | Saha dolabı sigorta panosunun açılırken kastığı , rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162652 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162651 | Direkte çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162650 | Direk dibi tijlerde somun, pul, rondela olmadığı tespit edilmiştir. Süs betonunun atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162649 | Direk müdahale kapağında hasar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162648 | Saha dolabı ile beton arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162647 | Saha dolabı etiketimin deforme olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162646 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162645 | Saha dolabı kablo muhafaza kapağının altında su olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162644 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162643 | Saha dolabı sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162642 | Saha dolabı numarası, saha dolanı iç kısmında çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162641 | Saha dolabı kilit kapağının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162640 | Direk dibi tijlerde somun, pul, rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162639 | Direkte çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162638 | Kameralar güvenlik nedeni ile 5mt yüksekliğe takıldığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162637 | Saha dolabı üst tarafında çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162636 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162635 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162634 | Sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162633 | Saha dolabı sigorta panosu kapağının açılırken kastığı , rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162632 | Saha dolabında çizikler ve köşelerinde yırtık olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162631 | Direkte trafik levhası olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162629 | Direkte çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162628 | Direk dibi tijlerde somun, pul ve rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162627 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162626 | Noktada enerji olmadığından, elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162625 | Direk dibi tijlerde çift somun kullanılmamış, pul ve rondela eksiklikleri bulunmaktadır. Süs betonu atılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162624 | Direk üzerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162623 | Saha dolabı dışında çizikler olduğu tespit esilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162622 | Saha dolabı kilit mekanizmasının göbeğinde arıza olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162621 | Saha dolap içi kablo müdahale kapağının altındaki kabloların nemli olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162620 | Fiver ve Fiver kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162619 | Sigorta paneli kapağının açılırken kasmaktadır. Rakorların sıkılması gerekmektedir | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162618 | Sigorta paneli yedek enerji kablosu uçları izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162617 | Sigorta paneli uyarı işareti yerinden kalktığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162616 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162615 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162614 | Direk dibinde paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162613 | Saha dolabı kilit mekanizmasının bozuk olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162612 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162611 | Sigorta pano kapağının kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162610 | Sigorta pano kapağı içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmediği gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162609 | Direk müdahale kapağında paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162608 | Saha dolabında çizikler ve paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162607 | Saha dolabı beton arasındaki silikonun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162606 | Direk dibi tijlerde çift somun kullanılmadığı, süs betonunun olmadığı , pul ve rondela eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162605 | Direk betonunda kırıklar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162604 | Çevre düzenlemesinin yapılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162603 | Enerji olmadığından diğer testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162602 | Sigorta panel kapağı açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılması gerektiği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162601 | Direğin eğik olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162600 | Sigorta panelinin boşluk kapatma plakasının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162599 | Saha dolabı betonunda kırıklar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162598 | Dolap içi fiber sonlandırmanın ve fiber kasetin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162597 | Direk üzerinde çapaklar ve çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162596 | Sigorta paneli içindeki yedek enerji kablo uçlarının izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162595 | Müdahale kapak iç kısmında paslar olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162594 | Direk çevresi kaldırımın öne doğru çöktüğü tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162593 | Direk dibi tijlerde tek somun kullanıldığı, pul ve rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Süs betonu olmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162592 | Saha dolabı baza ile beton arasına silikon sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162591 | Noktada enerji olmadığından diğer elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162590 | Enerji kablosunun çekildiği Boxtan beton ile arasında boşluk olduğu su girme tehlikesi olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162589 | Direk dibi süs betonun olmadığı, çift somun kullanılmadığı , pul ve rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162588 | Saha dolabında paslanmalar olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162587 | Direk dibi betonun çatladığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162586 | Saha dolabı ile beton arası silikonun ve betonun düzlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162585 | Saha dolabı içindeki switchin yerine oturmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162584 | Sigorta paneli kapağının kastığı ve rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162583 | Sigorta paneli içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162582 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162581 | Saha dolabı içi sabitleme vidasının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162580 | Saha dolabı içi baza altındaki toprak kablosunun hasar aldığı , canlı uç göründüğü tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162579 | Saha dolabı içi baza altı kabloların geçtiği müdahale kapağının su aldığı , içerideki kabloların nemli olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162578 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162577 | Fiber ve fiber Kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162576 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162575 | Direk müdahale kapağı içindeki toprak kablosunun sonlandırmasının uygun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162574 | Sigorta paneli içindeki yedek enerji kablosunun izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162573 | Sigorta panel kapağının kastığı , kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162572 | Saha dolap içi kablo alt müdahale kapak içinde su olduğu tespit edilmiştir | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162571 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162570 | Hareketli kameranın kazadan dolayı hasar aldığı tamirde olduğundan takılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162569 | Direk dibi çift somunun kullanılmadığı, pul ve tijlerde eksiklikler olduğu, süs betonunun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162568 | Direk dibi çevre düzenlemesinin yapılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162567 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162566 | Sigorta panosu kilidinin kırık olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162565 | Sigorta panosu kapağının kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162564 | Saha dolabı kablo muhafaza kapağının ve kabloların olduğu kısmın su aldığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162563 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162562 | Saha dolabı sigorta panosu kapağının açılırken kastığı , kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162561 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162560 | Direk dibi tijlerde somun, pul, rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162559 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162558 | Saha dolabı kilit mekanizma kolunun açma kapamalarda kolun zor döndüğü tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162557 | Direk müdahale kapağı iç tarafında paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162556 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162555 | Direk dibi tijlerde tek somun kullanıldığı, süs betonu olmadığı, pul ve rondelalarda eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162554 | Direkte çapaklanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162553 | Saha dolabı içindeki sigorta panosu içerisindeki yedek kablonun uçlarının izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162552 | Saha dolabı içi kablo müdahale kapağının içinde su olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162551 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162550 | Sigorta paneli kapağının kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162549 | Sigorta paneli içerisindeki yedek kablonun uçlarının izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162548 | Direk dibi tijlerde tek somun kullanılmış olduğu, süs betonu olmadığı , pul ve rondela eksiklikleri tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162547 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162546 | Saha dolabı kapağı kilit mekanizmasının kapatırken takıldığı tespit edilmişti. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162545 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162544 | Direğin muhtelif yerlerinde paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162543 | Direk dibi tijlerde çift somun kullanılması gerekmektedir. Süs betonu olmadığı , pul ve rondelada eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162542 | Farklı marka kablo kullanıldığı tespit edilmiştir. Olması gereken Öznur, takılan Hes marka kablodur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162541 | Direk müdahale kapağında kameralara giden kabloların sonlandırılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162540 | Saha dolabı dışında çizik ve paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162539 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162538 | Saha dolabı içindeki rakorların arkasındaki kapak kelebek vidasının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162537 | Saha dolabı üst vidasının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162536 | Sigorta panosu kapağının kastığı ve rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162535 | Saha dolabı alt aydınlatmanın kırık olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162534 | Sigorta paneli içerisindeki yedek kablonun uçlarının izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162533 | Sigorta paneli uyarı etiketinin deforme olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162532 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162531 | Saha dolabı ile beton arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162530 | Saha dolabı baza arası da paslanmalar olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162529 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162528 | Direk seri numarasının takılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162527 | Sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162526 | Saha dolabı sabitleme vidasının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162525 | Saha dolabı sigorta panosu kapağının kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162524 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162523 | Direk dibi tijlerde çift somun, pul, rondela kullanılmamış olduğu gözlemlenmiştir. Süs betonunun eksik olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162522 | Enerji olmadığından dolayı elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162521 | Direk dibi tijlerde somun, pul ve rondela eksikleri tespit edilmiştir. Direk dibi süs betonu olmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162520 | Noktada direğe temas eden kablo geçtiği gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162519 | Saha dolabı kilit mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162518 | Saha dolabı sigorta panosu kapağının açılırken kastığı , rakorların sıkılmamış olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162517 | Saha dolabı sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162516 | Fiber ve fiber sonlandırmalarının yapılmamış olduğu, fiber kaseti olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162515 | Saha dolabı köşelerinin yırtık olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162514 | Enerji olmadığından elektrik testleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162513 | Direk müdahale kapağının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162512 | Saha dolabı üst aydınlatma lambasının yanmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162511 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162510 | Saha dolabı sigorta panosunun içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162509 | Saha dolabı içindeki kablo müdahale kapağının içinin su aldığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162508 | Sigorta pano kapağının kastığı ve rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162507 | Fiber ve fiber kaseti olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162506 | Saha dolabı ile beton arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162505 | Çevre düzenlemesi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162504 | Direk dibi tijlerde 2 adet somon kullanılmadığı, süs betonu olmadığı, pul ve tijlerde eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162503 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162502 | Saha dolabının terazide olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162501 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162500 | Fiber ve fiber kasetin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162499 | Dolap içi müdahil kapağı kelebek vidasının boşa döndüğü tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162498 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmişti. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162497 | Saha dolabı sigorta panosunun içindeki yedek enerji kablosunun uçların izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162496 | Direk dibi süs betonun olmadığı, somunların sıkılmadığı , pul ve rondelaların eksik olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162495 | Direk müdahale kapağının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162494 | Saha dolabı kilit kapağında çizikler tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162493 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162492 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162491 | Sigorta paneli içerisindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162490 | Elektrik bağlantısının yapılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162489 | Sigorta paneli kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162488 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162487 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162486 | Direk dibi tijlerde çift somun kullanılmamış, pul ve rondela eksiklikleri mevcut, süs betonu atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162485 | Çevre düzenlemesinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162484 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162483 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162482 | Sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun açık ucunun izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162481 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162480 | UPS data kablosunun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162479 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162478 | Direk dibi süs betonunun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162477 | Müdahale kapağının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162476 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162475 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162474 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162473 | Direk dibi tijlerde pul ve rondela eksiklikleri olduğunu, süs betonunun atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162472 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162471 | Saha dolabı sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162470 | Saha dolabı ile beton arasındaki silikonun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162469 | Saha dolabı sigorta pano kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162468 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162467 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162466 | Direk müdahale kapağının mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162465 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162464 | Saha dolabı sigorta pano kapağı açılırken kasıyor, kablo rakorlarının sıkılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162463 | Saha dolabı baza altındaki kablolarda nemlenme olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162462 | Saha dolabı sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162461 | Direk dibi tijlerde pul ve rondela eksiklikleri olduğu, süs betonu atılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162460 | Direk müdahale kapağının paslı ve deforme olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162459 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162458 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162457 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162456 | Saha dolabı kilit sisteminin bozuk olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162455 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162454 | Saha dolabı içerisindeki kablo muhafaza kapağının altında su olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162453 | Saha dolanı içerisindeki sigorta panosu kapağının kastığı , kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162452 | Saha dolabı sigorta panosu içerisindeki yedek enerji kablonun izole edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162451 | Saha dolabı üstünde paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162450 | Direk dibi tijlerde yaylı pulların eksik olduğu tespit edilmiştir. Süs betonu yapılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162449 | Direk müdahale kapağı içerisindeki toprak kablosunun sonlandırılmasının yapılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162448 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162447 | Direk müdahale kapağının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162446 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162445 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162444 | Direkte çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162443 | Saha dolabı içindeki kablo müdahale kapağı altındaki kabloların nemlendiği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162442 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162441 | Saha içindeki sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162440 | Sigorta panosu içindeki yedek enerji kablosunun uçlarının izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162439 | Direk dibi tijlerde çift somun kullanılmamış , pul ve rondelalarda eksiklikler vardır. Süs betonu atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162438 | Direk etiketi olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162437 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162436 | Direk dibi süs betonunun olmadığı, çift somun kullanılmadığı , pul ve rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162435 | Saha dolabı sigorta panosu içindeki yedek enerji kablonun ucunun izole edilmediği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162434 | Saha dolabı kablo muhafaza kapağının altına su girdiği gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162433 | Saha dolabı sigorta panosunun açılırken kastığı, rakorların sıkılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162432 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162431 | Saha dolabı üzerindeki köşelerin yırtıldığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162430 | Saha dolabı üzerinde paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162429 | Direk müdahale kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162428 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162427 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162426 | Saha dolabı süs betonu arasındaki silikonun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162425 | Direk dibi tijlerde çift somun kullanılmamış, pul ve rondela eksikliği vardır. Süs betonun atılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162424 | Direk müdahale kapağı içindeki toprak kablosunda hasar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162423 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162422 | Saha dolabı müdahale kapağı altındaki toprak kablosunda hasar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162421 | Saha dolabı kablo müdahale kapağında bir adet kelebek vidanın olmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162420 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı ve rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162419 | Saha dolabı sigorta panosu daki F6 sigortasının kırık olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162418 | Saha dolanı üstünde paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162417 | Saha dolabı ile beton arasına silikon atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162416 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162415 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162414 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162413 | Saha dolabı kablo müdahale kapağı altındaki toprak kablosunun hasarlı olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162412 | Saha dolabı sigorta kapağının açılırken kastığı , kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162411 | Saha dolabı kenar köşelerinin yırtık olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162410 | Direk dibi tijlerde çift somun kullanılmadığı, pul ve rondelalarda eksiklikler olduğu, süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162409 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162408 | Direk müdahale kapağının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162407 | Direk etiketi olmadığı gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162406 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162405 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162404 | Direk dibi tijlerde 2 diş mesafe olmadığı gözlemlenmiş olup, pul, rondela eksiklikleri olduğu, süs betonu atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162403 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162402 | Saha dolabına elektrik bağlantısının yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162401 | Sigorta panosu kapağı açılırken kasıyor, rakorların sıkılmamış olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162400 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162399 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162398 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162397 | Direk dibi tijlerde somun, pul, rondela eksiklikleri olduğu, süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162396 | Saha dolabı içindeki kablo muhafaza altında su olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162395 | Saha dolabı ile süs betonu arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162394 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162393 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162392 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162391 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162390 | Saha dolabı kablo muhafaza altında su olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162389 | Saha dolabı ile beton arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162388 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162387 | Direk dibi tijlerde somun, pul , rondela eksiklikleri olduğu, süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162386 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162385 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit esilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162384 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162383 | Dolaba enerji kablosu bağlanmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162382 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162381 | Saha dolabı köşesinde boya çatlağı olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162380 | Saha dolabı ile beton arasına silikon sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162379 | Direk dibi tijlerde somun, pul, rondela eksiklikleri olduğu somunun sıkılmadığı, süs betonu atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162378 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162377 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162376 | Dolap içinin kirli olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162375 | Direk dibi süs betonu atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162374 | Çevre düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Enerji kablolarının geçtiği boruların üzeri kapatılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162373 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162372 | Direk ile roket başlığı arasında fırça olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162371 | Roket başlığında sıkılmamış vidalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162370 | Roket başlığında paslı yerler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162369 | Fiber çekilenlen kablonun rakor contasının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162368 | Saha dolabının kirli olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162367 | Saha dolabı kablo muhafaza kapağı altında su olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162366 | Direk dibi süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162365 | Saha dolabı köşesinde boya çatlaması ve paslanma olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162364 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162363 | Roket başlığında sıkılmamış vidalar olduğu tespit esilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162362 | Roket başlığının üzerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162361 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162360 | Kablo muhafaza kapağının kelebek vidalarının eksik olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162359 | Saha dolabı fiber kablonun rakorunun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162358 | Direk dibi süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162357 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162356 | Saha dolabı süs betonunun altının oyulduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162355 | Roket başlığı vidalarında sıkılmamış vida olduğu, vidanın daha fazla sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162354 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162353 | Fiber kablosunun geçtiği rakorun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162352 | Direk dibi tijlerde somun, pul, rondela eksiklikleri olduğu, süs betonu atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162351 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162350 | Direğin terazide olmadığı eğik olduğu düşünülmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162349 | Direk ile roket başlığı arasındaki fırçanın olmadığı olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162348 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162347 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162346 | Saha dolabı içindeki kablo muhafaza kapağının altında su olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162345 | Direk dibi tijlerde somun, pul ve rondela eksiklikleri vardır. Süs betonu atılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162344 | Saha dolabı ile süs betonu arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162343 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162342 | Direk dibi tijlerde somun, pul ve rondela eksiklikleri olduğu, süs betonu atılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162341 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162340 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162339 | Saha dolabı kablo muhafaza kapağı altında su olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162338 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162337 | Çevre düzenlemesinin yapılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162336 | Direk, araçların dönüş yoluna konumlandırıldığından, kameralar 5 metre yüksekliğe konumlandırılmış olduğu gözlemlendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162335 | Saha dolabı sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162334 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162333 | Saha dolabı içindeki kablo muhafaza kapağının içinde su olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162332 | Direk dibi tijlerde somun, pul ve rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Süs betonu atılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162331 | Direk müdahale kapağının olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162330 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162329 | Direk ile roket başlığı arasında fırça olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162328 | Saha dolabı kablo muhafaza kapağın altında su olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162327 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, rakorların sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162326 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162325 | Direk dibi tijlerde sıkılmamış somun, eksik somun, pul ve rondela olduğu tespit edilmiştir. Süs betonu atılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162324 | Direğin muhtelif yerlerinde çizik, çapak,eziklik ve paslanmalar olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162323 | Saha dolabı köşesinde boya çatlağı olduğu tespit edilmiştir. Noktada üstteki resimdeki gibi çevre düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162322 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162321 | Roket başlığı ile direk arasında fırça kullanılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162320 | Saha dolabı ile süs betonu arasına silikon sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162319 | Süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162318 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162317 | Saha dolabı sigorta kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162316 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162315 | Saha dolanı üzerinde paslanmalar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162314 | Roket başlığı üzerinde paslanmalar olduğu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162313 | Direk ile roket başlığı arasındaki fırçanın olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162312 | Direk süs betonu atılmadığı, somun, pul ve rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162311 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılması gerektiği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162310 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162309 | Saha dolabi ile beton arasında silikon olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162308 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162307 | Direk dibi tijlerde somun, pul, rondela eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Süs betonu atılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162306 | Rakor contalarının eksik olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162305 | Sigorta panosu kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162304 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162303 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162302 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162301 | Direk ile roket başlığı arasındaki fırçanın olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162300 | Direk müdahale kapağının içindeki toprak kablosunun hasarlı olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162299 | Sigorta panosu yedek enerji kablosunun açık uçlarının izole edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162298 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162297 | Sigorta panosu kapağı açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162296 | Direğin muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162295 | Direk dibi tijlerde somun, pul , rondelaların tamamlanması, süs betonunun atılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162294 | Saha kilit sistemi mekanizmasının bozuk olduğu tespit edilmiştir. Anahtar tam tur dönmektedir. Açılması zor oluyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162293 | Noktada çevre düzenlemesi yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162292 | Enerji olmadığından elektriksel testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162291 | Direkte çapaklar olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162290 | Direk ile roket başlığı arasındaki fırçanın takılmadığı gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162289 | Direk dibi tijlerde somun, pul ve rondelalarda eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Süs betonu olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162288 | Enerji kablo rakor contasının takılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162287 | Sigorta pano kapağının açılırken kastığı, kablo rakorlarının sıkılmadığı tespit edilmiştir | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162286 | Fiber ve fiber kasetinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
162285 | Enerji alınan yerde Emt boru kullanılmadığı, kablonun resimdeki şekilde bırakıldığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt | 2.teslimat
152902 | Tüm direk müdahale kapaklarının zor açıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152901 | Karayollarına ait Anbar Osman Kavuncu Bul. - Anbar 2975. Cad. Görüntüleme Noktası ve Kuzey Çevreyolu Serbest Bölge PTS noktasında protokol gereği yapılacak işlemlerin yapılması sonrası Karayolları iş bitirme tutanaklarının tamamlanmadığı ve protokollerde yer alan oto korkuluğun yapılmamış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152900 | GESİ - OSMAN ÖZCAN CAD.HRK. isimli görüntüleme noktasında 30.10.2025 11:21-11:25 arasında insan yön ihlali çalıştırılmış olup olay bazlı kayıt arama yapıldığında ise arama sonucunda hiçbir şey bulunamadı hatası alınmıştı. Daha sonrasında NAR servislerinde güncelleme yapılarak olay bazlı kayıt aramanın çalıştığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152899 | Akıllı 4K Sabit ve Hareketli kameralarda çizilen çizgilere isim verilememektedir. Olay bazlı kayıt arama yapıldığında hangi çizgide ihlal oluştuğu tespit edilememektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152898 | Akıllı 4K Sabit ve Hareketli kameralarda çizilen alanlara isim verilememektedir. Olay bazlı kayıt arama yapıldığında hangi alanda ihlal oluştuğu tespit edilememektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152897 | NAR IP: 8081 ile NAR arayüzüne girildiğinde arayüzün Türkçe olmadığı görülmüştür. (NAR : 50.38.0.82:8081) | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152896 | Tüm plaka veri ve resimlerin 24 ay boyunca saklanabileceğine ilişkin uygunluk belgesi görülememiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152895 | OSMAN KAVUNCU - NECİP FAZIL BUL HRK. noktasında 30.10.2025 tarih 11:43-11:46 tarih aralığında 50.38.36.242 IP'li kamerada yüz tespit algoritması çalıştırıldığında VMS uygulaması üzerinden arayüze FTP bilgileri ayarlanıp kaydedildikten sonra kayıt edilen bilgilerin kameraya gitmediği (arayüzden kontrol edildi) ve bu sebeple FTP sunucusuna resimlerin aktarılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152894 | 50.38.35.210 IP adresli kamerada 30.10.2025 08:57-08:59 aralığında araç tespit algoritması çalıştırılmıştır. İlgili aralıkta EGM VMS yazılımı üzerinden olay bazlı kayıt arama yapıldığında - Arama sonucunda hiçbir şey bulunamadı - uyarısı alınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152893 | 50.38.36.53 IP'li ve 50.38.36.51 IP'li kameralarda beyaza yakın olan ışıklar mavi olarak görülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152892 | 50.38.16.194 IP'li kamerada hareket tespiti tabanlı alan ihlali başlatıldığında hızlı giden araçlarda arkasında kutucuk kutucuk şeklinde çok fazla false alarm vermektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152891 | 50.38.16.194 IP'li kameranın UPS'ine bağlanılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152890 | 50.38.16.197 IP'li kamerada otomatik odak çalışmamaktadır. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152889 | 50.38.38.37 IP'li sabit kamerada anlık olarak 12 Mb/sn veri çekmektedir. (1X1 Ekranda 1 adet kamera açıkken bu veri gelmektedir) | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152888 | Erkilet Kütüphane isimli görüntüleme noktasındaki 3 sabit 1 hareketli kamera canlı görüntüleri 2X2 ekrana atıldığında görüntülerinin bulanıklaşma donma şeklinde geldiği görülmüştür. Saat : 10.30-10:45 | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152887 | 50.38.38.37 IP'li kamera canlı görüntüsü VLC' ile açıldıktan sonra görüntüdeki donma , bulanıklaşma sorununun devam ettiği görülmüştür. Saat : 10.30-10:45 | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152886 | 50.38.38.37 IP'li kamera canlı görüntüsünde H265'ten H264'e geçildikten sonra donma , bulanıklaşma sorununun devam ettiği görülmüştür. Saat : 10.30-10:45 | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152885 | 50.38.38.37 IP'li kamera canlı görüntüsünde donma,bulanıklaşma görülmüştür. Saat : 10.30-10:45 | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152884 | 50.38.34.51 ve 50.38.36.116 kamera testler sırasında odağının bozuk olduğu görülmüş. Odak +,- tuşları ile ve otomatik odak tuşu ile odak düzeltilememiş. 50.38.36.116'Ipli kamera yeniden başlatılarak , 50.38.34.51'Ipli kamera ise zoom +,- tuşlarına basılarak normale dönmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152883 | EGM VMS yazılımında İlgi Alanı Belirleme ekranında daha önce oluşturulmuş bir alanın yeniden boyutlandırılması (dört köşe noktadaki yuvarlakların taşınması) işlemi zor yapılmaktadır. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152882 | 50.38.34.37 IP adresli kamerada flulaşmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152881 | Akıllı 4K Kameralarda Olay Bazlı Kayıt Arama yapılmak istenildiğinde Alarm Tipi = Araç Özellik Tespit Alarmı seçildiğinde hiçbir alarm sonucu alınamadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152880 | Miralay Nazım Bey - Eğribucak Cad. noktasındaki hareketli kamerada atlama, donma ve mozaiklenme olması sebebiyle Alınan Nesne Tespiti algoritması koşulamamıştır. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152879 | 50.38.36.116 ve 50.38.36.114 IP adresli kameralarda yapılan İnsan Renk Tespiti algoritmasında yeşil renk olarak alarm vermediği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152878 | 50.38.8.81 IP adresli bilgisayarda 50.38.36.117 IP li kamera VMS de donma ve mozaiklenme yaparken eş zamanlı 50.38.8.92 IP adresli bilgisayarda da canlı görüntünün hiç açılmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152877 | 50.38.36.117 IP adresli kamerada donma ve mozaiklenmeler olduğu görülmüştür. (27.10.2025 15:23 - 15:25) | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152876 | Seçenekler=> Genel Konfigürasyon 50.38.36.116 IP'li kameranın çoklu yayına zorla tiki kaldırıldığında kameranın canlı görüntüsünün gelmediği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152875 | Erkilet Kütüphane önü isimli görüntüleme noktasındaki 3 sabit 1 hareketli kameranın hem canlı görüntüsünde hemde kayıtlı görüntüsünde aşırı donma bulanıklaşma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152874 | Ek Talep Paketi-6 kapsamında verilen Akıllı 4K kameraların NTP ayarlarının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152873 | VMS uygulamasında Yönlü Çizgi Geçme Tespitinde çizgi belirleme yapılıp çizgiler kaydedilmektedir. Sonrasında algoritma başlatıldığında çizgilerin hangi yönde çalıştığı ekranda görünmemektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152872 | VMS uygulamasında kayıtlı görüntü izlerken sağ üst köşedeki kutucuğun kırmızı ile yeşil arasında gidip geldiği görülmüştür. Kırmızı ve yeşil kutucuğun renk değişimlerinin ne anlama geldiği çözülememiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152871 | 50.38.16.195 IP'li versiyon 9.2.14 kamerada 10:50-10:55 kayıtlı görüntüsü oynatılırken görüntülerde atlamalar olduğu ve buzlanma olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152870 | Akıllı 4K Sabit kameralarda görüntülerin kenar noktalarında az miktarda bulanıklık olduğu görülmüştür. (Örn nokta: Amele Pazarı) | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152869 | LDC ayarı açık vaziyette teste başlanılmak istenildiğinde VMS'de maske oluşturulurken VMS otomatik olarak LDC ayarını kapatmaktadır. Maske düzenleme LDC kapalı vaziyette yapılmaktadır. Maske düzenleme bitirildikten sonra LDC otomatik olarak tekrar açılmaktadır. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152868 | Park Bulvarı Kurşunlu Camii isimli görüntüleme noktasında kesintisiz güç kaynağı yeniden başlatılmak istenildiğinde UPS'e erişilemediği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152867 | Ayarlar => Resim => Kamera => LDC otomatik olarak kapalı gelmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152866 | Kameralarda ovalleşme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152865 | Sümer Bekir Yıldız Bulvarı PTS isimli görüntüleme noktasında araç geçişine göre sol direk müdahale kapağının açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152864 | Erkilet Kütüphane isimli görüntüleme noktasındaki saha dolabının kapağında boya atmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152863 | Eğribucak 15 Temmuz Bul. Eğribucak Cad. isimli görüntüleme noktasındaki direk müdahale kapağının açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152862 | Eğribucak 15 Temmuz Bul. Eğribucak Cad. İsimli görüntüleme noktasında direk köşesinde oksitlenmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152861 | Eğribucak 15 Temmuz Bul. Eğribucak Cad. İsimli görüntüleme noktasında saha dolabı kapağının menteşeleri sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152860 | Tüm noktalardaki direk müdahale kapak anahtarlarının kolay kırıldığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152859 | Altınoluk Miralay Nazım Bey- Eğribucak Cad. isimli görüntüleme noktasındaki saha dolabındaki boyalarda dalgalanmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152858 | Altınoluk Miralay Nazım Bey- Eğribucak Cad. isimli görüntüleme noktasında saha dolabı kapağında bulunan KGYS logosunda solma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152857 | Altınoluk Miralay Nazım Bey- Eğribucak Cad. isimli görüntüleme noktasında görüntüleme direği müdahale kapağı bağlantı elemanlarında oksitlenmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152856 | Altınoluk Miralay Nazım Bey- Eğribucak Cad. isimli görüntüleme noktasında ankraj koruması sabitleme perçininin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152855 | Hacı Saki Osman Kavuncu - Necip Fazıl Bul. isimli görüntüleme noktasında sigorta panelinin sıkılaştırılması gerektiği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152854 | Hacı Saki Osman Kavuncu - Necip Fazıl Bul. isimli görüntüleme noktasında saha dolabının kapağı açılıp kapanırken menteşelere sürttüğünden dolayı boya kalkması yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152853 | Hacı Saki Osman Kavuncu - Necip Fazıl Bul. isimli görüntüleme noktasında saha dolabının kapağında eziklikler ve küflenmeler olduğu tespit edilmiş olup kapağın değişmesi gerektiği tespit edilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152852 | Mete Caddesi Öğretmenevi isimli görüntüleme noktasında saha dolabında boyalarda kalkmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152851 | Gevhernesibe Mah. Mimar Sinan Parkı isimli görüntüleme noktasındaki sabit ve hareketli kameraların versiyonlarının 9.1.1 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152850 | Gevhernesibe Mah. Mimar Sinan Parkı isimli görüntüleme noktasında topraklamaya ait herhangi bir fotoğraf görülememiştir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152849 | Gevhernesibe Mah. Mimar Sinan Parkı isimli görüntüleme noktasının süs betonunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152848 | Gevhernesibe Mah. Mimar Sinan Parkı isimli görüntüleme noktasının temelle ilgili fotoğraflarının farklı noktaya ait fotoğraflar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152847 | Gevhernesibe Park Bulvarı Kurşunlu Camii isimli görüntüleme noktasındaki saha dolabının etiketlerinin yıpranmış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152846 | Sümer Berki Yıldız Bulvarı PTS isimli PTS noktasında TAG direkteki metal kablo kanalının ucunun açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152845 | Buğdaylı PTS isimli PTS noktasında TAG direkteki metal kablo kanalının ucunun açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152844 | Kuzey Çevre Yolu Şehir Hastanesi PTS Geliş-Gidiş isimli PTS noktasında TAG direkteki metal kablo kanalının ucunun açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152843 | Kuzey Çevre Yolu Serbest Bölge PTS isimli PTS noktasında TAG direkteki metal kablo kanalının ucunun açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152842 | Ambar Osman Kavuncu Bulvarı Ambar 2975 Cad. isimli görüntüleme noktasında saha dolabı kapağında bulunan KGYS logosunda solma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152841 | Eğribucak FSM bulvarı Kükürt Sokak isimli görüntüleme noktasındaki direk müdahale kapağının açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152840 | Eğribucak 15 Temmuz Seher Bulvarı isimli görüntüleme noktasında saha dolabı kilit mekanizmasının zor kapandığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152839 | Eğribucak 15 Temmuz Seher Bulvarı isimli görüntüleme noktasında UPS'in 2023 tarihli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152838 | Keykubat Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Derin Kuyu Caddesi isimli görüntüleme noktasında saha dolabı kapağında bulunan KGYS logosunda solma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152837 | Kocatepe Eren Yıldırım Bulvarı Taha Carım Caddesi isimli görüntüleme noktasında saha dolabı kapağında bulunan KGYS logosunda solma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152836 | Becen Erciyes Bulvarı Polis Evi isimli görüntüleme noktasında ankraj koruması sabitleme perçininin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152835 | Erenköy İlmiye Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu isimli görüntüleme noktasında ankraj koruması sabitleme perçininin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152834 | Erenköy İlmiye Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu isimli görüntüleme noktasında saha dolabında boyalarda kalkmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152833 | Esentepe Abdülhamithan Bulvarı Doğanyurt Caddesi isimli görüntüleme noktasında görüntüleme direği müdahale kapağı bağlantı elemanlarında oksitlenmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152832 | Kılıçaslan Kızılırmak Farabi Caddesi isimli görüntüleme noktasında direk müdahale kapağının açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152831 | Esentepe Taha Carım Caddesi Düzova Sokak isimli görüntüleme noktasında saha dolabında boyalarda kalkmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152830 | Yıldırım Beyazıt Sıralıöğütler Olgunlar Caddesi isimli görüntüleme noktasında direk müdahale kapağının açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152829 | Gökkent Kavşağı Navcik Bulvarı isimli görüntüleme noktasında direk müdahale kapağının açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152828 | Demokrasi Kadir Has Bulvarı - Emniyet Caddes isimli görüntüleme noktasında saha dolabında boyalarda kalkmalar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152827 | Gesi Fatih Alparslan Türkeş Bulvarı - Gesi Caddesi isimli görüntüleme noktasında saha dolabı kapağında bulunan KGYS logosunda yıpranmaların olduğu görülmüştür değiştirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152826 | Gesi Fatih Alparslan Türkeş Bulvarı - Gesi Cad. isimli görüntüleme noktasında telekomun enerji borusunu keserek boruya giriş yaptığı ve enerji borusundan noktaya fiber hattının çekildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152825 | Gesi Fatih Alparslan Türkeş Bulvarı - Gesi Cad. isimli görüntüleme noktasında altyapı imalatlarında kullanılan HDPE borunun birleşme yerlerinde kullanılması gereken ek manşonu yerine daha büyük kesitli HDPE boru parçası kullanılarak ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152824 | Tüm noktalarda müşavir firmanın montajlama bittikten sonrasında saha kontrolüne geldiği konusunda bilgi alınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | skt | 1.teslimat | 1.teslimat
152330 | Konfigürasyon ayarları yapılan noktalarda 3 adet Hareketli kameranın arızalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152329 | Bazı Görüntüleme Noktalarında Telekom taraflı bağlantı olmadığından dolayı görüntüler merkeze akmamaktadır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152328 | Görüntüleme ve PTS Noktalarında Kullanılan C tipi Sw'lerin içerisinde yazan uygulama versiyonların bazılarının 02.01.13 olduğu bazılarının ise 02.01.16 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152327 | Sahada Alınan bilgiye göre PTS Noktalarının tamamen susuması ve tekrar aktif olması durumu (Örneğin UPS'in restart edilmesi) Geçişlere ait verilerin EGM-PTS yazılımına gelmediği görülmüştür. Bu durum ile ilgili olarak kamera yazılımı yenilendiğinde geçişlerin geldiği bilgisi edinilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152326 | 6. Madde Testi koşulurken SW yeniden başlatılmıştır.Geçen süre aralığında geçişlere bakıldığında bazı geçişlerin bilgileirnin geko üzerinde veri olarak tuttuğu fakat geçiş bilgilerinin EGM-PTS yazılımına gelmediği görülmüştür. Ayrıca bu durum sonrasında bazı GEKO'lardan geçiş bilgilerinin gelmediği görülmüştür. Uzun bir süre geçiş verilerinin gelmediği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152325 | Sunucu üzerinde E:\Platurk\plates\YYYY\AA\GG\GEKO_ISMI\SS isimli dosya içerisinde geçişlere ait fotoğraflar görülmemiştir. Sebebi olarak ; NIR Cihazı üzerine kayıt yapıldığından bu dosya yoluna fotoğraflar gelmemektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152324 | Sunucu üzerinde E:\Platurk\plates kalsörü içerisinde 2029 yılına ait klasör oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152323 | Kuzey Çevre Yolu Şehir Hastanesi PTS Giriş 4 50.38.37.168 nolu GEKO'nun ayarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca gece fotoğraflarının bulanık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152322 | Kuzey Çevre Yolu Şehir Hastanesi PTS Giriş 3 50.38.37.167 nolu GEKO'nun ayarının yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152321 | Genel olarak Tüm PTS Noktaları ile ilgili olarak Hassas ayarların yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152320 | Kuzey Çevre Yolu Şehir Hastanesi PTS Çıkış 3 50.38.37.164 nolu GEKO'nun ayarının yapılmadığı geniş açıda kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152319 | Kuzey Çevre Yolu Serbest Bölge PTS; 50.38.37.130 ip nolu GEKO'nun hassasiyet ayarının yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152318 | Kuzey Çevre Yolu Şehir Hastanesi PTS Noktası Çıkış 2 (50.38.37.163) GEKO kamerasının web arayüzünde görüntüsü gelmektedir. Şeridinden geçen araçları tanımaktadır. Fakat EGM-PTS yazılımına geçişleri göndermediği görülmemiştir. Web arayüzü-> İzleme Ekranı->Donanım Yazılım Durumu ekranında "Son Transfer edilen" ve "Transfer Edilecek" dosya kısmında herhangi bir veri görülememiştir. İlgili Noktada EGM-PTS yazılımı üzerinden Gekolara bakıldığından Toplam Plaka ve Bugünkü plaka sütununda değerlerin "0 (sıfır)" olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152317 | Sümer Bekir Yıldız Bulvarı PTS noktası sw konfigürasyonları yapılarak nokta aktif hale getirilmiştir. Fakat maximo ve PTS yazılımına eklenmediği için görülmemektedir. Web arayüzlerine bağlanılmaktadır. Ayrıca 50.38.37.226 ve 50.38.37.227 İp Nolu kameraların görüntülerinin gelmediği görülmüştür. Bu nedenle Test maddeleri kontrol edilememiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152316 | Buğdaylı PTS Noktası sw konfigürasyonu yapılarak aktif hale getirilmiştir. Fakat maximo ve PTS yazılımına eklenmediği için görülmemektedir. Web arayüzlerine bağlanılmaktadır. Test maddeleri kontrol edilememiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152315 | Görüntüleme noktalarının konfigürasyonu maximo ve VMS' e eklenmediği görülmüştür. Eklenmeyen kısmın yaklaşık %95 oranında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152314 | Olay Bazlı Kayıt arama ; "Alarm Tipi" olarak yapılan algoritma ismi seçilmesine rağmen çıkan alarmların "Sonuç türü" kısmında "Kamera Hareket Alarmı" yazdığı görülmüştür. Kamerada birden fazla algoritma koşulmuştur. (50.38.38.34) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152313 | Araç Yön anomali algoritmasında alarm vermesi istediğimiz yön sağ üstten sol alta doğru verilmiştir. Fakat ekranı yatay olarak iki ye böldüğümüzde üst tarafta olan hareketlere tespit yaptığı, ekranın alt kısmına tespit yapmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152312 | Araç Hareket Analizi algoritmasında kamera bakış açısına göre sağ üst köşeden sol alt tarafa doğru hareket eden araçların yönünün göstermemiştir. (50.38.38.34) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152311 | Araç Hareket Analizi algoritmasında kamera bakış açısına göre sağ üst köşeden sol alt tarafa doğru hareket eden araçların yönünün göstermemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152310 | Hedef/Nesne takibialgoritmasında otomatik modda hareket eden nesne tabela ve ağaç arkasında geçerken başka bir hareket eden nesne ile yan yana gelidğinde takibin diğer nesneye atladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152309 | Hedef/Nesne takibialgoritmasında otomatik modda hareket eden nesneleri takip ettiği görülmüştür. Fakat duran nesneleri de takibe aldığı görlmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152308 | Kalabalık sayımı tespiti algoritması çalıştırıldığında canlı izleme ekranında kalbalık sayısı görülmektedir. Fakat kayıtlı görüntü izlendiğinde herhangi bir kalabalık sayısı görülmemektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152307 | İnsan Üst/Alt beden rengi algoritmasında Yeşil rengi mavi olarak gördüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152306 | Seçili alan gezinme tespiti algoritması ilgi alanı çizilip başlatıldığında çizilen ilgi alanının gelmediği, gezinme tespiti yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152305 | Yüz tespiti algoritması kayıtlı görüntüsü izlenmek istendiğinde 07.10.2025 17:20 de VMS kapanmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152304 | Yüz tespiti algoritması çalıştırıldığında insanların ense kısmınlarına yüz tespiti verdiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152303 | SGÖ(AK4K) - 123 İnsan Hareket algoritması çalıştırıldığında, canlı izleme ekranında insanların gittiği yönler ok işareti üzerinde gösterilmektedir. Kayıtlı video izlendiğinde insan yönünü gösteren okların olmadığı ve hareket eden insanların kutucuk içerisinde gösterdiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152302 | Dışa aktarım raporu içerisinde video formatının yazmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152301 | Dışa aktarılan video izlendiğinde ekrandaki tarih zaman ve kamera isimleri yazı renginin yeşil olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152300 | Araç Sayısı tespitleri tek başlarına çalıştırıldığında insan sayılarınında geldiği görülmüştür. Aynı Durum insan için yapılınca da araç sayısı kısmınında geldiği fakat sayılarının "0" olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152299 | Yönlü Çizgi geçme Algoritması Hareket tabanlı çalıştırıldığında; Kayıtlı görüntüsü 2x hızında izlendiğinde araç ve insan tespitlerinde kutucuklar görünmektedir. Fakat Çekilen çizgiler görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152298 | Canlı, Kayıtlı ve Dışa aktarım videolarında kasma, donma ve mozaiklenme görülmüştür. Konya iline göre daha az olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152297 | SGÖ (AK4K) -107 Maddesinde Sabotaj Tespiti algoritması çalıştırıldığında Uzak odak butonu ile 1 kere alarm verdiği görülmüştür. Sonrasında yapılan denemelerde başarısız olunmuştur. Yakın Odak butonu ile yapılıca alarm verilmiştir. Madde içerisine "Uzak odak ve ya Yakın Odak" ifadesi eklenmesinin değerlendirilmesi | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152296 | Hareket Tespiti ve Seçili Alan İhlali Algoritmasında VMS kullanıcı klavuzu içerisinde renklendirme kısmında Hareket Tespiti Kırmızı renk olarak görülmektedir. Fakat araç cinslerine göre renklendirme yapmadığı görülmüştür. Örneğin; Kamyon= Sarı , Minibüs= Turkuaz vb. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152295 | EK-6 1. Teslimat noktalarında direklerin kesilerek Yüz tespitsistemi montajının yapıldığı görülmüştür. Herhangi bir tutanak yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152294 | GEKO web arayüzünde seri no kısmına 12345678 olarak girildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
152293 | Sabit kamera modeliüzerinde etikette 8I3B olarak yazmaktadır. Fakat VMS'e 8I2b olarak eklendiğinde algoritmalar gelmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
151720 | Çektirme yuvalarında genel paslanmalar mevcuttur. (Sık. %40-%50 oranında) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151719 | Dolap iç kenar birleşim uygulamalarında standart bulunmamaktadır. Genellikle kaynaksız durumdadır. Kaynak olanlarda da standart işlem görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151718 | Dolap içi ünitelerdeki sabitleme kaynaklarının standartı olmadığı görülmektedir. (Genel konudur). | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151717 | Askı aparatı ve dolap kemer kaynaklarında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İmalatların kaynak prosesinde standartı bulunmadığı gözlemlenmektedir. Kaynak olamaması, kaynak kopması/ayrılması ve boşluklu kaynak olaması gibi konular gözlemlenmektedir. (Genel sorun başlığındadır. Oran olarak %15ler seviyesindedir). | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151716 | Saha dolabının arka yüzeyi, yan yüzeyi zaman zaman bombe yapmaktadır. Ve bu bombeler gözle fark edilebilecek kadar belirgindir. (Nadir sıklık) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151715 | Baza ile dolap arasındaki siyah contalar birçok noktada dolap ile baza arasındaki süngerlerin dışarı çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151714 | Dolap dış yüzeydeki çektirme yuvalarının içe düştüğü görüldü (Nadir sıklıktadır). | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151713 | Dolap içi kaynaklarda sorunlar mevcuttur ve herhangi bir standartta olmadığı görülmektedir. (Genel). Örneğin, sigorta panelin alt sabitleme kaynağının kırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151712 | Saha dolabının alt tarafındaki aparatlarda boya sorunları görülmektedir. (Sık. %30-%40 diyebiliriz). Özellikle ince uzun olan kemerlerde çok sık görülmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151711 | Kozmetik sorunlar yaşıyoruz. Özellikle kapı kenarı, baza alt kapağı kenarı gibi ince yüzeylerde kalıp şeklinde boya kalkması görülmüştür. Haricen kapı menteşelerinde paslanmalar da görülmüştür. (İki konu da genel ve çok sık görülmektedir. Oran %60-70ler seviyesindedir.) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151710 | Evrak cebi içerisindeki dosyalar dolap içerisin konfigürasyona uygun olmalıdır. Özellikle daksil uygulaması olmamalıdır. (Konu geneldir. Ama fabrikada denetim yapıldığında iç ünitelerin henüz ulaşmamış olması sebepli UD yazılan maddeler var. Sahaya sevkte konu çözülebilir. Yoksa dosya değişimi için tüm noktalara sepetli gitmek zorunda kalıyor.) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151709 | Kapının üst parçaya sürttüğü gözlemlenmiştir. (Nadir-Orta sıklık. %15ler seviyesinde diyebiliriz. Özellikle direk tiplerinde daha fazla oranda görülüyor) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151708 | Kapı menteşesinin oturduğu çektirmenin kırıldığı, kapağın düştüğü durumları gözlemledik. (Çok nadir). | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151707 | Sigorta panel kapağını tutan alyan vida zaman zaman el ile sıkılamıyor. Yıldız tornavida ile sıkmak gerekiyor. (Sık. %40-45 oran verebiliriz) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151706 | Led driver üst kapaklar küçük sallamalarda kolayca çıkabiliyor, oturduğu diş kırılabiliyor. (Genel) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151705 | Fırın boya öncesi dolap içi temizlikler yapılmadığı için dolap içerisinde yoğun çapaklanmalar görüyoruz. (Orta ile sık arasındadır, %30-%35 gibi oran verebiliriz) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151704 | Saha dolabı çatı vidaları içten yiv/dişli yediği için sahada sıkamıyoruz. Kılavuz ile diş açmak gerekiyor. (Nadir ile orta sıklık arası. Mesela Aydın ilinde 8-9 dolap bu şekildeydi. 40 dolapta % 18-%20 aralığına tekabül ediyor.) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151703 | Hareketli sigorta panelimizin tutturma yerlerinde oynamalar mevcuttur. (Orta sıklıkta) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151702 | Dolap aparatlarında eğilmelerle karşılaşabiliyoruz (Nadir) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151701 | Pano girişini biz dağıttıysak düzeltmemiz gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151700 | Direklere ait siyah plaka etiket görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151699 | Kozmetik kusurlar için tüm noktalarda genel tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151698 | Dolabın terazide olmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151697 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151696 | Esw ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151695 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151694 | Direk dibinde Süs betonu görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151693 | Direk Rondelalar görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151692 | Direk kaide yüzeyinin yorumlanması için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151691 | Müdahale kapağı anahtar yuvası kararma görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151690 | Kaide betonunda küçük kırılmalar ve üst yüzeyde unlanma/pütürlenme görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151689 | Lens içi sıcak silikon kılı benzeri konu görüldü. Görüntüye engel teşkil etmiyor, arayüz görüntüsü akıştadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151688 | Çevre düzenlemesinde bazı yerlerde sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151687 | Dola çatı üstü yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151686 | Dolap içi birleşim uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151685 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151684 | Ups ekranında iz leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151683 | Ups enerji çıkışı Fika Kablo olarak görüldü. Sahada çekilen kablo olmayıp hazır Canovate firmasından gelmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151682 | Direk Rondela eksikleri mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151681 | Bu noktada da Fix Kablo kullanıldığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151680 | Toprak kablosu izolesinde hasarlanma sonrası arkadaşlar böyle bir çözüme gitmiş. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151679 | Dolap baza altını karıncalar basmış durumdadır. Karıncalar kaide üstüne çıktığı için alt denetim yapılmadı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151678 | Hareketli kasada çizilme görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151677 | Hareketli kamera lens içinde lekeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151676 | Direk Rondela görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151675 | Süs betonunun tamamlanmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151674 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151673 | Dolap içi kaynak birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151672 | GK-5 ve ESW etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151671 | Toprak kablosunun onaylı marka olmayan Fix Kablo markası olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151670 | Roket başlığına giden kablo markasının Pamukkale olduğu görüldü. Uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151669 | Hareketli kamera tetik almamaktadır. 19-21 nolu klemensler kısa devre yapılarak kontrol edilmiş olup, kapı switchinin bastığı ve basmadığı iki senaryoda da kısa devre ötmesi yaptığı görüldü.Kapı açık olduğunda kablaj açma vermeli ve kısa devre ötmesinin susması beklenmektedir. Konu önemli olup detaylı irdeleme (Canovate ve başka kablaj kaynaklı) gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151668 | Direkte gözle görülür eğiklik mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151667 | Çevre düzenlemesinde minimal çökmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151666 | Saha betonu kaidesi köşelerinde kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151665 | Sabit kamera lens içi (sünger tarafı) iz mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151664 | Hareketli kamera lens içinde iki nokta şeklinde iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151663 | Süs betonunda kırıklar görüldü. (Not : direk zaten eğiktir, diğer maddelerde görülecektir. Tadilatın düzeltme sonrası yapılması doğru olacaktır.) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151662 | Föy dosyada daksil düzeltme kabul edilmemektedir. Ayrıca dolap içinin günceli ne ise föy de ona göre düzenlenmeli, ilgili UD adımları düzeltilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151661 | ESW ve GK-5 etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151660 | Enerji ve data kablolarının tek kaide borusu içinde Pvc boru altında pimaş boruları var lakin borular kısa kesilmiş, bu sebeple bir kısmında sonra yan yana gittiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151659 | Fix marka kablo kullanıldığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151658 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151657 | 2.maddedeki birleşim yerleri görseline diğer taraf örneğidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151656 | Dolap içi boya veya traşlanmamış alan kusuru mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151655 | Direk birleşim yerlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151654 | Direk içerisinde topraklama kablosu görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151653 | Kaide köşe ve kenarlarda çatlama/kırılma mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151652 | Yol geçişinde çökmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151651 | Sabit kamera şapka vidasında pas görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151650 | Lens içi iz/çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151649 | Hareketli kamera kasasında çizilme/deforme mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151648 | Süs betonunun henüz atılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151647 | Dola içi birleşimlerin yorumlanması için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151646 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151645 | Aydı , Efeler merkez ilçe olduğu için EFL olarak isimlendirilmiş. Kontrolü ricası. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151644 | Direk şapkası bu durumdaydı, düzeltildi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151643 | Kozmetik müdahale edilmeyen kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151642 | Yer tipi saha dolabının terazide olmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151641 | İşaretli alandaki malzeme formu eğik kesilmiş. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151640 | Föy dosyası güncel ve dolap içine uygun olmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151639 | ESW ve GK-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151638 | Yedek kablo sigorta paneli içerisine bırakılmıştı. Baza içerisine rulo yapılıp bırakıldı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151637 | Ups ekran içi iz/leke görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151636 | Dolap içi kaynak birleşimi değerlendirme için eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151635 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151634 | Tip-2 levha yazı puntosu kıyas yapılabilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151633 | ÖTLnin Tip-2 hemen altına (3-3.5mt) montajlandığı görüldü. (Değerlendirme gereklidir). | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151632 | Çevre düzenlemesinde bordür tadilatı yapılmadığı, asfaltta çökmeler olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151631 | Onaylı tedarikçi listesinde olmayan Fix Kablo isimli toprak kablosu kullanıldığı görüldü. Ayrıca direk içi minimal izole hasarı mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151630 | Sonsuz kelepçe eksiği mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151629 | Emt boru başlangıcında beton görülmedi, pimaş boru düzenlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151628 | Şapka vidası korozyon başlangıcı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151627 | Emt boru çıkışı silikonlanmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151626 | Başlıkta birçok yerde kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151625 | Başlık terazide değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151624 | Kamera lens ön camı su tutmaz özellikte ise görevini yapmamaktadır. Özelliğin kontrol edilmesi için rapora eklenmiştir. Not: Şapka en ön konumda, en uzun durumdadır. Açı ayarları henüz yapılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151623 | Montaj elemanları sıkılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151622 | Başlığın birçok yerinde kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151621 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151620 | Direkte yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151619 | Süs betonu ve kontra somun eksikleri mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151618 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151617 | Toprak kablosu sonlandırılmamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151616 | Yedek kablo güzelce reglaj edilip etiketlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151615 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151614 | Dolap içi kaynak sorunu olarak rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151613 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151612 | Kazı sonrası düzenlemelerde sorunlar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151611 | İki ayrı sabit kamera lensinde sorun görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151610 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151609 | Kozmetik kusurlara müdahale edildi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151608 | Kaide atılırken yeterli vibrasyon yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151607 | Prekast kaide yapılırken koruge boru değil PVC boru kullanıldığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151606 | Fiber ile enerjinin aynı borudan gittiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151605 | Somun değiştirilerek oturtuldu. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151604 | Dolap birleşimlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151603 | ESW ve GK-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151602 | Rj-45 çakımları yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151601 | Süs betonunun kısa atıldığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151600 | Onaylı listesinde olmayan Fix Kablo marka toprak kablosu çekildiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151599 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151598 | Müdahale kapaklarında genel olarak korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151597 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151596 | Müdahale kapağı içi paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151595 | Dolap iki eksende de terazide değildir. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151594 | Paslanan montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151593 | Başlıkta eksik vidalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151592 | Direkte yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151591 | Direk Kontra somun ve rondela görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151590 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151589 | Kaidede de küçük kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151588 | 150lik koruge kullanımının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151587 | Ups giriş power kablosunun Çin Malı olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151586 | Dolap içi birleşim yerinde kaynak olmadığı görselleridir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151585 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151584 | Başlık terazide değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151583 | Paslanan montaj elemanları değişmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151582 | Başlık standart mesafenin altına montajlanmış. Buna sebep başlık iç fırçaları oturmamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151581 | Dolap içi birleşimlerin uygunluk değerlendirmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151580 | ESW ve Gk-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151579 | Kozmetik konular, Dolap üzeri boya atmaları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151578 | Onaysız marka kablo kullanımı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151577 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151576 | İki cepheden aynı aralıkta çekilen farklı yüzlerin resmidir. Denize yakın yüzde korozyon başladığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151575 | Dolap üstünde derin çizik mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151574 | Paslı montaj elemanları görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151573 | Lens içi toz zerreleri görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151572 | Lens altındaki silikonda kopma görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151571 | Şapka vidasında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151570 | Direk etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151569 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151568 | Kaçak akım değişmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151567 | Dolap terazide değildir. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151566 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151565 | Dolap içi birleşimlerin uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151564 | Gk-5 ve Esw etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151563 | Vidalarda korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151562 | Başlık terazide değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151561 | Sabit şapka vidası sıkılamıyor(yuva sorunu olabilir, bakılmalıdır) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151560 | Emt boru bitimi silikon görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151559 | Emt boru dibinde beton görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151558 | Enerji kazısı kapamasında yoğun deformeler var. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151557 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151556 | Ötl ve direk etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151555 | Toprak kablosu direk içerisinde sonlanmamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151554 | Dolabın birçok noktasında paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151553 | Dolap kapağı sürtmektedir, kapağı da çizmiş durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151552 | Topraklama pabucu yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151551 | Alyan vida boşa dönmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151550 | Yedek kablo güzel bir şekilde reglajlanmalıdır ve etiketlenmeldir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151549 | Dolap içi detaylı temizlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151548 | Dyson sıkılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151547 | Kaide betonunda kırılan yerler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151546 | Maalesef baza altında karınca yuvası mevcuttur. Baza içi kontroller yapılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151545 | Dolap iki eksende de terazide değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151544 | Dolap içinde yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151543 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151542 | ESW ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151541 | Kaide betonunda kırılan yerler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151540 | Şapka vidalarında korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151539 | Başlığın birçok yerinde kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151538 | Başlıkta boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151537 | Başlık altı vidalar sıkılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151536 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151535 | Direkte yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151534 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151533 | Topraklama ın sonlandırılmadığı görüldü. Kablo biraz yukarı çekilip izolenin sıyrıldığı alan kesilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151532 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151531 | Dolabın birçok yerinde paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151530 | Kaide/baza altı dyson görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151529 | Pabuç çakımı yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151528 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151527 | Rj-45 çakımı uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151526 | 150lik koruge kullanımı kaidenin neredeyse 2/5ini kapsamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151525 | Dolap içi detaylı temizlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151524 | Kaynak değerlendirme ve boya sorunu sebebiyle rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151523 | Çatı vidasında conta görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151522 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151521 | Esw, Gk etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151520 | Enerji kablosu izolesinde hasar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151519 | Baza ile kaide birleşim vida yuvası kasıyor, cıvata düzleştirilemiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151518 | Başlık altı alyan vida eksiktir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151517 | Dolap ile baza arası contada kopmalar ve göz tırmalar dışa taşmalar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151516 | Dolap, kaide her iki eksende de terazide değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151515 | Alt led in yanmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151514 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151513 | Direk siyah etiket görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151512 | Direk Kontralar atıldı ama rondela eksiktir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151511 | Gk ve ESW etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151510 | Lens önünde iç tarafta iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151509 | Direk siyah etiketi görülmedi. Ayrıca müdahale kapağı göbeği boşa dönmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151508 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151507 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151506 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151505 | Kablo izolelerinde hasarlar görülmüş, arkadaşlar bant atmış. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151504 | Kaidenin oturma yaptığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151503 | Süs betonu görülmedi. Not: direkte hafif eğiklik mevcuttur. Süs betonu atmadan önce düzeltilmesi rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151502 | Çevre düzenlemesi uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151501 | Noktada enerji olmadığı için temizlik yapılamadı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151500 | Sigorta paneli üst alyan boşa dönmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151499 | Dolap birleşim yerinde kaynak olmadığı görselleridir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151498 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151497 | Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151496 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151495 | Direk etiketi ve müdahale kapağı görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151494 | Emt boru dibinde beton görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151493 | Çevre düzenlemesi uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151492 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151491 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151490 | Dolap terazide değildir. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151489 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151488 | Üst led driver kasası oturmuyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151487 | Dolap birleşimlerinin görselidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151486 | Esw ve Gk etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151485 | Dolap üzeri Çektirme perçininin içeri girdiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151484 | Toprak kablosu el erişim mesafesinde olmayıp direk irtibatı yapılmamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151483 | Dolap birleşim örnek görselidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151482 | Rj-45 çakımları yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151481 | Ups ekranında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151480 | Kaide atılırken dolmayan alanlar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151479 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151478 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151477 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151476 | Direk montaj elemanı Rondela görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151475 | Direk dibi Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151474 | Hareketli kasada delinme benzeri durum görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151473 | Süs betonu ve rondela görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151472 | Direk Müdahale kapağı açılamadı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151471 | UPS 15 saniye içerisinde %77 ye hızlı düşmüş olup sonra 3-4 dakika sabit kalmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151470 | Dolap Baza köşesinde, Boya kırılması, Sac çatlaması/yarılması, Paslanma görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151469 | Esw ve Gk etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151468 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151467 | Üst led in tutturulduğu plaka kaynağında kopma/çatlama mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151466 | Dolap Çatı vidası altındaki siyah conta görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151465 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151464 | Direk ve dolapta yazılar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151463 | Çevre düzenlemesinde eksiklikler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151462 | Çevre düzenlemesi değerlendirme için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151461 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151460 | Başlıkta yoğun pas kusmaları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151459 | Paslanan montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151458 | Hareketli önünde leke görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151457 | Sabit kamera Şapka vidasında korozyon görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151456 | Gözle muayenede direkte eğim görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151455 | Dolap terazide değildir. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151454 | Direk üzeri Korozyon örneğidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151453 | Alyan vida boşa dönmektedir ve paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151452 | Toprak pabucu sıkma pensesi ile sıkılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151451 | Gk-5 ve ESW etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151450 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151449 | Rj-45 çakımı uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151448 | Dolap terazide değildir. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151447 | Sabit kamera şapka Vidalarda korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151446 | Roket başlığı üzerinde Paslanan montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151445 | Hareketli kamera dip kenarda delinme benzeri durum mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151444 | Direk montaj elemanı Eksik somunlar tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151443 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151442 | Direğe kireç bulaştığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151441 | Dolap kaide hasırının dışarı çıktığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151440 | Kaidede kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151439 | Dolap enerji panosu Alyan vida mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151438 | Dolap ön parçada komple boya kararması mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151437 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151436 | Yoğun çapak mevcuttur. Ayrıca kaynakların değerlendirilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151435 | Enerji kablosu izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151434 | Kozmetik kusurlar mevcuttur. Paslanmalar ve boya atması mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151433 | Dola kapağı sürmekte olup menteşe ses yapmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151432 | Dolap terazide değil. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151431 | Kontralar tamamlandı ama rondelalar eksik. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151430 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151429 | Direk etiketlerini yazmayı unuttuğumuz raporlar olabilir. Arkadaşlara genel olarak tamamlanması gerektiği iletildi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151428 | RJ-45 lerin yenilenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151427 | Kaide betonu ile baza arası saplamanın(Çelik Dubelin) üst tarafının kesildiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151426 | Rondela görülmedi (eksik kontra somunlar tamamlandı). | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151425 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151424 | Özellikle kaldırım tarafında kazı sonrası kapama uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151423 | Sabit kamera lens içi buğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151422 | Güneş açısına göre lens içi çizilme benzeri konular görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151421 | Sabit lens içi sıcak silikon kılı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151420 | Sabit şapka vidasının paslandığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151419 | Dolapta derin çizilme görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151418 | Kaide ve Dolap terazide değildir. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151417 | Dolap enerji panosu Alyan vidalar boşa dönmektedir, tornavida ile sıkılabilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151416 | Ups ekranında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151415 | Gk ve ESW etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151414 | Rj-45lerin çakımı uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151413 | Dolap içinde Kozmetik ve çapak görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151412 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151411 | Hareketli kamera Lens içi sayıca fazla toz zerreleri görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151410 | Emt boru diplerinde beton görülmedi (bağlantı sonrası silikon sıkılmalıdır) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151409 | Çevre düzenlemesinde eksikler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151408 | Bara koruma kapağı yan küpesinin olmadığı görüldü. (Direkt enerjili baradır. İSG açısndan çok önemlidir, çünkü bara kolayca oynamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151407 | Dolap alt bazası beton ontaj vidalarının kesildiği görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151406 | 2 adet 150lik koruge kullanımı dolap kaidesinin 2/5ini kapsamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151405 | Kazı sonrası atılan asfalt dağılmış ve çökmeler oluşmuş. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151404 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151403 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151402 | Direk dibi Rondela hiçbir tijde yok. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151401 | Dolabın terazide olmadığı görüldü. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151400 | Dolap kaidesi ile zemin yüksekliği 10-15 cm aralıklarla ölçülmüş, zeminden 10 cm yüksektedir. 20 cm yüksekte olması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151399 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151398 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151397 | Prekast içi borular sanırım 160lik. Dolap içerisinde çok büyük boşluklara sebep olmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151396 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151395 | Dolap çatısında derin hasar mevcuttur. Değişim yapılması gerektiği düşünülmektedir. Macunlama işlemi yeterli gelmeyebilir. Değerlendirilmesi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151394 | Sabit kamera Lens içi buğu ve leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151393 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151392 | Direk montaj elemanı Rondela görülmedi. (Kontra somunlar tamamlandı) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151391 | Direk dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151390 | Noktada henüz enerji bağlı değil. Dolap içi çamur kalıntıları mevcuttur. Detaylı temizlik rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151389 | Dolap içi yoğun çapak mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151388 | Rj-45 çakımları yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151387 | Menteşeler ses yapmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151386 | Dolap kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151385 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151384 | Süs betonu ve rondela görülmedi. Eksik kontra somunlar tamamlandı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151383 | Dolabın terazide olmadığı görüldü. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151382 | 1-2 numartajı görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151381 | Prekast temellerde iki adet 150lik koruge kullanımı beton hacminin 2/5ini almıştır. Değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151380 | Taşıyıcılığın çok önemli olmadığını düşündüğüm yerdeki kaynak çatlaması/kopması görseli eklenmiştir. İmalatların yapılırken dikkat edilmesi için rapora edildi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151379 | Dolap birleşim yerinde kaynak olmadığı görselidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151378 | Rj-45 çakımı uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151377 | Hareketli kamera alyan vidaları kronik sorundur. Rapora yazılmamış olsa bile ekibimizde yedek olması önemlidir. Nemin yüksek olduğu bölgede yapılan kurulumlar kısa bir gelecek sonrası pas yapabilir. Genel konudur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151376 | Hareketli Kamera lens içi küçük lekeler görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151375 | Çevre düzenlemelerinde sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151374 | Paslanan montaj elemanları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151373 | Sabit Kamera içi buğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151372 | Şapka vidasında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151371 | Roket Başlıkta eksik vidalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151370 | Dolap geneli kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151369 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151368 | Direk montaj elemanı Kontra somun ve rondela eksiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151367 | Dolap içi çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151366 | Kaide içinde 150lik koruge görüldü. İki koruge kaide betonunun yaklaşık 2/5ini kapsadığı görülmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151365 | Gk-5 esw etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151364 | Rj-45 çakımı uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151363 | Lens alt tarafında içten leke/iz mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151362 | Şapka vidası da boya kalkmaları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151361 | Sabit kamera şapka vidasında pas mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151360 | Süs betonu hatalı atılmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151359 | Dolap üzerinde boya atması ve paslanma gibi Kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151358 | Kablo yüzeylerinin temizlenmesi rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151357 | Çapaklar mevcuttur. Ayrıca kaynak değerlendirmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151356 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151355 | Esw ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151354 | Sabit kamera Şapka vidasında pas görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151353 | Direkte yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151352 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151351 | Kimi tijde rondela yok kiminde pul ve rondela yok. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151350 | Direk içerisinde Toprak kablosu bulunamadı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151349 | Kaideye ek yapılmış sanırım. İşçilik uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151348 | Dolap Detaylı temizlik gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151347 | Dolap terazide değil. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151346 | Dolap üzerinde Yoğun paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151345 | Dolap içi işçilik denetimleri yapılmamıştır, çünkü sonlandırmalar tamamlanmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151344 | Sabit Kamera lens içi iç mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151343 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151342 | Esw ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151341 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151340 | Dolap içerisinde yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151339 | Galvaniz kusması gibi bir konu mevcuttur. Direk etiketi mevcut değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151338 | Direkte toprak kablosu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151337 | Dolap üzerinde Yoğun kozmetik kusurlar mevcuttur. Paslanma ve boya atmaları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151336 | Direk temel beton atımı uygun görülmemiştir. Değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151335 | Kaide betonu uygulamasının uygun olmadığı değerlendirilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151334 | Sabit kamera Şapka vidasında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151333 | Müdahale kapağı içinde de çapaklar benzer durum mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151332 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151331 | Direk üzerine Trafik levhası asıldığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151330 | Kazı sonrası geri dolgular yapılmamış. Çevre düzenlemesi yapılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151329 | Dolap terazide değil. Dolabın teraziye alınması gerekiyor.. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151328 | Alt aydınlatma Driver üst kasa dokununca yerinden çıkıyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151327 | Etiketin yenilenmesi rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151326 | Kaide ile baza arası toplanmalıdır. Poşet parçaları vs temizlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151325 | Rj-45 çakımları yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151324 | Birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklendi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151323 | Kaynak değerlendirme için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151322 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151321 | Esw ve gk etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151320 | Paslanan montaj elemanı mevcuttur. (roket başlık tarafında) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151319 | Hareketli kamera kasa çizilmesi mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151318 | Sabit kamera Şapka üstü boya kalkmaları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151317 | Emt borunun toprak tarafında beton görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151316 | Süs betonu atılmış ama flanş ile beton arası minimal boşluklar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151315 | Kaidede küçük kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151314 | Kozmetik sorunlar mevcuttur. Paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151313 | Baza ile dolap arası vidada montaj elemanı eksiği mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151312 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151311 | Esw ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151310 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151309 | Dolap içi yoğun çapak mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151308 | Dolap Çatı vidasının sıkılması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151307 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151306 | Ana Enerji girişi Etiketin yenilenmesi rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151305 | Direk tijlerindeki eksikler tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151304 | Açık iletkenin direk ve kamera arası mesafesi 50cm seviyesindedir. Sokak fazı olarak düşünülmektedir lakin öyle olsa bile aydınlatma devreye girdiğinde iletken enerjili olacaktır. Çalışma esnasında küçük bir dalgınlıkta çok büyük risk barındırmaktadır. İvedi olarak ilgililer ile görüşülmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151302 | Emt boru dibinde beton görülmemiştir. Boruda ezilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151301 | Direk içerisinde toprak kablosu görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151300 | Rj-45 çakımı uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151299 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151298 | Dolap içerisinde yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151297 | Esw ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151296 | Kaide kenarlarında kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151295 | Dolabın terazide olmadığı görüldü. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151294 | Direkte galvaniz kusmasına benzer durum görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151293 | NOT: Noktanın tespiti geç saate kalmış olup karanlıkta çalışılmak durumunda kalınmıştır. Düzeltmeye gidildiğinde tekrar bakılması isabetli olacaktır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151292 | Emt boru dibinde beton görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151291 | Çevre düzenlemesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151290 | Sabit kamera ön çıtanın düştüğü görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151289 | İlçe geneli birçok direkte galvaniz kabarmasına benzer beyaz kabarmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151288 | Süs betonu çalışması uygun yapılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151287 | Direk içerisinde topraklama kablosu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151286 | Direkte yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151285 | Dolap altı contalarda yırtılan/kopan yerler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151284 | Dolap Kaide betonlarında kırılan yerler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151283 | Dolap kozmetik olarak çok kötü durumdadır. Paslanmalar ve boya atmaları mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151282 | Dolap içi yoğun çapak görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151281 | Yuva diş yediği için dolap çatı vidası sıkılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151280 | Esw ve GK etiketlerinin olmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151279 | Rj-45 çakımlarının yenilenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151278 | Ötl, Tip-2 levha, Pts siyah plaka etiketler görülmedi. (Bunlar tüm pts ler için geçerlidir. Yazılmamış olsa da düzeltme zamanı atlanmamalıdır.) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151277 | Dolabın olmadığı tak ayağı kaynak kenarında yoğun çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151276 | Tijler somundan minimum iki diş çıkmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151275 | Saha dolabı olmayan istikametteki Tak'ta gözle görülür eğiklik mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151274 | Ir aydınlatma ayar vida çevreleri çizilmiş durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151273 | Işık sensörü kablosu çelik spiralin montaj ayağı içerisine girmediğinde kablolar açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151272 | Ir geko arası mesafe 190 cm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151271 | Ir aydınlatma girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151270 | Tag ayağı üzerlerinde Galvaniz çapakları görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151269 | Tag ayağı kablo çıkışı Davlumbaz vidaları görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151268 | Tag üzerinde ayak ve kirişte galvaniz atmasından dolayı paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151267 | U boltlar yan atıldığı için somun tarafı tam mukavemet uygulamamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151266 | Tag üzeri Tava birleşimlerinde silikon görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151265 | Orta tak ayağı çevresi geri dolgu yapılmamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151264 | M tipi 3 tak ayağında da süs beton yok. Eksik kontra somunlar düzeltilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151263 | Sigorta panelinin alt kaynağı kırık durumda ve panel düşmektedir. Çatlama değildir, kaynak kırılmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151262 | Birleşim yerlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca yoğun çapaklanmalar mevcuttur. Çatı vidalarında conta yoktur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151261 | Dolap, kaide incelemesi kaide betonu yenileneceği için yapılmamıştır. Sadece üretici detaylı inceleme yapılmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151260 | Genel dolap ve PTS kozmetik tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151259 | Ups ten fan kontrolü için enerji verildiğinde GK-1 gayri faal duruma geçti. Klemens kontrolü sonrası ışık sensörü-1 kablosu arızalı olabilir yorumu yapılmıştır. Detaylı incelenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151258 | Dolap baza birleşim somunu sıkılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151257 | Dolap terazide değildir. Dolabın teraziye alınması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151256 | Dolap formu içerisinde Daksilli maddeler (maddeler de güncel değil) mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151255 | Dolabın olmadığı tag ayağındaki müdahale kapağı eğilmiş olduğu için zor çıkartıldı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151254 | Saha dolabı çatı vidalarının yuvaya girmediği ve contalarının olmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151253 | Kozmetik kusurun yanı sıra dolap içi üst sacın kaynaklama/birleşme işleminin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151252 | Dolap içi çapaklanma vb. durumlar görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151251 | Esw ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151250 | Işık sensörü montajlarında rondela görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151249 | Ir girişinde büyük çaplı spiral kullanıldığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151248 | Tag ayakları ve kirişleri üzerinde paslanmalar oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151247 | Kablo tavası bitişinin açık olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151246 | Çelik spiralin ışık sensörü borusundan girmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151245 | Geko tabanında paslanma görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151244 | Müstakil evin antigron kablosu tak kirişinde sopa ile yükseltilerek binaya ulaştırıldığı görüldü. Uygun durum değildir, dağıtım firması ile görüşülüp düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151243 | Geko spirali kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151242 | Ir girişleri kendini bırakmaktadır. (Başka maddede ır kablo geliş çelik spiralin büyük çapta kullanıldığı yazılacaktır) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151241 | Tag üzeri Kablo tava kapaklarının sabitlenmediği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151240 | Dolap olmayan ayakta da süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151239 | Dolabın olmadığı taraf tak ayağı betonu kırık durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151238 | Tag ayakları dibinde Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151237 | Çevre düzenlemesi uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151236 | Dolap Kaide Beton yüzeyi pütürlü durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151235 | Dolap Kaide boru çıkış boşlukları borusuz şekildedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151234 | Dolap devreye alma ve sonlandırma işlemi olmadığı görülmüştür. İlk gelindiğinde dolap bu haldeydi. Arkadaşlar işlem yaptılar. Dolap içi düzenlenmesi yapılmıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151233 | Açı ayarı için gelindiğinde dolaba temizlik yapılması isabetli olacaktır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151232 | Roket Başlığında eksik vidalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151231 | Direk seri no etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151230 | Dolap ve direkte kozmetik kusurlar mevcuttur. (Paslanma ve çizilmeler gibi) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151229 | Sigorta paneli Alyan vidası boşa dönüyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151228 | Dolap her iki eksende de terazide değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151227 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151226 | Rj-45 çakımları yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151225 | Esw ve GK etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151224 | İçten yiv yediği için çatı vidası sıkılamıyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151223 | Uygun olmayan kaynak görselidir. (Kenarlarda ayrılma var) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151222 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151221 | Kapak sürtüyor ve menteşe ses yapıyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151220 | Dolap ve tak üstünde yoğun kozmetik kusurlar mevcuttur. Detaylı düzeltme/temizlik yapılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151219 | Geko ayaklarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151218 | Işık sensörüne gelin çelik borun içe doğru girmesi gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151217 | Ir girişlerinin uygun yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151216 | Eksik pulların tamamlanması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151215 | Montaj elemanlarında eksiklikler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151214 | Ir-Geko arası mesafenin 170-180 aralığında olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151213 | Tava birleşimlerinde silikon görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151212 | Davlumbazın sabitlenmediği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151211 | Tavada eksiklik mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151210 | Dolap Kaide içi çıkan borular ortalanmamış olup, beton bitimine çok yakın olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151209 | Çatı vidaları sıkılamadı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151208 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151207 | Kaide yol kotu altında kaldığı görüldü. Dolabın su seviyesine gelmesi kuvvetle muhtemeldir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151206 | Tag ayakları dibinde Süs betonlar görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151205 | Tak ayaklarında kararmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151204 | Emt boru üstü silikon görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151203 | Enerji alınan direkteki EMT boru alt tarafında beton görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151202 | Lens içi küçük toz zerresi görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151201 | Direk Ötl levhası ve direğe ait seri no siyah etiket görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151200 | Dolap Kaide betonu ve dolap terazide değil. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151199 | Switch oturtulmamış. Stopper eksikleri mevcuttur. Kapı çevresi ve dolap içi kozmetik/pas kusurları mevcuttur. Dolap içi çok pis durumda. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151198 | Dolap Toprak pabucunun sıkma pensesi ile yenilenmesi rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151197 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151196 | Direğe giden 6 adet 2x1.5 kesitli kablomuzun hepsinde ek görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151195 | Fiber rakor çerçevesi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151194 | Dolap içi birleşimlerde kaynak olmadığı görülmüştür. Dolap içinde çapaklar görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151193 | Çevre düzenlemesinin tamamlanmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151192 | Kaide donatı demiri yüzeyde gözükmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151191 | Sabit kamera içi sıcak silikon kılı benzeri şey görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151190 | Roket başlığı açılan noktadır. Tüm noktalarda görülen, anlatılan, düzeltilen konulara dikkat edilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151189 | Kaçak akım rölesinin arızalı olduğu tespit edilmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151188 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151187 | Rj-45 çakımı uygun değildir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151186 | Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151185 | Direk üzeri Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151184 | Direğe ait seri no siyah etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151183 | Direğin seri no siyah metal etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151182 | Topraklama ölçümü, Değerin 81.7 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151181 | Direk üzeri Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151180 | Toprak kablosunun fix kablo olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151179 | Çevre düzenlemesi yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151178 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için eklendi. Dolap içi yoğun çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151177 | GK-5 etiketinin farklı renkte olduğu görülmüştür, ESW etiketlerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151176 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151175 | Topraklama ölçümüdür, değerin 73.9 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151174 | Hareketli kamera sigortası indirildiğinde hareketli enerjisinin kesilmediği görüldü. Yapılan incelemedeGK-4.L ilr GK.5L etiketlemelerinde (fabrikasyon, sahada değil) sorun görüldü. İlgililere geri bildirim verilip dolap dizaynında bu konulara dikkat edilmelidir. Aksi durumda kusur ve arıza tespiti saha çok uzun zaman almaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151173 | Sabit kamera lens içi hafif buğu mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151172 | Direk üzeri Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151171 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. Ayrıca dolap içi yoğun çapak mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151170 | ESW etiketi ve GK-5 yenilenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151169 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151168 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151167 | Roket başlığı terazisi düzeltiliyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151166 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151165 | Dağıtım firmasının mevcut tavasından enerji kablomuz çıkmış. Kapalı olduğu için üste kadar bakamadım. Sonsuz kelepçe detayı da önemlidir. Ayrıca silikon kontrolü de yapılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151164 | Gk-5 etiket ve ESW etiketi gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151163 | Dolap içi yoğun çapaklar ve boya parçacıkları görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151162 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151161 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151160 | Uygun olmayan kablo markası kullanıldığı görüldü. Kablo markasının FİX olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151159 | Tak ayağı küpede eğilme görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151158 | Tak üzeri birçok noktada paslanmalardan dolayı tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151157 | Ir-Geko arası mesafelerin 170cm ve 200cm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151156 | 13.maddede iri kullanım örneği vardı, bu madde de küçük pul kullanımıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151155 | Ir ve geko girişleri düzenlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151154 | Ir aydınlatma ayar tarafında çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151153 | Flanş kaynak yerinde pas kusması görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151152 | Işık sensörü yanmış sanırım. Eksik olduğu ve Tamamlanması gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151151 | Flanşlar arası boşluk mevcuttur. Bu resme bakıldığında flanş tabanında eğilme var gibi duruyor. Çünkü cıvata somun tarafları sıfır oturmuş durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151150 | Flanş birleşimlerinde Pul eksiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151149 | Flanş birleşimlerinde irili ufaklı (birbirinden farklı) pul kullanımı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151148 | Tava birleşimlerinde silikon sıkılması gerekiyor. (Çok açıklık olan yerde tava yaklaştırılmalıdır, silikon tutmayabilir) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151147 | Dolap üzerinde boya atması ve paslanma başlaması görülmüştür. Muhtelif yerlerde bu tarz kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151146 | PTS miz her iki taraftanda müşterek şebeke direğine yakın mesafededir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151145 | Direk Taban ile süs beton arası boşluk mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151144 | Süs betonu Kalıplar söküldüğünde beton incelenmelidir. Süs betonu altında direk betonunu uygun gözükmemektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151143 | Sıkılmadığı için sigorta paneli oynama yapmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151142 | Kırmızı etiketlerin değişmesi ricası (çift yazı basımı sebepli). | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151141 | Eksik montaj elemanı olan birimler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151140 | Baza ile dolap sıfır oturmamaktadır. Bir parmak genişliğinde boşluk mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151139 | Dolap içi kaynakların yüzeyden ayrıldıkları görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151138 | Dolap içi üst aydınlatma montaj aparatı altına ikinci parça kaynatılmıştır. Uygun görülmemektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151137 | Tag ayağı dibi Süs betonu kalıplar durmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151136 | Terazi ekipte yoktu. Dolap ve başlık terazileri Bozdoğan İlçesi geneli kontrol edilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151135 | Kamera kasası ve lensler temizlenmesi rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151134 | Roket Başlık müdahale kapağı alt alyan vidalar sıkılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151133 | Toprak kablosunun sonlandırılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151132 | Direk üzerinde Ötl levhası görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151131 | Emt boru çıkışında silikon görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151130 | Direğe ve dolaba kireç bulaştığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151129 | Dolaplarda yoğun kozmetik kusurlar mevcuttur. Örneğin, çizilmeler, boya çatlamaları, paslanmalar ve darbe vb. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151128 | Dolap üzeri Çektirme yuvalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151127 | Fan yan kapaklarda ezilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151126 | Kaide betonlarının uygunluk değerlendirmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151125 | Rj-45 çakımlarının yenilenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151124 | Ups ekranlarında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151123 | Dolap içleri detaylı temizlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151122 | Toprak pabuçlarının pabuç sıkma ile yenilenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151121 | Çatı vidasının sıkılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151120 | Gk ve ESW etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151119 | Dolap arka kemerde eğilme ve boya kırılması mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151118 | U boltların eksikleri tamamlanmalı. Genel olarak tekrar kontrol edilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151117 | Tag üzeri metal Tava birleşimlerinde silikon rica ediyoruz. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151116 | Tag üzeri metal kablo tavası Kauçuk ile çelik spiral arası boşluklar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151115 | Flanş birleşimi arkalarında pul görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151114 | Tak kirişinin işaretli bölgelerinde içe doğru bel verdiği gözle muayene edilmiştir. Profesyonel alet ile ölçüm ve sorun var ise düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151113 | Ir kablo girişleri düzenlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151112 | Ayak Kablo girişinde Davlumbaz görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151111 | Tak ayaklarında yoğun kararmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151110 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151109 | Esw ve GK etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151108 | Dolap baza ağzında boya atmaları ve paslanmalar mevcuttur.Ayrıca tag üzerinde flanşlarda paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151107 | Dolap Çatı vidaları sıkılamamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151106 | Led için yapılan üretim işçiliğinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151105 | Dolap içi kenar birleşim yerinde kaynak olmaması örneğidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151104 | Süs betonu Kalıpların sökülmediği görüldü. Kaide yanında yamaya benzer uygulama mevcuttur. Kalıp söküldükten sonra tekrar kontrol edilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151103 | Süs betonu ile flanş arası boşluk mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151102 | Roket Başlık kasası yan yüzeyde boya kabarması mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151101 | Roket Başlık müdahale kapağı alt vidalarda montaj elemanı eksikleri mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151100 | Sabit kamera Şapka vidasında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151099 | Dolap üzerindeki Çektirme yuvalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151098 | Kapak üzerindeki Gösterilen kilit mekanizma parçası standarttan fazla sallanmaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151097 | Dolap içleri genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151096 | Dolap içi kablo sonlandırmalar tamamlanmamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151095 | Dolap ile kaide beton arasında Mastik/dyson uygulaması görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151094 | Orta refüj ve dolap olmayan ayakta ayrı ayrı U boltlarda eksik mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151093 | Dolap olmayan tak ayağı çevresi dolgu yapılmamış. Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151092 | Direk ayağı Orta refüj tak müdahale kapağında anahtar kalmış. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151091 | Geko kablo girişi düzenlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151090 | Tak geneli keskin çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151089 | Tag üzeri metal Tava birleşimlerinin silikonlanması rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151088 | Flanş birleşimlerinde boşluklar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151087 | Tag Flanş birleşim pullarının aynı kullanılması gerekmektedir. Ayrıca Cıvatanın arka tarafında pul görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151086 | Ir aydınlatma kulakçıklarında çizilme ve paslanma gibi kozmetik kusur görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151085 | Tag üzeri metal kablo tavası Kauçuk çıkışlarında boşluk görülmemelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151084 | Ir ve geko kablo girişleri düzeltilmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151083 | Ir geko arası mesafe 200 / 180 cm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151082 | Ir Aydınlatma kenarlarında çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151081 | IR ve Geko montaj ayağında Eş montaj elemanları kullanımı rica edilmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151080 | Tag ayağı kablo girişinde Davlumbaz görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151079 | Tak seri no siyah plaka etiketi görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151078 | Tüm tak ayaklarında süs betonu kalıplar duruyor. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151077 | Kaide betonunda küçük kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151076 | Sigorta paneli alyan vidaları el ile sıkılamamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151075 | Raporlara eklemediğim noktalar var ama tüm dolap kontrol föyler elden geçmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151074 | Dolap içi sigorta panosu şönt Barasının yan kapamaları görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151073 | Kaide ile baza arası saplamanın somundan çıkmadığı/kesildiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151072 | Gk ve Esw etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151071 | Dolap Çatı vidası sıkılamamıştır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151070 | Dolap içi yoğun çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151069 | Müdahale kapağı içi paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151068 | Topraklamaların sonlandırılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151067 | Direk dibi Süs betonu görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151066 | Direk tijinde rondela görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151065 | Roket başlığı müdahale kapağı Montaj elemanları sıkılmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151064 | Yol geçiş düzenlemesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Çöküntüler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151063 | X1 klemens grubunda 1-2 numartajı görülmemektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151062 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151061 | Noktada Dolap içerisinde paslanma ve nem alma gibi yoğun kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151060 | Dolapiçi Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151059 | Tüm dolaplar detaylı temizlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151058 | Kaide betonu hasır demirleri yüzeyde gözükmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151057 | Dolap altı ile kaide beton birleşiminde mastik/dyson görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151056 | Orta tak ayağı yanındaki atıl kazı toprağı bize ait ise düzenlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151055 | Baza kapak alt conta yenilenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151054 | Dolap baza altı Kablo çıkışında çelik spiral olarak yorumlanan borunun dış izolasyonunun tamamen sıyrıldığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151053 | Dolap kontrol Föyleri değişmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151052 | Kaide metal hasırının dışarda olduğu görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151051 | Dolap içi sigorta şönt Barası yan kapamalar görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151050 | Dolap içerisinde boya atması Kozmetik çok fazla sorun mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151049 | Dolap içi aydınlatma montaj tababnının kaynak Birleşim uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151048 | Dolap Çatı vidası sıkılamamaktadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151047 | Dolap içinde Esw ve gk etiketleri görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151046 | Tak ayaklarında kararmalar görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151045 | Direk süsbetonu kalıpların henüz sökülmediği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151044 | Kirişlerde çapaklar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151043 | Ir-geko arası mesafednin 180 cm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151042 | Flanş birleşimlerinde vidalarda pul görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151041 | Flanş kaynaklarında pas akıntıları görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151040 | Tag üzerindeki Tava birleşimleri silikonlanmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151039 | Ir aydınlatma girişleri düzenlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151038 | Kirişteki (TAG) orta tarafatan alta doğru eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151037 | Emt boru çıkışı silikon görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151036 | Emt boru tabanında beton görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151035 | Roket Başlıkta kozmetik kusurlar boya çizilmesi vb. durumlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151034 | Roket başlığı üzerinde fırçalı yapı görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151033 | Roket başlığı üzeri Çektirme yuvalarda paslar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151032 | Roket başlığında eksik vida görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151031 | Hareketli kamera lensinde iz mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151030 | Dolap numartajında hasar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151029 | Dolap çatısı kemerinin eğildiği görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151028 | Dolap geneli kozmetik kusurlar boya atması, paslanma vb durumlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151027 | Nokta sonlandırılmamış durumda olduğundan kablo fazlalıkları direk içerisinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151026 | Çatı vidalarının sıkılamadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151025 | Dolap içerisinde kablo klipsinin olmadığı boş delik olduğu değerlendirilmektedir. Aksi bir durum söz konusu ise Açıklığın ne olduğunu anlayamadık. Dönüşünüz beklenmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151024 | Topraklama pabucunun sıkma pensesi kullanılarak yenilenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151023 | Kaide beton içerisine 2 adet 100lük pimaş atılarak içerisinden boruların geçirildiği görülmüştür. Borulamasının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151022 | Dolap içleri genel olarak detaylı temizlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151021 | Kaide beton uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151020 | Dolap içi kablo sonlandırmaları yapılmamış durumdadır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151019 | Direklere yoğun kireç bulaştığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151018 | Dolap altı Kaide beton birleşiminde dyson görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151017 | Tag Kolonlarında Süs beton çalışması yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151016 | Orta refüj tag ayağı beton etrafı dolgusu yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151015 | Tij somun, pul ve rondela takımları tam ve eksiksiz olmalıdır. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151014 | Kiriş (TAG) birleşim flanşlarında pul görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151013 | Tak kirişlerinin birçok noktasında yoğun ve sivri çapaklanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151012 | Ir aydınlatma kablo girişlerinin uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151011 | IR ve Geko ayaklarında paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151010 | Ir aydınlatma ayar vidası çevrelerinde derin çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151009 | Noktaya gelindiğinde tava kapaklarının bir parçasının yerinden çıktığı görüldü. Araç üstüne düşme riski mevcuttur. Tüm kapaklar sabitlenmelidir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151008 | Tak kablo çıkış alanında davlumbaz görülmedi. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151007 | Tag üzerindeki metal Tava kapağında eksikler mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151006 | Tag ayaklarında kararma mevcuttur. (İmalatın yapıldığı yer denize 70-80 km uzaklıktadır.) | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151005 | Kapı menteşesinin oturduğu çektirme kırılmış ve kapak düşmüş vaziyettedir. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151004 | Dolap üzerinde boya atmasından dolayı paslandığından dolayı Yoğun kozmetik kusurlar mevcuttur. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
151003 | Dolap içi kabloların Gerekli sonlandırmalar yapılmadığı için dolap içi kontrolleri yapılmadı. | ek_talep6 | aydın | dry-run | skt
150264 | C tipi sw içerisinde uygulama versiyonlarında farklılıklar görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150263 | 50.42.210.143 ip nolu Ilgın Tuzlukçu Çıkış 1 Geko 06 HT 664 plakalı Peugeot markalı aracı Toyota olarak tespit etmiştir. 04.10.2025 15:18:14 | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150262 | 50.42.210.162 ip nolu Ilgın Tuzlukçu Giriş 1 Geko 04 TC 042 plakalı Dacia markalı aracı Hyundai olarak tespit etmiştir. 04.10.2025 10:34:06 | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150261 | 50.42.210.162 ip nolu Ilgın Tuzlukçu Giriş 1 Geko 06 AV 1431 plakalı DS Markalı aracı Mercedes olarak tespit etmiştir. 04.10.2025 10:26:31 | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150260 | Tarakçı Yolu PTS Kontrolleri F/o bağlantı olmadığından kontrol edilememiştir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150259 | Geko Web arayüzlerinde saniyede bir devamlı görüntü attığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150258 | Direk dibi alınan görüntülerde Araçların Marka, Model, Renk bilgilerinin olmadığı ancak WinScp programında ve Geko arayüzünde olan fotoğraflarda bu bilgilerin yer aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150257 | Noktada Geko sürümlerinin eski olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150256 | 50.42.242.130, 50.42.242.132, 50.42.242.134 ip nolu Gekolara erişim yoktur. (iki tanesi sökülmüş olan gekolardır.) | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150255 | Beyşehir yolu PTS Çıkış 1 ve Çıkış 3 gekolarının olmadığı görülmüştür. Arızalı olduğundan ayakları ile sökülüp gönderilmiştir. Yerine gelen gekolarda ayak olmadığından montajı yapılamamıştır. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150254 | 50.42.200.131 Türkmen yolu Giriş 2 Geko gece görüşünde araç içerisindeki insan slüetleri net değildir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150253 | Türkmen yolu Giriş 1 Geko 1 mt yan şerit haricinde Kaldırımı göstermektedir. Bu sebep ile devamlı yayları çektiği görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150252 | 50.42.200.133 ip nolu Türkmen yolu Çıkış 2 Geko Ir aydınlatması yetersizdir. Silüetler net görünmemektedir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150251 | 50.42.200.132 ip nolu Türkmen yolu Çıkış 1 Geko IR aydınlatması yetersizdir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150250 | 50.42.200.101 ip nolu Karaman Yolu Giriş 4 Geko IR aydınlatması yoktur. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150249 | 50.42.200.100 ip nolu Karaman yolu Giriş 3 Geko IR aydınlatması yetersizdir. Ayrıca Gündüz görüntüsü net değildir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150248 | 50.42.200.99 ip nolu Karaman yolu Giriş 2 Gekoya erişim olmadığı görülmüştür. Ping yoktur. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150247 | 50.42.200.98 ip nolu Karaman yolu Giriş 1 Geko IR aydınlatması ayarsızdır. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150246 | 50.42.200.104 ip nolu Karaman yolu Çıkış 3 Geko 35 BVU 900 plakalı SKYWELL marka aracı Hyundai olarak tespit etmiştir. 03.10.2025 18:27:31 | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150245 | 50.42.200.104 ip nolu Karaman yolu Çıkış 3 Geko IR aydınlatması ayarsızdır. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150244 | 50.42.200.103 ip nolu Karaman yolu Çıkış 2 Geko 42 BBH 441 plakalı Toyota Marka aracı Citroen olarak tespit etmiştir. 03.10.2025 09:54:07 | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150243 | 50.42.200.103 ip nolu Karaman yolu Çıkış 2 Geko 07 CBT 306 plakalı BYD markalı aracı Subaru olarak tespit etmiştir. 03.10.2025 16:53:10 | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150242 | 50.42.200.103 ip nolu Karaman yolu Çıkış 2 Geko 42 BAY 830 plakalı Chery Marka aracı Subarı olarak tespit etmiştir. 03.10.2025 16:45:49 | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150241 | 50.42.200.103 ip nolu Karaman yolu Çıkış 2 IR aydınlatma ayarsızdır. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150240 | 50.42.200.102 ip nolu Karaman yolu Çıkış 1 IR aydınlatma ayarsızdır. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150239 | 50.42.200.83 ip nolu UPS erişim vardır. Kullanıcı adı ve şifre yazılıp giriş yapılmak istenildiğinde giriş yapılamamıştır. Herhangi bir uyarıda vermemektedir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150238 | 50.42.200.148 ve 50.42.200.116 ip Nolu UPS'e erişim yoktur. Ping yok. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150237 | PTS Başarım doğrulama Tutanaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150236 | 50.42.143.99 ip nolu GEKO'da 02.10.2025 19:25:54 tarihinde geçen Fransa plakalı araç bayrak simgesinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150235 | 50.42.143.99 ip nolu GEKO'dan 02.10.202520:25:37 de geçen 07CFK234 plakalı CUPRA markalı aracı HYUNDAİ olarak tanıdığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150234 | Plaka Noktaları Durum Bilgi Ekranında Işık sensörünün devamlı hataya düştüğü görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150233 | 50.42.143.99 ip nolu GEKO'nun IR aydınlatmasının çalışmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150232 | 50.42.143.102 İP nolu GEKO'nun IR aydınlatmasının çalışmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150231 | C tipi sw içerisinde uygulama versiyonlarında farklılıklar görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150230 | UPS Versiyonlarının TR01S12 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150229 | Dışa aktarılan video raporunda aktarılan video formatının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150228 | 50.42.199.37 ip numaralı numaralı kamerada 03.10.202511:24:00 / 11:30:00 aralığındaki kayıtları AVİ formatlı indirilen video 3.0.7.1 VLC programında oynatılmadığı, 1.8.3.8 sürümlü Media Player Classic programında oynatıldığı görülmüştür. Aynı durum 50.42.199.36 11:54:00 / 11:59:00 tarihi aralığında dışa aktarılan MP4 formatlı video içinde olmaktadır. (Bilgi amaçlı yazılmıştır. Prosedür de 3.0.8 veya üzeri VLC sürümü olması belirtilmiştir.) | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150227 | 50.42.193.15 ip nolu PC de 3. Maske işlemi yaparken 03.10.2025 161:13'te VMS kapanmıştır. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150226 | Araç Tespiti algoritmasında Duran Araç tiki atılmamasına rağmen duran araçlara alarm ürettiği görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150225 | Kameralarda Dahili ayarlarda 2m ve 3m Stream' ları ayarlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150224 | İnsan Alt/Üst Beden Rengi algoritması koşulurken Yeşil rengi Mavi olarak göründüğü görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150223 | Değiştirilen kameraların olmasından dolayı güncel konfigürasyon listelerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150222 | İlçe Emniyet Müdürü testler sırasında gelerek kameraların gece ve gündüz görüntülerinde plaka okuyamadıklarını ilettiler. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150221 | NVR üzerinde Defne kurulması gerekmektedir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150220 | Olay Bazlı Kayıt Ara yapıldığında Alarm Tipi olarak yapılan algoritma ismi seçilmesine rağmen çıkan alarmların Sonuç türü kısmında Kamera Hareket Alarmı yazdığı görülmüştür. (50.42.141.162 ip nolu kamerada birçok algoritma çalıştırılmıştır.) | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150219 | 02.10.2025 18:27 de VMS üzerinde kameralara verilen komutların geç gittiği görülmüştür. (Örneğin hareketli kamerada sağa doru dön komutu verildiğinde 1- 2 sn geç döndüğü görülmüştür.) | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150218 | 50.42.141.142 ip nolu kamerada 02.10.202518:09 da Araç Tespiti algoritması çalışırken bebek arabası ile geçen yaya ya Motosiklet tespiti yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150217 | 50.42.141.162 ip nolu kamerada Hedef-Nesne Takibi algoritması otomatik takip kontrolleri yapılırken Takip edilen hedef tabela arkasından geçip gittiğinde kutucuğun tabelada takılı kaldığı, başka yönde gelen hedef aynı tabela arkasından geçtiğinde takibin bu hadefe atlayarak takibe devam ettiği görülmüştür. Benzer senaryo manuel takipte de yaşanmıştır. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150216 | 50.42.139.98 ip nolu kamerada 24 adet maske işlemi yapılırken 2. maskeleme 02.10.2025 16:58 ve 5. maskeleme 02.10.2025 17:04 saatlerinde VMS'in 2 kez kapandığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150215 | Sabit Kamera İnsan Tespiti algoritması koşulurken 50.42.140.37 ve 50.42.140.131 ip nolu kameraların görüntüsünün net olmadığı görülmüştür. Diğer kameralarında kontrollerinin yapılarak görüntülerin düzeltilmesi gerekmektedir. IT personeline bilgi verilmiştir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150214 | 02.10.2025 15:50 tarihinde İnsan tespiti algoritması koşulurken VMS'in kapandığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150213 | Araç yoğunluk veya İnsan Yoğunluk algoritmaları tek başlarına çalıştırıldığında, çalıştırılan algoritma dışında diğer algoritma yazılarının 0 (sıfır) olarak çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150212 | 50.42.141.164 ip nolu kamerada Sabotaj Tespiti algoritmasında Aşırı Karanlık tespiti yapıldığında Irıs Aç butonu normal tıklandığında alarm üretmektedir. Fakat art arda tıklandığında alarm üretilmediği görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150211 | 50.42.141.163 İP nolu kamerada Alan İhlali algoritması Sınıflandırılmış Nesne tabanlı çalıştırılınca kameranın yakın yerinden (ekranda alt taraf) uzak yere doğru (ekranın üst tarafı) gittiğinde tespit yapmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150210 | Hareket Tespiti algoritması çalıştırıldığında canlı izlemede kutucuk üzerlerinde yazan yazının kırmızı olduğu görülmüştür. Kayıtlı görüntü izlendiğinde renginin sarı olduğu görülmüştür. Diğer algoritmalarda da benzer durum vardır renkler değişmektedir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150209 | 50.42.141.163 ip nolu kameranın kayıtlı görüntüsü izlendiğinde mozaiklenme donma ve kasmalar görülmüştür. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
150208 | Canlı, Kayıtlı ve Dışa aktarılan görüntülerde aşırı mozaiklenmeler, donmalar ve kasmalar olduğu görülmüştür. Sw konfigürasyonları kontrol edilmiş olup herhangi bir durum görülmemiştir. | ek_talep6 | konya | dry-run | skt
149598 | Direklerdeki çizilmeler nihai olarak değerlendirilip boya konusuna karar verilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149597 | Müdahale kapak içlerinde paslar Genel olarak görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149596 | Genel konu olan geko taban paslanmalarına çözüm hatırlatması için nota ekliyorum. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149595 | Devreye alım (açı ayarı) esnasında buğu, çizilme kaynaklı görüntü kaybı var ise mutlaka hızlı dönüşler gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149594 | İmalat resimlerinin olduğu klasörlemeleri tekrar kontrol etmekte fayda vardır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149593 | Çevre düzenlemelerinde sorunlu noktalar var. Eğer biz yaptık telekom vb kurumlar bozdu ise fotoğraflarımız tam ve eksiksiz olmalıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149592 | Nokta tüm kurulumlar (kamera değişimleri, direk, dolap değişimleri vb) sonrası güncel ve nihai konfigürasyon listesi tutulmalıdır. Açı ayarı zamanı yapılsa mükerrer noktaya gitmenin önüne geçilebilir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149591 | Sfp leri tamamlamaya çalıştık ama atladığımız var ise düzeltilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149590 | Kamera lenslerinde (sabit ve hareketli) iç buğu, çizilme, leke gibi kusurlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149589 | Hareketli kameraların 2-3 tanesinde iç contanın dışa çıkması sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149588 | Kazalı, ağaç düşme sebepli roket başlığı değişecek, direk değişecek gibi noktalar mevcuttur. Değişimler sonrası konfigürasyona yeni seriler mutlaka işlenmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149587 | PTS lerde kozmetik kusurlara çok müdahale edilmedi. Çünkü Adana ili özelinde nem ve sıcak sebepli tekrar paslanmalar olacaktır. Açı ayarı zamanında tak ayakları, kirişler, geko montajları, IR ayar vidaları ve kasaları gibi kısımlar elden geçmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149586 | Bir askı aparatı değişmesi gerekmektedir. (kaynak kırılmasından) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149585 | Bir adet dolap değişmesi gerekmektedir. (askı kaynak yetersizliğinden) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149584 | Topraklama ölçümleri bazı noktalarda (yaklaşık 7-8) çok yüksek çıkmıştır. (27, 35,46, 60-70 ohm gibi) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149583 | Açı ayarı için noktaya gidildiğinde tüm kameralar sıkılmalıdır. İlk günler kameralar sıkıldı ama açı için tekrar gevşetilerek, sabitleme işlemi için bırakılmıştır. Açı ayarı sırasında yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149582 | Fiber sonlandırma tamamlanmadığı için henüz açı ayarı ve açı tutanağı yoktur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149581 | Tüm noktalarda dolap içi pis durumdadır. Genel temizlik gerekmektedir. Hava kompresörü ve silme işlemi gerekiyor. (Mümkün ise fan ve filtreler dahil) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149580 | Topraklama ölçümü, değerin 13 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149579 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149578 | Ups etiketinde yırtılma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149577 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149576 | Şapka vidasında pas almalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149575 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149574 | Dolap iç birleşim örneği görselleridir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149573 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 4.3 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149572 | Paket kapsamındaki tüm noktalar detaylı temizlenmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149571 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149570 | Dolap içi birleşimlerin uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklendi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149569 | Nokta kazalı noktadır. Bu sebeple direk ve roket başlığı adımları kontrol edilmemiş olup, saha dolabına bakılmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149568 | Kamera lens içi iz, toz, leke görülmüştür. (Kamera etiketi 8.madde son fotoğrafta mevcut) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149567 | Kamera kasa contasının çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149566 | Vazelin kullanımı olarak tarafımıza iletilen hareketli kamera üzerindeki akıntıların birikerek damlacık yapı oluşturacak kadar aktığı görülmüştür. Kamera temizlendi, artık bu görüntü yok. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149565 | Enerji kazısı dolgularında çökmeler görülmüştür. Trafo köşküne giriş resmidir, bilgi amaçlıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149564 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 14.6 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149563 | İki kontra somunu sıfır seviyede olup, tek diş çıktığı görülmüştür. En üst yiv halkası küçük olduğu için tutuculuğu olmadığı yorumlanmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149562 | Denetimi yapılan tüm dolaplar detaylı bir şekilde temizlenmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149561 | Ups ekran içlerinde iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149560 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149559 | Enerji alınan yerin de düzenlenmesinde eksikler görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149558 | Çevre düzenlemesinde kenar bordürlerin döşenmediği, kot düşüklükleri olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149557 | Ups ekranında lekeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149556 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149555 | Dolap kaide uçlarında kırılmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149554 | Başlık alt kenarda ezilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149553 | Sabit kamera lens içi leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149552 | Dolap içi birleşimlerde bir yerde kaynak var bir yerde yok. Kaynak işinin standart a binmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149551 | Ankraj kapamanın 3.şahıslar tarafından boyandığı, direğe de boya geldiği görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149550 | Başlıkta ezilme görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149549 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149548 | Topraklama ölçümüdür, bilgi amaçlı. Değerin 18 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149547 | Sabit kamera içerisinde toz parçacıkları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149546 | Kamera lensinde minimal çizilime benzeri durum mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149545 | Direkte yoğun galvaniz kabarıklığı/toplanmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149544 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. 20.4 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149543 | Ups led ekran iz lekeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149542 | Dolap birleşim kaynağının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149541 | Çevre düzenlemesi elden geçmelidir. Biz yaptık sonra bozuldu ise kabul öncesi fotoğraflar ayarlanıp heyete sunulacak hale getirilip ilgililer bilgilendirilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149540 | Başlık kasasında ezilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149539 | Sabit şapka vidasında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149538 | Tijin somundan tek diş çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149537 | Ups içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149536 | Dolap içi birleşim örneğidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149535 | Direk tijinin tek diş çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149534 | Ups 2024 tarihli. 2025 sonundayız. Tüm noktalar için ups ilk enerjilendirme konusunun teyitleşilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149533 | Ups kasasında çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149532 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149531 | Topraklamaya ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149530 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149529 | Topraklama ölçümü: değerin 8.6 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149528 | Başlık contasında ezilme/yırtılma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149527 | Kamera içi buğulanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149526 | Roket başlığı müdahale kapağı vidasının çok sıkıldığından rondelanın mukavemetinin bozulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149525 | Dolap içi birleşimlere örnek olarak eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149524 | Çevre düzenlemesinde eksikler görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149523 | Toprak kablomuz yüzey dışındadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149522 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149521 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı ve yoğun çapaklanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149520 | Kaide düzeltilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149519 | Fırtına kopması sebepli başlığa ağaç düşmüş. Bu sebeple sepetli ile çıkılıp üste bakılmadı. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149518 | Fotoğraf ve videolar Canovate’ye iletildi. Kaynak eksiği sebebi ile dolap değişimiyapılacak. Detay görseller eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149517 | Ups ekranında iz-leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149516 | Topraklama ölçümüdür. Değerin 13.8 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149515 | Çevre düzenlemesi elden geçmelidir. Parça parça sorunlar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149514 | Dolap üstü yazı mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149513 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149512 | Başlık kasasında kabarmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149511 | Kamera lens içi hafif buğulanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149510 | Sabit kamera lens içi buğulanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149509 | Ups ekranında iz leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149508 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149507 | Müdahale kapağı içi paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149506 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 7.3 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149505 | Direkte derin çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149504 | Sabit kamera lens içi buğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149503 | Conta içi C çerçeve görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149502 | Birleşimlere ait kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149501 | Dolap içi boya sorunları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149500 | Lens içinde buğu/leke benzeri durum görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149499 | Kuş yuvasına müdahale edilmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149498 | Altyapı sebebi ile direk kaide betonunun üstte imalat yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149497 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149496 | Sabit kamera üst çıtasının düştüğü görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149495 | Lens içi buğu, kabarcık, leke benzeri görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149494 | GENEL: Her noktada yazmıyorum ama paket geneli logo solukluğu ve renk dağılmaları %90 oranındadır. Uzaktan resim ekliyorum. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149493 | Tijin kontra somundan tek diş çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149492 | Müdahale kapağı içinde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149491 | Kazı güzergahında kilit taşlarında çökmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149490 | Çevre düzenlemesi tamamlanmalıdır. (Bize ait değilse tamamladığımız halin görseligerekmektedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149489 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149488 | Dolap içi sigorta paneli kapağı üzerinde kesim yapılırken traşlama yapılmadığı ve keskin olarak bırakılan kısımların olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149487 | Ups ekranında iz leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149486 | Dolap içi birleşimlerin neredeyse hepsinde ayrılmalar mevcuttur. Doğrusunun kararlaştırılıp tek tip imalata geçilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149485 | Lens üzerinde resimdeki gibi çizgiler mevcuttur. (Gözle yapılan muayenede çizik olmadığı düşünülmektedir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149484 | Telekom değil ise çevre düzenlemesi yapılması gerekiyor. Telekom ise, düzelttiğimizin fotoğrafına ihtiyaç duyulacaktır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149483 | Emt boru üstünde iki tane kelepçe görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149482 | Sabit şapka vidasında paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149481 | Ups ekranı iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149480 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149479 | Çevre düzenlemesi kötü durumdadır. Lakin noktanın 2-3 mt ilerisinde altgeçit çalışması mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149478 | Lens önü kılcal çizikler mevcuttur. Mumlama benzeri bir şey var sanırım lens önünde.Çok hafif silince dağılmaya başlıyor. Bastırarak silinmedi, resimdeki gibi bırakıldı. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149477 | Başlık terazide değildir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149476 | Kazı güzergahında yer yer çökmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149475 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149474 | Dolap içi yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149473 | Direk içi bara görülmedi. Yerine resimdeki gibi çözüme gidilmiş. Topraklama prop referansları aydınlatma direği ve yön levhası seçilmesine rağmen değer 18-19 ohm aralığında gelmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149472 | Şapka vidasında paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149471 | Dolap askı kemeri üstünde kaynak görülmedi. Diğer taraf kemerde ise dolap yüzeyi ile arasında boşluk var. Canovate sorun olmadığını iletti. Bu durumda biz de diğer kaynaklar neden var, bu dolapta niye yok diye sorguluyoruz. Diğer dolaplarda ince uzun kaynak yapılırken bu dolabın başka noktasında tek punto kaynağın neden yapıldığını sorguluyoruz. Konunun takibi ve cevabın tarafımıza iletilmesi için rapora eklenmiştir. İstanbul’da sahada yetkililer ile yaptığımız görüşmede bahse konu askı kemer kaynağının 4cm uzunluğunda olması gerektiği tarafıma iletilmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149470 | Enerji alınan noktada emt dibi beton görülmedi. Asfalt altında kaldı ise imalat resimiyle desteklemek gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149469 | Asfalt çalışmasında süs betonu üstüne kadar atılmış, ankraj kapama kaldırılamadı. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149468 | Direk etiket plakasının kesilip koparıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149467 | İç diş yemesi somun atılarak çözüldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149466 | Hareketli lens içi leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149465 | Tip-2 yapışkan kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149464 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149463 | Topraklama ölçümü: değerin 27.6 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149462 | Dolap etiketinde hasarlı harf görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149461 | Hareketli kasasında çizilme görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149460 | Toprak kablosunda ek görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149459 | Dolap içi yoğun çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149458 | Dolap içi birleşim örnekleri. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149457 | Sabit lens içinde toz görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149456 | Sabit kamera şapka vidasında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149455 | Kazı sebebiyle temel oynamış olabilir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149454 | Dolaba geliş ve direk barası olmak üzere iki ayrı yerde toprak eki görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149453 | Su altyapı çalışmasında direk ve dolap temellerinin açıldığı, dolap temelinin altında boşalan yerler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149452 | Başlık alt tarafında küçük ama yoğun ezilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149451 | Hareketli kamera montaj elemanlarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149450 | Topraklama ölçümü. Değerin 42.8 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149449 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149448 | Topraklama kablosuna ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149447 | Ups içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149446 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149445 | Birkaç noktada daha mavi renkli gk 5 etiketi mevcuttur. Açı ve temizlik zamanı değişmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149444 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149443 | Çatı vidası altı pul görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149442 | Kamera lens içinde resimdeki gibi damlaya benzer leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149441 | Esnaf projektörünü direğe tutturmuştu. Can ve mal güvenliği sebebi ile kaldırttık.Bilgi amaçlıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149440 | Direk dibi 3.şahıslar tarafından boyanmış olabilir. Resimdeki gibidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149439 | Çevre düzenle uygun değildir. Asfalt ile sıfırolmayıp çöküntüler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149438 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149437 | Noktaya erişim yola paralel kaldırım tarafındadır. Alpek kablosu kotu aşağıda olduğu için tam erişim sağlanmamaktadır. Ayrıca alpek kablo izolesinde kopmalar görülmüş olup, canlı uca temas riski mevcuttur. Dikkat edilmesi, önlem alınması gerekmektedir. Bir dizi resim akışa eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149436 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. 15.7 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149435 | Logoda boya dağılması mevcuttur. (neredeyse tüm noktalar için geçerlidir) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149434 | Boya tadilatı yapıldı. Kuruduktan sonra zımpara gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149433 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149432 | Askı tijinin pas aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149431 | İmalat uygun görülmemiştir. (Somundan diş çıkmaması) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149430 | Kamera kablo izolelerinde hasarlar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149429 | Sabit şapka vidasında pas başlangıçları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149428 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149427 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149426 | Tijin somundan iki diş çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149425 | Pdu üzeri kablolarda izole hasarlanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149424 | Askı aparatı üstünde boya çatlağı olarak yorumladığım çatlak boyandı. Kaynak kırılması olup olmadığının değerlendirilmesi için resim eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149423 | Topraklama ölçümüdür. Değerin 11 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149422 | Topraklama ölçümüdür. Değerin 16 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149421 | Dolap içinde yoğun çapaklar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149420 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149419 | Sabit şapka vidasında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149418 | Hareketli kamera lens içi lekeler, kabarcık benzeri yapılar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149417 | Müdahale kapağı içi paslanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149416 | Çevre düzenlemesi yapılmış, şerbet kıvamında beton da dökülmüş ama kaldırım tarafında boşluklar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149415 | Lens içi minimal toz zerresi görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149414 | Hareketli kamera kasasında minimal delinmeler görülmüştür. İç tarafa kadar ulaşıyor ise ürünün IP standartı da bozuluyor olabilir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149413 | Tip-2 etiketinde kalkma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149412 | Topraklama propları direk çevresinde 1mt ara ile çakıldığında 26 ohm (bu ölçüm şekli uygun değildir.) Direkten biraz uzaklaşıldığında alınan sonuç: Bu da başka prop yerleşimi ölçümü. Bu değeri gördüğümüz prop yerleşim resmini de akışa ekliyorum. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149411 | Hareketli etiketinde deforme, harf ve rakam silinmeleri görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149410 | Kapı contası üzerine dolap boyasının yapıştığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149409 | Ups kasasında boya kalkması görülmüştür. Bu durum denetim boyunca ilktir ve mutlaka çözümü sonrası firmaya geri bildirim vermek gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149408 | Direkte eğeleme işlemi yapılmamış. Uzun hat boyunca galvaniz toplanmaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149407 | Dolapta hafif terazi sorunu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149406 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149405 | Kamera lens içlerinde lekeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149404 | Kazı güzergahında çökmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149403 | Kapı contasında delinmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149402 | Alt ledin oturduğu kasaya resimdeki gibi kaynak işlemi yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149401 | Paket geneli tüm dolapların temizlenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149400 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149399 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 5.5 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149398 | Sabit şapka güneşliğinde kaplama kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149397 | Ups ekranında iz/lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149396 | Menteşe etrafında paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149395 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149394 | Logo boya sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149393 | Kozmetik bazı paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149392 | Hareketli lens camı içi toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149391 | Müdahale kapağı içi somun paslanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149390 | Emt boru imalatında beton görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149389 | Müdahale kapağı paslanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149388 | Hareketli kamera alyan vida paslanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149387 | Enerji güzergahında çökmeler ve küçük küçük eksik asfalt görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149386 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 14.7 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149385 | Tüm noktaların genel temizlik ihtiyacı mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149384 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149383 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149382 | Direk süs betonu ve ilgili ihtivalar orta refüjde toprak altında kaldığı için kontrol edilemedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149381 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 12.7 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149380 | Hareketli kamera alyan vida paslanmaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149379 | Föyler genel olarak kontrol edilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149378 | Müdahale kapağı içi paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149377 | Kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149376 | Dolap içlerinin genel olarak temizlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149375 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149374 | Dağıtım panosu girişi kaldırım tarafı kilit taşının çökmeye başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149373 | Dolap üzerinde montaj elemanları ve perçinlerde paslanma başladığı, şapka kısımlarında kesimlerde çapaklar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149372 | Föy dosya maddeleri gözden geçirilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149371 | Doğru kaynak uygulaması yapılıp yapılmadığının teyidi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149370 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149369 | Menteşede paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149368 | Logo boya kalkması/dağılması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149367 | Hareketli kamera alyan vidalarda paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149366 | Lens içi iz görülmüştür. Ayrıca alt tarafta da tüy zerresi görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149365 | Müdahale kapağı içi somun paslanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149364 | Tip-2 levha yazı yapışkanının kalkmaya başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149363 | Askı aparatı somununda paslanma başlangıcı görülmüştür. (silindi lakin gitmedi) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149362 | Güneşlik sacında kozmetik kusur görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149361 | Gk-5 enerjilendirildiğinde ON ışığı yanmadı gerekmektedir. Föy dosya düzeltilmesi, tüm maddeler üzerinden bakılması gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149360 | Dolap içi boya kaynama sorunları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149359 | Dolap içi birleşim kaynaklarının doğruluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149358 | Dolap içi genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149357 | Logo boya dağılmaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149356 | Kamera lensinin iç göbekte ortalanmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149355 | Yol geçişinde çökmeler görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149354 | Bazı noktalarda paslanmalar mevcut, birkaç resim eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149353 | Sabit şapka vidasının paslandığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149352 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149351 | Gk-5 takılı durumdadır. Föy düzenlemesi gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149350 | Saha dolabı ince kapı kenarında kalıp şeklinde boya kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149349 | Dolap içi boya kaynaması sorunları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149348 | Dolap içi temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149347 | Kapı switch i malzemesi farklı olarak (marka logosu) yorumlandı. Canovate’ye konu iletildi, görüşülüp bilgi paylaşılacak. Takip etmek amacıyla rapora eklenmiştir. (Bilgi geldi, hatalı/farklı ürün kullanılmış. Canovate değiştirecek kapı switchini) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149346 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149345 | Kozmetik tadilat yapılmış ama dikkat çekici ton farkı mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149344 | Hareketli lens içi leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149343 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 13.2 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149342 | Emt boru dibi beton görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149341 | Enerji çekilen refüjde dolgu doldurma yapılmadığı görülmüştür. Çöküntü olarak durmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149340 | Paket geneli denetim yapılan her noktadaki logolarda renk solması ve dokununca dağılma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149339 | Ups ekran içinde iz leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149338 | Dolap kapağı ince kenar boyası kalıp olarak kalkmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149337 | Dolap içleri il geneli temizlenmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149336 | Dolap askı aparatı , Askı tarafı yan kapamada dalgalanmalar, boya sorunları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149335 | 2 farklı sabit kamera lens içinde buğulanma mevcuttur. İki ayrı kamera lens görseller i etiketleri ile paylaşılmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149334 | Müdahale kapağı içinde paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149333 | Bara kapama yan küpe görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149332 | Dolap kapağı ince kenarda kalıp şeklinde boya kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149331 | Dolap içi boya kusurları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149330 | Ups ekranında iz leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149329 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149328 | Kamera lensinde iz ve damlacık şeklinde lekeler mevcuttur. Silinip gitmediği görülmüş tür, iz ve leke içerdedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149327 | Topraklama ölçümü , bilgi amaçlıdır. Değerin 8.4ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149326 | Dolap kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149325 | Dolap içleri genel olarak temizlenmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149324 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149323 | Alarm kablo izolelerinde hasarlanma mevcuttur. Bir tanesinin delinmiş olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149322 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149321 | Tip-2 uyarıcı levhada yapışkan kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149320 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149319 | Kaynağın ayrılıp ayrılmadığına yorum yapamıyoruz, boya çatlamış. Kendine bırakmış olup olmadığına emin olamıyoruz. Doğru kaynak uygulamasının yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149318 | Sabit şapka vidasında paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149317 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149316 | Föy dosyası maddeleri genel kontrol edilip düzeltilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149315 | Dolap içi genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149314 | Dolap içi boya kaynama sorunları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149313 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149312 | Logolarda solmalar ve dokununca renk dağılmaları görülüyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149311 | Kozmetik paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149310 | Hareketli vidalarda paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149309 | Kamera lensinde lekeler mevcuttur. Dışı mikrofiber ile silinmesine rağmen gitmedi, iç erden olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149308 | Müdahale kapağı iç somun paslanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149307 | Paslanma örnek görselidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149306 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149305 | Dolap kapı kenar boyası kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149304 | Dolap içi çapaklar ve boya kaynama sorunları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149303 | Akıntı kuruması benzeri iz silinmesine rağmen gitmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149302 | Föy dosya düzenlenmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149301 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149300 | Genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149299 | Kaynak işleminin uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149298 | Hareketli vida paslanması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149297 | Hareketli lens içi silikon benzeri malzeme görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149296 | Noktaya araç çarpmış, sökülü durumdadır. Bilgi amaçlı uğranmış resim çekilmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149295 | Direkte çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149294 | Somunlarda korozyon görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149293 | Lens içinde el izi mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149292 | Şapka vidasında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149291 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149290 | Hareketli kamera kol tarafından kırılmış. Sahada söküldü. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149289 | Müdahale kapağı içi paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149288 | Somunlarda ince paslanma başlamış. Zamanla çoğalacaktır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149287 | Sabit lens içi tüy görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149286 | Ups ekranı iz leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149285 | Led driver ın oturduğu aparat bazı noktalarda fırın boyalı, bazı noktalarda paslanmaz malzeme kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149284 | Dolabın yatay eksende terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149283 | Ups yuvaya oturmuyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149282 | Dolap kapak contasında yırtılma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149281 | Dolap üstü perçinlerinin mevcut yuvasında olmadığı, tadilat yapıldığı görülmüştür. Yapılan tadilat yeterli görülmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149280 | Dolap üst birleşimlerinde kaynak çapakları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149279 | Dolap içi kaynak görselleridir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149278 | Sabit şapka vidasında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149277 | Askı tijinde paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149276 | Sabit kamera lens içi buğulanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149275 | Kamera lens içi küçük izler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149274 | Müdahale kapağı içi paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149273 | Müdahale kapağı somununda paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149272 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 10.2 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149271 | Dolap kapağı ince kenarda kalıp şeklinde boya kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149270 | tüm noktalardaki” föy dosyaları değerlendirilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149269 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149268 | abitleme kemerine ait olan kaynak bir tarafta dolaba sıfır, bir tarafta ayrık, bir tarafta da ilave kaynak puntolu görülmüştür. Uygunluğunun yorumlanması için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149267 | Hareketli kamera alyan vidada paslanma başlangıcı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149266 | Hareketli kamera lens içi lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149265 | Enerji girişimiz mavi pimaş borudur. Kaide olmadığı için dışarıda olduğu ve müdahaleye açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149264 | Dolap iç sacında ciddi eğilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149263 | Hareketli kamera sileceğinin baş tarafının kasadan biraz ayrıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149262 | Tijin tek diş çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149261 | Direk içinde bara imalatı yapılmadığı ve yerine bir metal parçasının vida ile sıkıştırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149260 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 7.7 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149259 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149258 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149257 | Dolap içi ups önü tadilat yapılmış ama yoğun boya ton farkı dikkat çekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149256 | Sabit kamera lens içi buğulanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149255 | Dolap terazide değildir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149254 | Sabit sol kenarda buğu mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149253 | Noktada enerjinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149252 | Dolap içi birleşime örnek olarak eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149251 | Topraklama sonlandırması yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149250 | Enerji alınan direkte EMT boru görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149249 | Çevre düzenlemesi kazı boyunca elden geçmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149248 | Süs betonu ve ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149247 | Direkte yoğun çizilmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149246 | Sabit şapka vidasında korozyon başlangıcı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149245 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149244 | Emt boru dibinde beton görülmedi, ayrıca dibinde bükülme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149243 | Kazı sonrası atılan asfaltta yoğun kırılmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149242 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 6.4 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149241 | Müdahale kapağı içi paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149240 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır. Değerin 6.1 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149239 | Direk yüzeyinde pas benzeri kusmalar, minimal noktasal delinmeler görülmüştür. İncelenmesi ricası (dolabın 1-2 mt alt tarafı) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149238 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149237 | Vidalarda pas başlangıcı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149236 | Enerji alınan direkteki emt boru dibinde beton görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149235 | 2.maddedeki 3.sabitin de buğusu ve etiketi eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149234 | Noktadaki switchin çakma yapmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149233 | Sabit şapka vidasında korozyon görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149232 | Ups ekranında iz, leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149231 | 3 sabit kamera içinde de buğulanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149230 | Direkte yoğun çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149229 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149228 | 1-2 numartajı görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149227 | Switchin tam altından fiber geçtiği için oturtulamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149226 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149225 | Müdahale kapağı iç ünite paslanmaları görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149224 | Hareketli kamera contasının dışarı çıktığı, lens üzerinde izler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149223 | Tüm noktalarda genel temizlik gerekiyor. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149222 | Enerji giriş klemensinde 1-2 numartajı görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149221 | Ups ekran içi iz leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149220 | Müdahale kapağı içi paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149219 | Çevre düzenlemesinde sorunlar mevcuttur. Arkadaşlar pano yükseltilmesi işleminde kaldırımın bozulduğunu söylemektedir. Bilgi amaçlı yazılmıştır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149218 | Geko tabanlarında pas mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149217 | Ir-geko arası mesafedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149216 | Davlumbaz görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149215 | Föy imzalayan personel değişmiş. EGM’ye imza sirküsü iletilmesi konusunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149214 | Montaj elemanlarında pas görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149213 | Topraklama ölçüm değerinin 5.3 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149212 | Ups ekranı iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149211 | Dolap içi birleşim görselidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149210 | Tak ayaklarında korozyon, galvaniz atmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149209 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149208 | Tadilat yapılmış ama yoğun ton farkı mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149207 | Dolap içi birleşim yerlerinde kaynak olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149206 | Lens üzerinde iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149205 | Topraklama ölçümü. 13.3 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149204 | Eksik montaj elemanı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149203 | Ir-geko arası mesafenin 150-160 cm aralığında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149202 | Geko ayakları yoğun paslıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149201 | TAG birleştirme flanşları üzerinde Büyük pul kullanıldığı görülmüştür. (tak üstü küçük kullanılanlar da var.) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149200 | Montaj elemanı paslanmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149199 | Somun arkası pul görülmedi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149198 | Açı ayarı tamamlandığında kiriş, kolon ve tüm üniteler kozmetik kontrolden geçmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149197 | Flanşlar arası minimal boşluk mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149196 | Dolap sabitleme Z aparatlarının hepsi paslanmış durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149195 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149194 | Etiket “sağ kısmında” olan ile değişmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149193 | Çevre düzenlemesinde düzeltilecek yerler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149192 | Ups ekranında iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149191 | Len içerisinde toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149190 | Müdahale kapağı içinde paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149189 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149188 | Ups ekranında iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149187 | Çevre düzenlemesi yapılmış lakin süs betonu etrafında açıklıklar/düşük kot mevcuttur. Yoğun yaya geçişi olan noktadır. Düşme riski mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149186 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149185 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149184 | Lens içi alt tarafta silikon taşması görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149183 | Nokta kazalıdır. Genel görüntüler bilgi amaçlıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149182 | Sabit kamera alt ön çıtası sıcağa sebep bükülerek dışa bombe vermiş durumdadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149181 | Ups ekranı iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149180 | Hareketli kamera contasının dışarı çıktığı görülmüştür. Ayrıca, lens içinde iz/toz mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149179 | Topraklama ölçümü, bilgi amaçlıdır (ölçüm yapıldığında orta refüj sulanmış durumdaydı). 13.3 ohm değer görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149178 | Dolabın olmadığı (tarım arazisi tarafı tag ayağı) taraf topraklama ölçümüdür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149177 | Servis prizi dolabın sağındadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149176 | Canovate ekibinin yanında yıldız vida olmadığı için led sabitlemesi yapılamamıştır (malzemenin geleceği söylenmiştir). Takibi içün rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149175 | Saha dolabı ile ilk flanş arasındaki kirişte 1-2 derecelik eğim mevcuttur. Hassas ölçüm gerekmektedir. Terazi ölçümü resmi eklenmiştir, aşağıdan dikkatli bakınca hafif eğim göze çarpmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149173 | Ir ile geko arası mesafeler 1.50-1.55 mt seviyelerindedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149172 | Geko girişinde beyaz cırt görülmüştür. Kablo cırtı yerine eriyen bant uygulaması değerlendirilebilir. Bölge çok sıcak, efektif olup olmadığına karar verilmelidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149171 | Ir kablo girişlerinin bazıları kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149170 | Muhtelif birçok noktada kozmetik kusurlar mevcuttur. Örnek resim eklendi. Ayrıca pul, rondela, somun, saplama gibi montaj elemanlarında da paslar görülmüştür. Örnek eklendi. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149169 | Tüm ır ayar vidalarının pas almaya başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149168 | Tüm Geko ayaklarının pas almaya baladığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149167 | Kaynak uygulamasının standartı bulunmaktadır. 1.resim ile 2.resime bakarsanız kemerin alt tarafına yapılan farklı uygulamayı göreceksiniz. Konunun standartlaşması için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149166 | Ups ekran içi iz/leke görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149165 | Askı aparat tijinde paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149164 | Çatlak için sadece boya uygulaması yapılmış olup, görülmüştür.ğü üzere uygun değerlendirilmemiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149163 | Sabit içi buğu sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149162 | Direk kaidesinin yüksek olduğu görülmüştür. Bilgi amaçlıdır. Alttan su, OG, telekom geçtiği için temel indirilememiş, noktaya dair tutanak olduğu ifade edilmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149161 | Emt borunun yaklaşık 2mt’de olduğu ve sonsuz kelepçenin 2 adet atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149160 | Geko tabanlarının paslandığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149159 | Ir kasa paslanmaları ve ayar vida paslanmaları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149158 | Tag montaj elemanlarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149157 | Logoda boya dağılması mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149156 | Dolap üzerinde muhtelif yerlerde Paslanma başladığı görülmüştür. (Perçin ve Askı ayakları vb.) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149155 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149154 | Dolap iç saçta çapaklanma mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149153 | Muhtelif birçok noktada paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149152 | Deniz restoran kavşağı noktası madde 7’de bahsedilen uygun olmayan (farklı marka) kapı switchinin uygun olan kullanımı bilgi/kıyas amaçlı rapora eklenmiştir | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149151 | Topraklama ölçümü bilgi amaçlı eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149150 | Tag ayağında fiberin durumu ve geçtiği (üst taraf) resimleri bilgi amaçlı eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149149 | Enerji kazısında minimal çökmeler mevcuttur. Ayrıca dağıtım panosu giriş yerinde derin çöküntü mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149148 | Daksil işlemi görülmüştür. Ayrıca föy doğru doldurulmalıdır. Her noktada madde yazılmıyor ama “tüm” noktalar için durum aynıdır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149147 | Ups ekran içi iz/leke mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149146 | Noktada yoğun kuş pisliği mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149145 | Tijin kontradan 1 diş çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149144 | Topraklama ölçümü, 12.4 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149143 | Tag ayağında korozyon görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149142 | Ir ayar vidalarında paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149141 | TAG üzerindeki diğer Montaj elemanlarınında paslandığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149140 | Geko tabanında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149139 | Tavanın kısa kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149138 | Somunlarda, pullarda, kirişlerde ve taglarda paslanmalar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149137 | Dolabın ön ve arka L aparatlarının kasa ile boşluklu olduğu gözümüze çarptı. Projesinden kontrolü gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149136 | Tag üstü dolap iç kaynak resimleridir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149135 | Topraklama değerinin 6.8 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149134 | Lens solundaki iz dış taraftan değil, iç taraftandır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149133 | Dolap terazide değildir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149132 | Askı aparatı kaynak çatlaması sebebiyle askı aparatı değişecektir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149131 | Yol geçişinde çökmeler mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149130 | Topraklama ölçüm değerinin 46 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149129 | Geko tabanı paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149128 | Genel itibari ile IR ile Geko arasındaki mesafe 1.50-1.60 aralığında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149127 | Üst led driver ın oturduğu parçada boya sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149126 | Dolap içi kaynak/birleşim örneğidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149125 | Birden fazla noktada paslanan montaj elemanları, çizilme ve paslar mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149124 | Noktanın anahtar göbeği bulunmamaktadır. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149123 | Dolabın ön ve arkadındaki L aparatların boşluklu yapıldığı görülmüştür. Projesinden teyit gerekmektedir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149122 | Direk üstündeki montaj L kaynağı üste doğru eğiktir. Buna sebep dolap terazisi de ayarsızdır. Diğer askı tarafındaki resme bakarsanız düz ve sıfır yapıştığını göreceksiniz. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149121 | Tak ayağı toprak barası hizasında çapraz atıldığı görülmüştür. (Tak ın bu hizasında normalde olmuyordu. Kontrolü gerekmektedir.) | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149120 | Topraklama ölçüm değerinin 1.4 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149119 | Dolap iç birleşim örneğidir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149118 | Kaynak konusuna standart getirilmesi, neyin kabul edilebilir seviyede değerlendirilmesi gerektiğini değerlendirmek ve görüşmek için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149117 | Hareketli kamera Lens camında çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
149116 | Topraklama değerinin 4.3 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | adana | dry-run | skt
148361 | 2 adet CIR cihazının rock dolap üzerine montajının yapıldığı fakat devreye alınmadığı görülmüştür ayrıca kablolar üzerinde etiketleme görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148360 | Data sonlandırma sının nerede olduğu görülmemiştir. Sorulduğunda gösterilmemiştir. Gerekli işlemlerin yapılıp sonlandırılmasınım etikelemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148359 | Nar kablo girişlerinde enerji ve data etiketleme lerinin yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148358 | Kurulumu yapılan 5 adet Nar etiketlerinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148357 | Tip 2 levhasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148356 | Kablo reglajının düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca Enerji panosuna giren kabloların dış kılıfkarında ezilme görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148355 | X1 ve X2 klemenslerinin üzerinde numara etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148354 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148353 | Nokta genel görüş kamerası için Cat kablosu üzerine enerji bağlantısı yapılarak poe beslemesi ile bağlantı yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148352 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148351 | PTS Noktasında iki farklı sfp modül görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148350 | Geko+ montaj ayağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148349 | İr Aydınlatma kablo çıkışının daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ur aydınlatma kulakçık yerlerinde çizilme ve paslanma için Real 7035 Dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca montaj ayağında farklı tonda rütuş boyası görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148348 | Geko+ şapkasında çizilme görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148347 | Kablo tavası uç kısımlarının açıkta olduğu görülmüştür. Ayrıca birleşim yerlerinin birbirini tam karşılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148346 | Konfigürasyon listesinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148345 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148344 | Saha dolabının eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148343 | Dolap üzerinde grafiti yazıları görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148342 | Dolap kapağı ağız kısmında paslanma on başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148341 | Dolap içerisinde enerji panosunda fazladan enerji kablosu olduğu uçlarının bantlı olduğu herhangi bir voltajın olup olmadığı bilinmemektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148340 | Dolap içi kablo reglajının düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148339 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148338 | Noktada gene görüş kamerası kablosu olarak düşündüğümüz bir bağlantı görülmüştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148337 | Noktada aselsan etiketli sfp modül olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148336 | Tip-2 uyarıcı levhanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148335 | Kablo tavası uç kısımlarının açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148334 | Geko + montaj apartınd paslanmaların başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148333 | Geko+ şapka vidalarında plastik sorunlarının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148332 | İr Aydınlatma kablo çıkışının daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ur aydınlatma kulakçık yerlerinde çizilme ve paslanma için Real 7035 Dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca montaj ayağında farklı tonda rütuş boyası görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148331 | Konfigürasyon listesinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148330 | Dolap içi alt aydınlatma driver üzerinde giriş ve çıkış bilgilerini gösteren etiket olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148329 | Dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148328 | Dolap içi kablo giren Rakorların sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148327 | Dolap içi temizliğinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148326 | Enerji kablosunun 4*6 olduğu görülmüştür. İki ucun kıvrılarak ve ucunun bantlanarak yedek bırakıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148325 | Dolap içi kablo reglajının düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148324 | Noktada bulunan genel görüş kamerası data kablosu üzerine adaptör ile enerji beslemesi yapıldığı görülmğştür. Sw port girişlerine zarar verebileceği düşünülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148323 | DC güç kaynağı üzerinde etiket yoktur. Ayrıca ASELSAN lazer etiketli sfp modül kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148322 | Noktada 2 kez kaza olduğu bilgisi edinilmiştir. Yeni dolabın kurulum yapılmış olmasına rağmen dolap üzerinde işlem yapıldığı ve rütuş boya işlemi yapıldığı görülmüştür. Dolap içerisindeki cihazların kazalı dolaptan alındığından çizilmiş ve kasa hasarı görülmüştür. Dolap kapağı üzerinde stok numarasının farklı olduğu ve stok etiketinin olmadığı görülmüştür. Önceki dolap formu üzerinde yazan stok ile gelen kabin üzerinde yazan stok aynı değildir. Ayrıca ASELSAN üretim etiketinin olmadığı görülmüştür. Yeni kabin kontrol formu yoktur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148321 | Dolap ile kaide beton arasında mastik conta ve ya silikon görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148320 | Tip-2 uyarıcı levhanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148319 | Kaplontavası açık olan yerlerin kapatılması gerekmektedir. Kuş yuva yapma olasılığı yüksektir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148318 | Geko+ şapkası da çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148317 | İr Aydınlatma kablo çıkışının daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ur aydınlatma kulakçık yerlerinde çizilme ve paslanma için Real 7035 Dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca montaj ayağında farklı tonda rütuş boyası görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148316 | Direkten kablo tavasına geçişi sırasında Açıkta giden kablo olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148315 | Konfigürasyon listesinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148314 | Dolap kapağı contası da yırtılma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148313 | Dolap kablo reglajının düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148312 | Dolap baza ağzında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148311 | Rakor paneli kelebek somunların eksik olduğu görülmüştür. Ayrıca kablo çıkan Rakorların sıkılması gerekemektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148310 | Dolap ile baza arasındaki vidada rondelanın eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148309 | Genel görüş kamerası için dolap içerisine adaptör konulduğu ve enerjinin grup priz üzerinden alındığı görülmğştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148308 | Sfp modül üzerinde siyah ASELSAN lazer etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148307 | Ethernet sw güç kaynağı üzerinde etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148306 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148305 | Dolap içi temizliğinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148304 | Dolap kaide betonu üzerinde yapılan tadilat onda kırılmalar ve çatlaklar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148303 | Tip -2 uyarıcı levhanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148302 | Kablo tavası uç kısmının açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148301 | Geko+ Tag montaj ayağında montaj malzemesinin eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148300 | Kablo tavasının birbirini tam karşılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148299 | İr Aydınlatma kablo çıkışının daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ur aydınlatma kulakçık yerlerinde çizilme ve paslanma için Real 7035 Dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca montaj ayağında farklı tonda rütuş boyası görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148298 | Nokta konfigürasyonunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148297 | Dolap ağzında çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148296 | Dolap yazılarının kalkmaya başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148295 | Dolap kapağı uç kısmında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148294 | Sw üzerinde sfp modül olmadığı görülmüştür. Ayrıca Sw güç kaynağı üzerinde etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148293 | Dolap baza ağzının paslanmaya başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148292 | Dolap içi kablo girişi yapılan Rakorların sıkılması gerekemektedir. Ayrıca panelin kelebek somununun eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148291 | Dolap üzeri temizlemeden rğtuş boya işleminin yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148290 | Noktada genel görüş kamerası enerjisinin data kablosuna ek yapılarak alındığı görülmüştür. Data kablosunun sw bağlı olamsı sebebiyle sw girişinde enerjilş olduğu ve olası bir arızalanma veya yüksek voltaj sebebiyle sw de arızalanması muhtemeldir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148289 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148288 | Kablo reglajının yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148287 | Dolap içi temizliğinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148286 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148285 | Noktada fiber sonlandırma on olmadığı görülmüştür. Haberleşme yoktur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148284 | Tip 2 uyarıcı levhanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148283 | Geko + montaj ayağında montaj malzemesinin eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148282 | Noktada Işık algılayıcının arızalandığından dolayı sökğldüğü görülmüştür. Yaklaşık olarak 20 gündür bu şekilde durduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148281 | İr Aydınlatma kablo çıkışının daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ur aydınlatma kulakçık yerlerinde çizilme ve paslanma için Real 7035 Dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca montaj ayağında farklı tonda rütuş boyası görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148280 | Kablo tavası uç kısımlarının açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148279 | Nokta konfigürasyon listesinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148278 | Dolap içi kablo giren Rakorların sıkılması gerekmektedir. Ayrıca rakor paneli üzerinde eksik kelebek somun olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148277 | Dolap kapağı uç kısmında boyanın attığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148276 | Dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148275 | Dolap içi kablo reglajının düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148274 | Genel görüş kamera beslemesinin data kablosu üzerinden ek yapılarak sağlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148273 | Noktada sfp modül olmadığı görülmüştür. Ayrıca sw güç kaynağı üzerinde etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148272 | Dolap içi üst aydınlatma driverin yerinde olmadığı tavana yapıştırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148271 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148270 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148269 | Dolap kapağının sürttüğü görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148268 | Dolap fiber sonlandırılmasının yapılmadığı görülmüştür. Noktada haberleşme yoktur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148267 | Dolap içi temizliğinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148266 | Dolap bazasına atılan boyanın dalgalı olduğu görülmüştür. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148265 | Dolap altına atılan betonun uygun olmadığı görülmüştür. Ayrıca kalıbın dökülmediği de görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148264 | Geko montaj ayağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148263 | İr Aydınlatma kablo çıkışının daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ur aydınlatma kulakçık yerlerinde çizilme ve paslanma için Real 7035 Dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148262 | Kablo tavası uç kısımlarının açık olduğu görülmüştür. İçerisinde kuş yuvası görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148261 | Nokta konfigürasyon listesinin olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148260 | Dolap rakorlarından kablo girişi olanların sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148259 | Genel görüş kameraları için data kablosu üzerinden enerji beslemesi yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148258 | Dolap içerisinde ASELSAN lazer etiketli sfp kullanılmadığı görülmüştür. Sağ taraftaki sfp modül yuvasından çıkmamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148257 | Sw güç kaynağı üzerinde etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148256 | Dolap içi kablo reglajının düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148255 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148254 | Dolap içi temizliğinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca Dolap ağız kısmında siyah lekelerin olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148253 | Dolap silinmeden üzerine rütuş boya işlemi yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148252 | Tip-2 levhanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148251 | Trafiğin yoğunluğundan ve yüksek araçların geçmesinden dolayı diğer cihazların kontrolleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148250 | Geko + montaj ayağında paslanma görğlmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148249 | Ir Aydınlatma kablo çıkışının daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ur aydınlatma kulakçık yerlerinde çizilme ve paslanma için Real 7035 Dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca montaj ayağında farklı tonda rütuş boyası görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148248 | Kablo tavası uç kısımlarının açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148247 | Nokta Konfigürasyonunun olmadığı tespit edilmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148246 | Rakorların gevşek olduğu görülmüştür. Sıkılması gerekmektedir. Kablolar rahat bir şekilde içeri dışarı oynamaktadır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148245 | Sw' e giren fiber patc kanloların birinin panelden alındığı diğerininde direk kasetten ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148244 | Dolan baza ağzında paslanmaların başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148243 | Dolap kablo reglajının düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148242 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148241 | PTS Noktasında genel görüş olarak kullanılan kameranın enerjisinin sigorta panelindeki X1 klemens grubunun 6 ve 12 nolu uçlardan enerji alınarak baza altında data kablosuna bağlandığı görülmüştür. Poe beslemesini bu şekilde yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148240 | Noktada aselsan etiketli olmayan sfp modül görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148239 | Dolap içi alt aydınlatma üzerindeki H2 etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148238 | Dolap dibine atılan betonda çatlama dökülme görülmüştir. Ayrıca beton ile dolap arasına conta değil direk beton uyhumalası yapıldığı görülmğştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148237 | Tip-2 levhasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148236 | Kablo tavası kablo çıkışının açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148235 | Kablo tavası çıkışında sprial borunun dışında Cat kablonun geçtiği görülmüştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148234 | Trafiğin yoğunluğundan dolayı diğer malzelerin kontrolleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148233 | Ir aydınlatma kablo girişlerinin daha kalıcı bir uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca kulakçık yerlerinde çizilmeden dolayı Real 7035 dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148232 | Geko montaj ayağının paslanmaya başladığı görülmüştür. Ayrıca Geko kablo girişlerinşn daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148231 | Nokta konfigürasyonunun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148230 | Kazı fotoğraflarında eksiklikler olduğu görülmüştür. Firma tarafından taahhüt verilmiştir. 21.08.2025 tarihinde 15- ALACA SOKAK ALAŞAR MESİRE ALAN isimli nokta raporunda paylaşılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148229 | Meger cihazı olmadığından toprak ölçümlerine bakılamamıştır. PTS ve Görüntüleme | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148228 | Dolap Sfp modüllerin konfigğrasyon listesine işlenmediği görülmüştür. (Görüntüleme ve PTS) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148227 | Dolap kontrol formu içerisinde bulunan tek hat şemalarının tarihinin eski olduğu görülmüştür. Güncel şemaların konulması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148226 | Dolap Bazı dolap formlarında daksil ile düzeltilen alanlar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148225 | Dolap ağzı iç köşe kısımlarında kaynak yoktur. Ayrıca farklı tonda rütuş boya işlemi yapılmıştır. ( Görüntüleme ve PTS) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148224 | Dolap içi temizliği Dry Run sırasında yapılmaktadır. Kabule yakın zamanda dolap içlerinin ve filtrelerin tekrardan temizlenmesi gerekmektedir. (Görüntüleme ve PTS) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148223 | Dolap üzerinde minimal pasa benzer lekeler olduğu ve zor temizlendiği görülmüştür. (Görüntüleme ve PTS) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148222 | Dolap içerisinde baza altında 1 adet enerji 1 adet data kablosu yedek bırakıldığı görülmüştür. (Görüntüleme ve PTS) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148221 | Dolap üzeri KGYS logosunda boya akmalarının olduğu el ile yapılan kontrollerde görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148220 | Direk dibi eteklerin montajlarının uygun olmadığı ve üzerilerinde korozyon olduğu görülmüştir. Ayrıca alt uç kısımlarının eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148219 | Bazı noktalarda direk dibi zemin ile aynı tesviyede olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148218 | Direk müdahale kapaklarınının korozyon ve paslanmalar oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148217 | Direk üzerinde iz lekeler etiket yapıştırma kararmalar galvaniz boya uygulaması ve akıntılar vb. Durumlar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148216 | Kamera yön ayarlarının yapıldığı bilgisi alt yüklenici tarafından alınmıştır. Fakat tutanak ile imza altına alınmamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148215 | Meger cihazı olmadığından toprak ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148214 | Direk üzerinde akıntı kararmalar rutüş boya işlemi vb durumlar görülmğştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148213 | İki ayaktaki Tij boyalronda farklılık görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148212 | Direk süs betonunda çatlama olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148211 | Metraj uzak olduğundan dolayı enerji kablosunun kalın çekildiği görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148210 | Dolap kontrol formu ve tek hat şemasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148209 | Fiber kablo giriş rakorunun yerinden çıkarıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148208 | Dolap içi kablo reglajının yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148207 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148206 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148205 | Tag ayağında yedek boru bırakılmasına rağmen fiber havai olarak girildiği görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148204 | Tahta direk gergi telinin Tag ayapına takıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148203 | Direk izerinde paslı alanların olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148202 | Ir aydınlatma kablo girişinin olduğu yerde spirallerin daha sağlam bir uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148201 | Kablo tavası vidasının tam oturmadığı görülmüştür. Bu sebep ile tava havada kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148200 | Tagın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148199 | Noktada ışık sensörünün arızalandığımdan dolayı sköülüp gönderildiğş bilgisi alınmıştır. Yaklaşık olarak 20 Gündür yenisi gelmediği bilgisi alınmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148198 | IR aydınlatma kulakçıklarının paslndıpı yerlere Ral 7035 dolap boyası ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca paslanmalar devam etmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148197 | Flanş birleştirme vidalarının uzunlu kısalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148196 | Geko ayağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148195 | Geko, IR aydınlatma ayarlarının yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148194 | Tag üstü Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148193 | Geko spiralinin kısa kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148192 | U boltlarda rondela kullanılmadığı görülmüştür. Kurulum yapan firma personeli gelmediğini belirtmiştir. Ayrıca Tag kenar gerdirmeye denk geldiğinden U boltlar yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148191 | Kablo tavası yan taraflarında kauçuk parçaların eksik olduğu görülmüştür. Ayrıca kablo tavası uç kısmının açık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148190 | Nokta konfigürasyon listesinin olmadığı bilgisi edinilmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148189 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148188 | Dolap kapağı uç kısmında boya atması görülmüştür. Paslandığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148187 | Kamera lens üzerinde lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148186 | Noktada Bakış açısı ayarının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148185 | Direk dibi eteğinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148184 | Dolap ile baza arası montaj vidasının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148183 | Dolap fiber girişi rakor kapağının takılmadığı görülmüştür. Silikon uygulaması yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148182 | Noktada enerji olmadığından ve UPS şarjı tam bitik olduğundan elektriksel kontroller yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148181 | Noktada kaza olduğundan dolayı herhangi bir cihaz olmadığı görülmüştür. Bu sebep ile kontrolleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148180 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148179 | Enerji alınan Direkte gazların ve nötr ucunun çok yakın olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148178 | Dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148177 | Dolap üzerinde grafiti çalışması yapıldığı görülmüştür. Dolap arkası yazılan yazının silinmeye çalışıldığı gözlemlendi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148176 | Dolap kapağı uç kısımlarından paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148175 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148174 | Nokta özelinde direk kaynak yerinde taşlama izleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148173 | Hareketli ve sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148172 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148171 | Dolap üzeri numarada yırtık olan sayı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148170 | Dolap üzerine grafiti boya yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148169 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148168 | Sabit kamera ön cam iç kısmında lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148167 | Sabit kamera şapkası da boya kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148166 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında leke görülmüştür. Kamera açısıyla çekmeye çalıştım. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148165 | Sabit kamera ön cam iç kısımdaki süngerin kaydığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148164 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148163 | Dolap fiber girişinin açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148162 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148161 | Sabit kamera ön cam iç kısmında leke görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148160 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca süngerin kaydığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148159 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca çizilme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148158 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148157 | Dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148156 | Noktada Fiber bağlantısının olduğu haberleşmenin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148155 | Dolap içi alt aydınlatma üzerinde H2 etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148154 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148153 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148152 | Sabit kamera şapkası da boya kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148151 | Sabit kamera ön cam iç kısmında bulunan süngerin kaydığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148150 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca yan tarafında çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148149 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148148 | Nokta önünde araçlar Park etmektedir. Herhangi bir koruma olmadığından dolayı Park sırasında noktada kaza meydana gelebilir. Gerekli önlemler için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148147 | Dolap içi alt aydınlatma driver üzerinde eziklik görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148146 | Direk betonunun zeminden yukarıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148145 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148144 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148143 | Sabit kamera ön cam iç kısmında buğu izine benzer izler görülmüştür. Ayrıca sabit kamera şapkası da boya kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148142 | Hareketli kamerada üretim hatası olarak düşündüğümüz bir durum ile karşılaşıldı. Kameranın değişmesi için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Açıklık olan yerden kamera içerisine toz ve su girmiş olması ihtimaller arasındadır. Ayrıca kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148141 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148140 | Enerji alınan Direkte faz ve nötr birbirine çok yakın durmaktadır. Olası bir trmaz halinde noktadaki cihazlara zarar verebileceğin ön görülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148139 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148138 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148137 | Sabit kamera şapkası da boya kalkmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148136 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca yan tarafında derin çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148135 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148134 | Dolap arkasında aşırı çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148133 | Direk dibi süs betonunda çatlaklar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148132 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. Dış izolasyonuna basmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148131 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148130 | Dolap fiber girişi rakorunun çıkarılarak fiber kablo girişi yapıldığı görğlmğştir. Silikon uygulaması yapılmıştır. Fakat rakorun tekrardan yerine takılarak montaj yapılması uygundur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148129 | Dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148128 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148127 | Dolap kapağı cep üzerinde boya kalkmaları dan ötürü rütuş işlemi yapıldıpı görilmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148126 | Süs betonu üzerinde çatlaklar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148125 | Rj- 45 soket imalatlarının bazılarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148124 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148123 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148122 | Enerji alınan noktada fazlar ve nötr birbirine çok yakın olduğundan olası bir temas halinde noktadaki cihazların zarar göreceği öngörülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148121 | Dolap kontrol formu üzerinde yazan UPS seri no ile UPS üzerinde yazan seri no aynı değildir. Dolap kontrol formu hatalıdır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148120 | Dolap kapağı uç kısımlarından paslandıpı görülmüştür. Bu sebeple boya atması mevcuttur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148119 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148118 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148117 | Dolap fiber girişinde rakor kapağının takılmadığı görğlmüştir. Silikon uygulaması yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148116 | Dolap kaide betonunda eğim görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148115 | Nokta özelinde direk üzerinde uzun çizilme görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148114 | Sabit kamera ön cam iç kısımdaki süngerin kaydığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148113 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148112 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148111 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. Ayrıca etiketinde hasar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148110 | Dolap kaide betonun üzerine yapılan tadilat işlemi sonucunda betonda çatlamalar ve dökülmeler görülmüştür | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148109 | Sabit kamera ön cam iç kısmında süngerin kaymış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148108 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca yan tarafında derin çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148107 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148106 | Nokta haberleşmesini sağlayan fiberin zeminde görünür şeklinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148105 | Enerji alınan noktada gazların birbirine çok yakın olduğu temas halinde noktadaki cihazlara zarar vereceği öngörülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148104 | Dolap kapağı uç kısmında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148103 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148102 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148101 | Sabit kamera ön cam iç kısmında süngerin kaydığı görülmüştür. Ayrıca kamera üzerinde çizik ve logosunda kalkma görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148100 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında fazlaca toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148099 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148098 | Enerji alınan noktada gazlar ve nötr birbirine çok yakın durmaktadır. Olası bir kısa devre durumunda noktadaki cihazların zarar göreceği ön görülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148097 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148096 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148095 | Bina gider borusu kazısı yapıldığından direk süs betonunun kırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148094 | Sabit kamera ön cam iç kısmında leke görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148093 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148092 | Dolap kiliti üzerinde rütuş işlemi yapılmış boya almaları görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148091 | Dolap şapkası üzerinde ve kapak üzerinde minimal derin çizikler ve boya kalkmaları görülmüştür. Dolap kapağının değiştirilmesi önerilmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148090 | Dolap fiber kablosunun açıkta olduğu görülmüştür. Herhangi bir olumsuz durumda nokta ile haberleşmenin kesileceği ön görülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148089 | Dolap kontrol formu üzerinde yazan UPS seri no ile UPS üzerinde yazan seri no aynı değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148088 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148087 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148086 | Enerji alınan noktalarda gazların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Olası bir kısa devrede noktadaki cihazların hasar alacağı düşünülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148085 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148084 | Enerji kazısında çökmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148083 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. Dış kılıf üzerine basmamaktedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148082 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148081 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148080 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148079 | Dolap içi alt aydınlatma H2 etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148078 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148077 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148076 | Sabit kamera ön cam iç kısmında leke ve toz taneleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148075 | Hareketli kamera kenarında çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148074 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148073 | Dolap kapağı uç kısmında paslanma dan dolayı boya atması görülmüştür. Rütuş işlemi yapılmıştır. Fakat paslanma dan dolayı boya atması olduğundan ilerleyen zamanlarda tekrar boya atması gerçekleşebilir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148072 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148071 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148070 | Dolap içi fiber giriş rakorunun fiber ekibinin çıkardığı görğlmüştür. Silikon uygulaması yapılmıştır fakat yapılan işlem uygun değildir. Rakorun uygun bir şekilde takılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148069 | Sabit kamera ön cam iç kısmında bulunan süngerin kaydığı görülmüştür. Ön cam iç kosmı lens önünde leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148068 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca yan tarafında derin çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148067 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148066 | Süs betonu üzerinde çatlaklar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148065 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148064 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148063 | Dolap ve kaide betonunun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148062 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148061 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148060 | Bazı Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148059 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca şapka vidasının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148058 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca üzerinde çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148057 | Direk süs betonun yuvarlak şeklinde yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148056 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148055 | Dolap kapapı kapanırken rahat kapanıyor fakat gıcırtılı ses çıkartmaktadır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148054 | Dolap fiber girişimrakor kapağının takılmadıpı görülmüştür. Silikon uygulaması yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148053 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148052 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148051 | Sabit kamera ön cam iç kısmında leke görülmüştür. Kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148050 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca yan tarafında derin çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148049 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148048 | Dolap üzerinde boya atmaları görülmüştür. Rütuş boya işlemi yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148047 | Nokta fiber girişinin açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148046 | Kaide betonunun eğimli olduğu görülmüştür. Ayrıca kılcal çatlaklar vardır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148045 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148044 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148043 | 1 adet fırçalı yapının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148042 | Hareketli ve sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca hareketli kamera yan tarafında çizilme görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148041 | Nokta çevresindekş ağaç dallarının kamera önüne gelmesinden dolayı görüş alanını engellediği görülmüştür. Ağacın budanması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148040 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148039 | Noktada geldiğimizde enerji yoktu UPS şarjı tamamlanmadığından test yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148038 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148037 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148036 | Hareketli kamera yan tarafında derin çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148035 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148034 | Dolap üs fanlardan Fan 1'in çalışmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148033 | Dolap yazısında kalkmalar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148032 | Dolabın ve kaide betonun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148031 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148030 | Dolap fiber girişinde rakor kapağının takılmadığı görülmüştür. Silikon uygulaması yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148029 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148028 | Sabit kamera ön cam iç kısmında kıl benzeri madde görülmüştür. Farklı bir kamera toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148027 | Hareketli kamera ön cam iç kısımda toz zerrecikleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148026 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148025 | Dolap şapkası üzerinde perçin eksik atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148024 | Süs betonu üzerinde çatlamalar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148023 | Nokta fiber girişinin açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148022 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148021 | Baza altı kapapı contasının yapıştığı görülmğştür | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148020 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148019 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca kamera üzerinde çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148018 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148017 | Dolap kapağı contası da hasar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148016 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. Soket plastiğe basmamaktadır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148015 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148014 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148013 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca kamera kenarlarında derin çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148012 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148011 | Emt boru dibinde beton uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148010 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148009 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148008 | Direk dibi betonunun zeminden yaklaşık 15 cm yukarıda olduğu görülmüştür. Kazı fotoğraflarında net birşey görülememiştir. ??????Konu ile ilgili firmanın vermiş olduğu tahhütnameyi bilgilerinize sunarım. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148007 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148006 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca kamera yan taraflarında çizilme görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148005 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148004 | Emt boru dibinde beton uygulaması görülmemiştir. Toprak kazılarak bakıldı ve imalat fotoğraflarına da bakılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148003 | Dolap fiber girişinin açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148002 | Dolap içi boya öncesi temizlik yapılmadığından boya altında kapaklar kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148001 | Dolap baza altı kablo paylarının fazla olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
148000 | Dolap kontrol formu üzerinde yazan UPS seri modu ile UPS üzerindeki seri no aynı değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147999 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147998 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147997 | Dolap fiber girişi rakor kapağının takılmadığı ve kildiği görülmüştür. Açık olan yere silikon uygulaması yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147996 | Sabit kamera şapkasında boya kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147995 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147994 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca kamera üzerinde derin çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147993 | Direk üzerinde göçük görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147992 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147991 | Dolap kapağı üzerinde boyanın attığı görülmüştür. Kapağın değiştirilmesinin uygun olacağı ön görülmektedir. Tornavidanın boyanın altına doğru ilerlediğinden canlandırılması açısından konulmuştur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147990 | Nokta özelinde KGYS logosunda vernikli olduğu görülmüştür. Verniğin altında boyanın aktığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147989 | Direk süs betonunda çatlaklar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147988 | Dolap ve kaide betonunun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147987 | Dolap formu üzerinde yazan seri no ile Dolap üzerindeki seri no aynı değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147986 | Kapak contası üzerinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147985 | Dolap kapağının uç kısımlarında paslanma başladığı görülmğştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147984 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147983 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147982 | Direk üzerinde derin yara görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147981 | Hareketli kamera etiketinde hasar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147980 | Sabit kamera ön cam iç kısımda leke görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147979 | Hareketli kamera kenarlarında çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147978 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147977 | Nokta özelinde direk üzerinde fazlaca yuvarlak lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147976 | Dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147975 | Hareketli kamera alarm tanımlaması yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147974 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147973 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147972 | Dolap şapkası üzerinde boya atması görülmüştür. Rütuş işlemi yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147971 | Dolap kapağı KGYS logosu üzerinde çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147970 | Dolap kilidinin farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147969 | Sabit kamera ön cam iç kısımda toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147968 | Roket başlığı üzerinde boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147967 | Bu nokta en son kurulan nokta olduğundan mukayesesi ayrı olduğu görülmüştür. Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde nokta seri noları yoktur. İmza altına alınan konfigürasyon listesini aşağıda paylaşıyorum | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147966 | Noktada DOSAB kurulumu yapılacak noktaya izin vermediğinden yer değişikliği yapıldığı bilgisi edinilmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147965 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147964 | Enerji panosu üst kısmında rütuş boya işlemi görülmüştür. Ton farkı olduğundan rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147963 | Dolabın ve kaide betonun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147962 | Dolap formu üzerinde yazan UPS serisi ile UPS üzerinde yazan seri no aynı değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147961 | Dolap fiber girişi rakor kapağının takılmadığı görülmüştür. Silikon uygulaması yaptırılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147960 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147959 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147958 | Sabit kamera şapkası da boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147957 | Hareketli kamera yan tarafında çizilmeler olduğu görülmüştür. Ayrıca ön cam iç kısımda toz zerrecikleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147956 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147955 | Hareketli kamera alarm tanımlamasının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147954 | Dolap içi alt aydınlatma üzerinden H2 ve kapı switch S1 etiketinin yazılarının silindiği görülmüştür. Yeniden etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147953 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147952 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147951 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz tanesi görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147950 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında fazlaca toz taneleri görülmüştür. Ayrıca kamera üzerinde çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147949 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147948 | Dolap kapağı boyadan önce trmzilenmediğinden boya altında kapaklar kaldığı görülmüştür. Ayrıca uç kısımlarfa paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147947 | Dolap içi alt aydınlatma üzerinde H2 etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147946 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147945 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147944 | Sabit kamera ön cam iç kısmında yatay şeklinde lekeler görülmüştür. Canlı izleme ekranında belli olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147943 | Sabit kamera şapkası da boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147942 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147941 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147940 | Dolap kapağı boyası atılırken temizlik yapılmadığından boya altında kapaklar kaldığı görülmüştür | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147939 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147938 | Dolap içi fiber rakor kapağının takılmadığı görülmüştür. Uç kısımdaki boşluğa silikon uygulaması yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147937 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147936 | Hareketli ve sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147935 | Noktada kamera bakış açısına doğru uzanan ağaç dallarının olduğu görülmüştür. Budama işleminin yapılması gerekemektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147934 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147933 | Dolap üzerinde çift taraflı bant ve reklam afişleri yapıştırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147932 | Rj 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147931 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147930 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147929 | Sabit kamera şapkasında boya kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147928 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca dış kasasında çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147927 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147926 | Dolap şapkası üzerinde darbeden dolayı paslanma başladığı ve o bölgedeki boyanın kalktığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147925 | Dolabın ve kaide betonun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147924 | UPS üzerinde çizik görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147923 | Nokta özelşnde hareketli kamera alarm tanımlamasının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147922 | UPS ekranı da iz leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147921 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147920 | Sabit kamera ön cam iç kısmında lens önğnde toz zerreleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147919 | Sabit kamera ön cam iç kısmında sim benzeri madde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147918 | Noktada çok fazla kuş konduğundan dolayı bütün kameralar kuş pisliği olmuştur. Silinince pisliğin alt taraflarında boya kalkmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147917 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca dış kasası siyah zemin üzerinde derin çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147916 | Nokta özelinde direk üzerinde aşırı bir akıntı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147915 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147914 | Nokta özelinde KGYS logosu üzerinde leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147913 | UPS üzerinde çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147912 | Nokta Hareketli kamera alarm tanımlaması olmadığı görülmüştür. Alt yüklenici: fiber bağlantısının yeni yapıldığını belirtmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147911 | Nokta Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147910 | UPS ekranında iz, leke görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147909 | Sabit kamera ön camı iç kısmında leke görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147908 | Hareketli kamera ön camı iç kısmında metal talaş parçası görülmüştür. Ayrıca kamera üzerinde çizilmeden kaynaklı boyanın kalktığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147907 | Şebeke hattının noktanın yaklaşık 20 cm mesafe yakınından geçtiği görğlmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147906 | Direk dibi süs betonunun oval olarak zemine yayılarak yapıldığı görülmüştür. Alınan bilgiye göre belediye tarafının bu şekilde istediği bilgisi edinilmiştir. Fakat tutanak yoktur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147905 | Nokta özelinde direk üzerinde aşırı korozyon oluşmaya başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147904 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147903 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerrecikleri ve lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147902 | Dolap kapağı uç kısımlarında paslanmaların başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147901 | Dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147900 | Taslak olarak verilen Konfigürasyon listesinde UPS seri no yazılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147899 | Nokta Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147898 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147897 | Enerji alınan noktada faz ile nötr çoknyakın durmaktadır. Olası bir kısa devre durumunda noktanın Zarar görmesi öngörülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147896 | Dolabın ve kaide betonun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147895 | Noktada enerji kesildiğinde Kaçak akım rölesi kontrolü yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147894 | Dolap kapağı uç kısımlarında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147893 | Rj 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147892 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerrecikleri görülmüştür. Ayrıca kamera şapka vidasının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147891 | Sabit kamera şapkası kuş pisliğinden dolayı boyada kalkma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147890 | Hareketli kamera yan tarafında çizilme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147889 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz zerrecikleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147888 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147887 | Dolap kapağı ağız kısmında paslanma dan dolayı boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147886 | UPS ekranında iz , leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147885 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147884 | Sabit kamera ön cam iç kısmında toz zerreleri görülmüştür. Ayrıca şapkasında da boya kalkmaları görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147883 | Sabit kamera ön cam iç kısmında buğulanma lekesi ve kıla benzer beyaz cisim görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147882 | Hareketli kamera üzerinde çizilme görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147881 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz taneciklerinin olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147880 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147879 | Dolap kapağı uç kısımlarda paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147878 | Dolap ve kaide betonunun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147877 | Rj 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147876 | Roket başlı ve kameraların etrafında arıların çok olmasından ve saldırmasından dolayı kontrolleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147875 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147874 | Enerji panosu X1 klemensi 1 ve 2 nokunetiketin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147873 | Dolabın ve kaide betonun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147872 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147871 | Noktada çekilen enerji kablosunun kalın olduğu görülmüştür. Kablonun üzerindeki yazı kısımları olmadığından kontrol edilememiştir. Metrajı uzun olduğundan elektrik şirketinin isteği üzerine çekilen kablodur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147870 | Noktada UPS arızaya gönderildiğinde 7 dklık testler yapılamamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147869 | Hareketli kamera üzerinde çizilmeler ve boya kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147868 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147867 | Enerji alınan noktada faz ve nötr uçlarının birbirine çok yakın mesafede olduğu görülmüştür. Olası bşr kısa devre oluşması sonucu noktadaki cihazlara hasar verebileceği düşünülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147866 | Dolabın ve dolap kaide betonun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147865 | Dolap formu üzerinde yazan seri ile UPS üzerindeki seri aynı değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147864 | Dolap menteşelerinde aşırı yağ durumu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147863 | Dolap kilidinin farklı olduğu görülmüştür. Şifreli dolap anahtarı ve kilidinin olması gerekmektedir. Föy içerisinde yazan anahtar numarasına uygun kilit göbeğinin takılması gerekmektedir. Föy içerisinde kilit için uygun tik konulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147862 | Sabit kamera şapka vidası da kararma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147861 | Rj - 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147860 | Sabit kamera şapkasında boya kalkması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147859 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz tanelerinin olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147858 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147857 | Kaçak akım sigortası üzerinde etiketin hatalınyapıştırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147856 | Dolabın ve kaide betonunun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147855 | Dolap formu içerisinde dolapta regülatör olmamasına rağmen regülatör kullanıcı el kitapçığı kısmına tik atıldığı görülmüştür. Formun değiştirilmesi | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147854 | Dolap kapağı üzerinde paslanmaların başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147853 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147852 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147851 | Baza altı kablo payının çok fazla olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147850 | Sabit kamera ön cam iç kısmında sim benzeri maddeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147849 | Roket başlığı üzerinde boya kalkması olduğu sonradan rütuş işlemi yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147848 | Hareketli kamera kasasında çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147847 | Hareketli ve sabit kamera ön cam iç kısmında toz taneleri görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147846 | Nokta da dolap kaide betonun bir kısmının alt tarafının boşta olduğu görülmüştür. Noktanın kurulumunun yaklaşık 1 sene olduğu belirtildi.Kurulum fotoğraflarına Zamanla yan tarafının boşaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147845 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147844 | Sabit kamera etiketinde kalkma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147843 | Kamera ön cam iç kısmında beyaz tozlar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147842 | Dolap kapağı köşe kısımlarında paslanma başladığı görülmüştür. Öncesinde bir boyama işlemi yapılmış fakat paslanma on tekrardan oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147841 | Kaide beton kenarına atılan betonda kırılmalar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147840 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147839 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147838 | Kamera şapkalarında boya atmaları olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147837 | Kamera ön camı iç kısmında buğulanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147836 | Hareketli kamera ön cam iç kısmında toz görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147835 | Dolap kontrol formu ile dolap seri no birbirini tutmamaktadır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147834 | Direk süs betonunda çatlaklar oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147833 | Dolap ağzı kısmında boyanın tam kaynamasını ve akıntı yaptığı görülmüştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147832 | Rj- 45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147831 | UPS ekranı üzerinde iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147830 | Dolap kaide betonunun ve dolabın eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147829 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147828 | Sabit kamera ön cam iç kısmında lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147827 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147826 | Telekom Fiber kablo giriş rakorunun kapağının takmadığı görülmüştür. Oluşan açıklığa silikon uygulaması yaptırılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147825 | Rj- 45 soket imalatının uygun olmadığı yeniden yapılması gerekemktedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147824 | Dolap kapağı ağzında ve menteşede paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147823 | Dolap baza altı kapağı contasının yapıştığı conta üzerinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147822 | Direk dibi süs betonunda çatlama olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147821 | Direk üzerinde genel uygunsuzluk haricinde aşırı korozyon olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147820 | Kamera ön cam yapıştırıcısının dışarı doğru çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147819 | Kamera ön camı iç kısmında lensin önünde çiziğe benzer bir durum olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147818 | Direk süs betonu üzerinde çatlamalar oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147817 | Dolap kaide betonu kalıbından dolayı çaplı olduğu ve sadece bir kenarın hafif eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147816 | Rj- 45 soket çakımları uygun değildir. Yeniden yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147815 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147814 | Nokta özelşnde aşırı kuş pisliği olduğu görülmüştür. Zamanla kamera üzerinde ve nokta özelinde hasara ve paslanmaya sebep olabileceği düşünülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147813 | Kamera ön camı iç kısmında beyaz tozlar olduğu görülmüştür. Kamera ön cam yapışkanının dışarı doğru çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147812 | Direk üzerindeki durumları genel uygunsuzluk içerisine yazmıştık. Fakat bu nokta özelinde direk üzerinde yukarıdan aşağı doğru akan bir sıvı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147811 | Enerji panosu X1 klemensi enerji girişi 1 ve 2 numaralı etiketin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147810 | Dolap kapağı üzerinde paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147809 | Rj-45 soket imalatlarının yeniden yapılması gerekmektedir. Soket çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147808 | Direk Tij boylarının farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147807 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147806 | Dolap fiber girişinin açıkta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147805 | Sabit kamera lens iç kısmında beyaz tozlar görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147804 | Hareketli kamera lens iç kısmında leke görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147803 | Dolap menteşesinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147802 | Dolap ağız kısmına sonradan rütuş yapıldığı görülmüştür. İç kısımlarda da kaynak yoktur. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147801 | UPS ekranında iz, leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147800 | Rj 45 soket imalatlarımız çakımlarının uygun olmadığı yenilenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147799 | Sigorta panosu şönt barası koruma kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147798 | Dolap kapağı üzerinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147797 | Dolap kaide betonunun eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147796 | Dolap montajının kaide betonunda yukarıda monte edildiği görülmğştür. Açıklık ile ilgili silikon uygulaması yapılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147795 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147794 | Lens içerisinde toz olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147793 | Direk üzerinde uyarıcı levha montajları on yapıldığı görülmüştür. Montaj ayağının oradan paslanmaya benzeyen lekeler oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147792 | UPS enerjisi 09:09 da kesilmiştir. Bir kaç saniye içinde UPS enerjinin tam dolu kapasiteden %92 seviyelerine indiği görülmüştir. 09:17 de UPS enerjisi %92 de enerji tekrardan verilmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147791 | Dolap içi alt aydınlatma üzerinde H2 etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147790 | UPS ekranın iz, lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147789 | Sigorta panosu kablo giriş etiketinin hatalı olduğu görülmüştür. F5.1 olması gereken kablo etiketinin X1.25 olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147788 | RJ-45 soket çakımlarının düzeltilmesi gerekmektedir. İmalatları uygun değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147787 | Hareketli kameranın iki yüzünde de kasada deformasyon görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147786 | Saha dolabının terazide olmadığı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147785 | Ups ekran içi iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147784 | Fiber rakoru contası görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147783 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. Ayrıca üst sacda da ayrıklık mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147782 | Saha dolabının terazide olmadığı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147781 | İl emniyet ile belediye koordinasyonunda böylesi bir imalata gidilmiş. Benzeri tüm noktaların nokta ismi belirtilerek il emniyet ile tutanağa bağlanmasının isabetli olduğu düşünüyoruz. Değerlendirilmesi, | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147780 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147779 | Dolabın kapağının oturduğu ön çıta malzeme formunda bozulmalar görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147778 | Ups ekran içi iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147777 | Dolap içi birleşimler ve üst ile yan sacın birleşiminde boşluklar mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147776 | Grafiti boyamalar görüldü. Saha ekibinin Canovateden aldığı solüsyon ile temizlemeye çalışıldı ama maalesef çıkmadı. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147775 | Roket başlığında ezilme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147774 | Dolap içi boya kaynaması sorunları görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147773 | Föy dosyası dolap içi ile uyumlu olmalıdır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147772 | Baza altı borulamalarda bazı noktalarda köpük sıkılmış, bazılarında sıkılmamış. Uygun şekilde ilerlemesi gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147771 | Fiber rakorunda conta görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147770 | Saha dolabı iç kenar birleşim yerleri ve üst sac arası boşlukların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147769 | Saha dolabı kasa sacında pas kusmasına benzer şeyler görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147768 | Sabit kamera kasada çizilme/deforme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147767 | Tüm noktalarda direkteki kozmetik konulara müdahale edilmiyor. Her noktaya yazmıyorum, bilgi amaçlı belirtiyorum. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147766 | Föy dosyalar içi maddelerde sorunlar görmeye devam ediyoruz. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147765 | Kenar birleşimlerinin uygunluk değerlendirmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147764 | Fiber rakor contası görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147763 | Köpük olan/olmayan noktalar görüyoruz, uygulamamızın tek tip olması ricası. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147762 | Rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147761 | Roket başlığında 8-10 cm uzunluğunda kaynak çatlaması görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147760 | Sabit kamera güneşliğinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147759 | Hareketli kamera kasasında hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147758 | Föy dosya dolap içine uygun ve daksil kullanılmadan düzeltilmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147757 | Boya kaynama sorunları görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147756 | Dolap içi x1 klemens grubu üzerinde 1-2 numaralandırması görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147755 | Boru çıkışlarında köpük olan ve olmayan noktalar görüyoruz. Tek tip yapılması ricası. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147754 | Rj45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147753 | Birleşim yerlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147752 | Ups etiketinde deforme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147751 | Rakor içi conta görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147750 | Kapak contası dolaba yapışmış durumdadır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147749 | Fiber giriş görselidir. (Fiber kablosu borusunun zemin üzerinde müdahaleye açık olduğu görülmüştür.) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147748 | Sabit şapka vidasında eksik görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147747 | Sabit kamera güneşliğinde soyulma/boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147746 | Beton direğe çarpan araç EMT boruyu eğmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147745 | Fiberin dolaba girişi resimdeki gibidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147744 | Rakorda conta görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147743 | Birleşim ve kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147742 | Ups ekran içinde iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147741 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147740 | İşaretli yerde lens içerisinde iz/leke/çizilme benzeri bir durum mevcut. Video gruptan paylaşılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147739 | Hareketli kamera kasasında deforme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147738 | İşaretli alanda betondan yapılan çevre düzenlemesi işleminde kırılmalar görüldü. Değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147737 | Menteşe üst kısımda pas başlangıcı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147736 | GK-4 güç kaynağının arızalı olduğu görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147735 | Rakor içi conta görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147734 | Dolap içi birleşim konularına örnek resimlerdir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147733 | Denetimi yapılan 12.noktada 2.defa hareketli kamera içinde silikon parçası kaldığını gördük. Direk dibi görüntüde olumsuz bir durum görülmedi. Ama çok net belli olmaktadır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147732 | Roket başlığı tarafı contada paslanma görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147731 | Sabit kamera şapkasında kalkmalar görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147730 | 1-2 numaralandırması görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147729 | Baza içi rulo halde bırakılan yedek etiketinin etiket makinası ile çakılması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147728 | Ups ekran içi iz leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147727 | Menteşe üstünde pas başlangıcı görüldü (silinip resim çekilmiştir). | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147726 | Çevre düzenlemesinde oturtulmayan kilit taşları görüldü. Uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklendi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147725 | İki adet sabit kamera şapkasında boya kalkması/darbe sorunları görüldü. Etiketler ile birlikte resimler eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147724 | İl geneli şimdilik bakılan noktalarda %40-50 oranda föy dosyada sorunlar görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147723 | Boya kaynaması sorunları görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147722 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147721 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147720 | Dolaptaki led driver ın kasadan çıktığı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147719 | Kgys logosunda boya dağılması görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147718 | Kuşkonmaz önerimizin değerlendirilmesi için rapora bilgi amaçlı eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147717 | Hareketli kamera kasasında çizilme/deforme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147716 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147715 | Sigorta paneli alt alyan boşa dönmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147714 | Ups ekranı içinde iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147713 | Alt baza çıkışta contanın dolaba yapıştığı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147712 | Dolap içi üst birleşimin uygunluğunun değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147711 | Etiket bilgisinin paylaşıldığı sabit kamerada logo soyulması/kalkması görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147710 | Hareketli kamera beyaz kasada birçok siyah çizilme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147709 | Emt boru çıkışı beton görülmedi (kaldırım çalışmasında kalmış olabilir. İmalat resimlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147708 | Süs betonu ile taban flanşı arası boşluk görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147707 | Rakor contası görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147706 | Dolap birleşimleri ve kaynak işlemi değerlendirme için eklenmiştir. Örneğin üst sacların birbirine kaynak edilmediği görülmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147705 | Rj-45 çakımları yenilenmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147704 | Müdahale kapağı açılamamış olup bağlı imalatlar kontrol edilememiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147703 | Hareketli kamera lens içinde toz parçacıkları görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147702 | Hareketli kasasında çizilme mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147701 | Çevre düzenlemesinde boş kilit taşı yuvaları görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147700 | Föy dosya düzenlenmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147699 | Ups ekranında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147698 | Birleşim yerlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147697 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147696 | Rakor contası görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147695 | İl geneli EMT boru çıkışları bu şekilde yapıldı ise, Kaldırım darlığı vb gerekçeler ile tutanağa bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147694 | Kazı yol geçişinde minimal çöküntüler mevcut. Değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147693 | 8.maddede etiketi paylaşılan sabit kamera güneşliğinde hasarlanma/boya kalkması mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147692 | Sabit kamera lens içinde buğulanma görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147691 | Sadece flanşı kapayacak şekilde süs betonu yapılmış. Onda da resimdeki gibi açıklık mevcut. ? ? İl genelinde süs betonları böyle istendi ise nokta isimleri belirQlerek tutanak alınmasının isabetli olacağını düşünüyoruz. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147690 | Müdahale kapağının değişmesi isabetli olacaktır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147689 | Dolap alt kapak çerçevesinde contanın yapıştığı,iz yaptığı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147688 | Rakorda conta görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147687 | Ups ekranlarında iz/leke mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147686 | Dolap iç taraf birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147685 | Rj-45 çakımları doğru değildir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147684 | Emt boru çıkışının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147683 | Roket başlığında ezilmeler görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147682 | Hareketli kamera kasasında ezilme/çizilme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147681 | Hareketli kamera al ünite yapıştırılırken silikon dışarı taşmış. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147680 | Lens içi toz/tüy görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147679 | Çevre düzenlemesinde dolap önü uygun görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147678 | Ups ekran içi iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147677 | Rj-45 çakımı uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147676 | Kamera ön parçasının düştüğü görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147675 | Dolap üstünde pas kusmaları mevcut. Silinmesine rağmen gitmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147674 | Dolap içi birleşim yerlerine örnekler. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147673 | Alkol ve bez ile silinmesine rağmen izoledeki lekeler gitmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147672 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147671 | Dolap ile kaid arası mastik görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147670 | Dolap raylarında paslanma görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147669 | Föy dosyaları düzeltilmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147668 | Ups ekranında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147667 | Dolap birleşim yerinde kaynak olmadığı ile ilgili görseldir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147666 | Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147665 | Rj-45 çakımları düzeltilmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147664 | Direkte yağ/iz benzeri leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147663 | Sabit kamera şapka vidasında korozyon görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147662 | Logo yapışma konusu ilk gündeme geldiğinde yapılmış. Başka bir noktaya yapılmadığı iletildi. Bilgi amaçlıdır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147661 | Hareketli kamera kasasında çizilme/ezilme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147660 | Çevre düzenlemesinin tamamlanacağı iletildi, bilgi amaçlı yazılmıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147659 | Ups ekranında yoğun iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147658 | Rakor contası görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147657 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147656 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147655 | Hareketli kamera içi ince toz zerreleri görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147654 | Dolap içi birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147653 | Pantch panel telekoma ait olmayıp emniyete aittir. Tutturma işlemi resimdeki gibi yapılmıştır. Bilgi amaçlıdır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147652 | Ups ekranında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147651 | Fiber rakor kapağı görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147650 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147649 | Noktada eski tip sw bulunmaktadır. It sorumlusu bilgisi dahilinde yapılmış bir işlemdir. Düzeltme işlemi yapılacak bilgisi paylaşılmıştır. (Ring sistemi olduğu için görüntü almak amaçlı yapılmış olup, yazılım güncellememiz sonrası yeni sw ile konu çözülecek bilgisi de alındı) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147648 | Roket başlığında boya kalkmaları boya ile kapatılmaya çalışılmış ama resimdeki gibi görüntüler oluşmuş. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147647 | Sabit kamera ön kasada plastik çıkıntılar görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147646 | Föy dosyası düzeltilmelidir. Regülatör gibi adımlar geçti işaretlenmiş. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147645 | Dolap birleşimlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147644 | Ups ekranında iz leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147643 | Direk etiketinin kesildiği görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147642 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147641 | Hareketli kasada çizilme/boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147640 | Sabit kamera şapka vidasında pas başlangıcı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147639 | Roket başlığı saplamalarda paslanma görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147638 | Ups ekranında iz/lekeler görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147637 | Birleşimlerin uygunluğunu değerlendirmek için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147636 | Kamera içi lens önü çerçevenin düşmesi görüldü. Bu düşme görüntüyü de etkilemektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147635 | Föy dosya dolaba uygun düzenlenmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147634 | Numartaj çevresi temizlenmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147633 | Genel temizlik gerekiyor. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147632 | Birleşimlerin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147631 | Rakor contası görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147630 | Ups ekranında iz/leke mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147629 | Rj-45 çakımı uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147628 | Saha dolabı üst sacında dışa bombe görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147627 | Çevre düzenlemesinde eksikler görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147626 | Sabit kamera içi parmak izine benzer leke lens içinde görüşmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147625 | Dolap numartajı temizlenmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147624 | Föy dosyası dolaba uygun düzenlenmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147623 | Birleşim yerlerinin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147622 | Rakor içi conta görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147621 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147620 | Genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147619 | Çevre düzenlemesinde eksikler görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147618 | Sabit kamera ön camında çıkmayan leke/iz mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147617 | Roket başlığında kozmetik tadilatlar gerekiyor. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147616 | Hareketli kamera lens içinde toz zerreleri görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147615 | Ups ekranlarında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147614 | Dolap içi Kozmetik tadilatlar gerekiyor. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147613 | Genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147612 | Dolap birleşimlerinin uygunluk değerlendirmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147611 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147610 | Numartaj çevresi silinmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147609 | Logoda boya dağılması görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147608 | Direğe belediyenin levha astığı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147607 | Sabit kamera güneşlik vidalarında eksiklikler görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147606 | Kamera camı içerisinde sıcak silikon sonrası oluşan ince ip benzeri yapı olduğu görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147605 | Fiber contasında rakor görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147604 | Bazı boruların köpüklenip bazı boruların köpüklenmediği görülmüştür. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147603 | Dolap içi kaynakların uygun olup olmadığının denetlenmesi için rapora eklendi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147602 | Direkte iz/leke ve çizilmeler mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147601 | Föy dosyanın dolap içine uygun şekilde yeniden doldurulması gerekmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147600 | Dolap içi kaynak değerlendirmesi için rapora eklenmiştir. Kaynak açıklığı dolabın üst tarafında da devam etmektedir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147599 | Fiber ve enerji rakorlarında conta görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147598 | Kilit mekanizması şifreli değildir, değişmesi gerekiyor. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147597 | Roket başlığı sacının boya öncesi işlem görüp düzeltme prosesleri tam uygulanmadan sevk edildiğini öngörüyorum. Sahada bu tırtıklı yapı olmuş olsa boyada kusur mutlaka görürdük diye düşünüyorum. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147596 | Hareketli kamera kasasında çizilme/ezilme görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147595 | Sabit kamera ön çerçevenin düştüğü görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147594 | Gelen talep üzerine (kaldırım darlığı sebepli) süs betonu resimdeki gibi yapılmıştır. Bence bu ve benzeri şekildeki nokta isimlerinin yazdığı tutanak elimizde olsa iyi olur. Değerlendirilmesi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147593 | İşaretli yerde toprak barasında olması gereken vida görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147592 | Fiber rakorunda conta görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147591 | Fan önü koruma ızgarası görülmedi. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147590 | Birleşimlerdeki uygulamanın değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. Kenardan hariç iki sac yüzey birleşiminde de açıklık görüldü. Değerlendirilmesi, | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147589 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147588 | Kamera lensinin altında su izine benzer iz görüldü. Kıyas için başka kamera görselini de ekliyor, ok ile gösteriyorum. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147587 | Direk içi etiketleme düzeltilmelidir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147586 | Kırılan yere tamir yapılmış ama altı boş kalmış. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147585 | Ups ekranında iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147584 | Boya kaynaması sorunları görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147583 | Dolap baza ağzında Paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147582 | Fiber rakor kapağının kesik olduğu görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147581 | F/Utp data kablosu kullanıldığı görüldü. Bilgi amaçlıdır. (Data kablosu türü standartlaştırılmalıdır. Yer tipi olmasına rağmen F/UTP, U/UTP gibi farklı yumuşak/sert izoleli data kabloları kullanılıyor.) | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147580 | Dolap içi kaynakların değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147579 | RJ-45 çakımları uygun bulunmamıştır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147578 | Form sahaya uygun doldurulmalı ve daksil düzeltmeleri olmamalıdır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147577 | Dolapta boya kaynama sorunu görüldü. (Çizikler temizlendi, resim düzeltme öncesi çekilmiştir). | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147576 | Her nokta rapora eklemiyorum ama yedek çekilen kablo resimdeki gibi rulo halde kaide tarafındadır. Bilgi amaçlıdır. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147575 | Ups ekranı içinde iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147574 | 2.maddede bahsedilen iki kenarın kaynak olmaması durumu diğer tarafta da mevcut. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147573 | Dolap içi birleşimlerindeki işlemin değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147572 | İlk resmi yakınlaştırdığınızda işaretlenen iki yüzeyin kaynaklanmadığı, boşluk olduğu görüldü. Değerlendirilmesi ve görüşülmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147571 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147570 | Dolabın terazide olmadığı görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147569 | Ups ekran içi iz/leke görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147568 | Dolap içi boya kaynaması sorunları görüldü. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147567 | Dolap içi kaynak konusunun görüşülmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
147566 | Rj-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | bursa | dry-run | skt
146105 | Yedek boruların ağzı açık ve uzun olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146104 | Yedek boru ağzının açıkta bırakıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146103 | Üst aydınlatma montaj elemanı da boya kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146102 | UPS serisi konfigürasyon listesinde yanlış yazıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146101 | UPS üzerinde su damlacıkları izleri görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146100 | UPS etiketinde yazısında bozulmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146099 | UPS ekranında akma görülmüştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146098 | UPS ekranında akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146097 | UPS ekranında akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146096 | UPS ekranında akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146095 | UPS ekranında akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146094 | UPS ekranı üzerinde akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146093 | UPS data kablosunun uygun çakılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146092 | UPS data kablosunun uygun çakılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146091 | UPS data kablosu çakımı uygun değildir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146090 | UPS data kablosu çakılma sorunu bütün noktalarda ortak maddedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146089 | U boltların tamamında rondela kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146088 | U boltların tamamında rondela kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146087 | Ayak kablo çıkışında düz kapama olduğu trapez çatı vidası ile sabitlendiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146086 | U boltlarda rondela kullanılmadığı görülmüştür. Bütün U boltlarda aynıdır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146085 | U boltlar yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146084 | U bolt Montaj malzemeleri paslanması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146083 | U Bolt montaj elemanlarında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146082 | Tüm Noktalardaki UPS ekranlarında akıntı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146081 | Tüm noktalarda UPS data kablolarının takımlarının uyhun oldaığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146080 | Tüm noktalarda roket başlığı içerisinde bağlantı noktaları eriyen bant ile bantlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146079 | Tüm Noktalarda Direk üzerinde çizik, kararma, akıntı, galvaniz atması, galvaniz akıntısı, rütuş boyası ve korozyona benzeyen beyazlaşma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146078 | Tüm Noktalarda Direk tij boyları eşit değildir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146077 | Tüm Noktalarda Direk kablo çıkında conta yoktur. Ayrıca spiral ile kesildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146076 | Tüm ır aydınlatma paslanma sorunu ve çizilme sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146075 | Tüm Geko montaj ayağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146074 | Tranşe kazı kırmızı boyaların silindiği görülmüştür. Ayrıca bir kısmı yeni asfalt altında kalmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146073 | Tranşe kazı üzerinde asfalt atıldığı görülmüştür. Kırmızı boya görülmemiştir. Kaldırım üzerinde hattın geçtiği güzergahta çöküntüler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146072 | Topraklamalarda bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146071 | Toprak kablosunda ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146070 | Toprak kablosunda ek görülmüştür. Ayrıca paslanma da başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146069 | Toprak kablosunda ek görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146068 | Toprak kablosu olmayan direk ayağı müdahale kapağı açılmadından direk üzerinden toprak değeri alınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146067 | Tip 2 uyarıcı levhanın direğe ortalanmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146066 | Tijin yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146065 | Tava dan direk ayağına giren kabloların temas ettiği yüzeyde conta konulması gerekmektedir. Kabloların zamanla hasar alcağı düşünülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146064 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde tip 2 uyarıcı levhaya seri no yazıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146063 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde sw serisinin hatalı olduğu görülmüştür. Ayrıca sw ters takıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146062 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde noktada 1 adet sw görünmektedir. Fakat dolap içerisinde 2 adet de vardır. 1 adet sw fiber bağlantısı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146061 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde ışık sensörü serisi ve stoğu hatalı yazılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146060 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde ışık sensörü seri ve stok numarası hatalı işlenmiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146059 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde ışık sensörü seri ve stok no hatalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146058 | Ayak kablo girişi şapkası Tag birleştirmelerine denk geldiğinden tek trapez çatı vidası ile sabitlendiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146057 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde Işık algılayıcı seri ve stok numaralarının yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146056 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde ışık algılayıcı seri ve stok no hatalıdır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146055 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde direk seri no yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146054 | Taslak olarak iletilen konfigürasyon listesinde sabit kamera seri nosunun yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146053 | Taslak olarak verilen konfigürasyon listesinde dolap seri no düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146052 | Tag'ın teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür.(Tag terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146051 | Tagın teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146050 | Tagın eğimli durduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146049 | Tagda eğim görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146048 | Tag üzerinde sivri sivri galvaniz akıntıları görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146047 | Tag üzerinde sivri bir şekilde galvaniz akıntıları görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146046 | Tag üzerinde akıntı şeklinde çapaklar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146045 | Tag u boltlar arasındaki mesafe aynı değildir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146044 | Tag ile direk ayağının tam birleşmesi sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146043 | Ayak kablo çıkışında şapka yoktur. Kapama görülmüştür. Trapez çatı vidası ile monte edilmiştir. Kablo geçirilmek istenildiğinde Tag parçasına denk geldiği için açılmaz durumdadır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146042 | Tag ile ayak çap durduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146041 | Tag flanş yerlerinin tamamında galvaniz atması olduğu ve paslanma başladığı görülmüştür. Bütün taglarda geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146040 | Tag flanş kaynağında pas akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146039 | Tag flanş birleştirme elemanlarından bir adet büyük rondela kullanıldığı, rondelanın birbiri üzerine bastırılarak monte edildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146038 | Tag birleştirme flanşlarının tamamında galvaniz atması ve paslanma başlangıcı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146037 | Tag birleştirme flanşların tam birbirini karşılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146036 | Tag birleşme flanşlarının kaynak yerlerinden pas akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146035 | Tag ayaklarının çap durduğu görülmüştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146034 | Tag ayaklarında su birikintisinin olmaya başladığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146033 | Tag ayakları üzerinde korozyon, çizilme ve kararmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146032 | Tag ayağı üzerinde galvaniz soyulması dan dolayı paslanma olduğu görülmüştür. Genel olarak vardır. Ayaklarda çizilme, akıntı,kararma ve boya işlemi görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146031 | Tag ayağı üzerinde boya, kararma, çizik görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146030 | Tag Ayağı Kablo inişinde conta görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146029 | Şönt barası koruma kapağında hasar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146028 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagın aşağı doğru kavisli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146027 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda U boltların tamamında rondela kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146026 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda u boktlarda kullanılan pullarda paslanma başladığı görülmüştür. Genel olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146025 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda Tava sonlandırmasında kapama görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146024 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda kararmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146023 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda Geko montaj ayağında paslanma paşladığı görülmüştür. Bütün gekolarda geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146022 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda dolap tarafından sayıldığında 4. Geko ayağının montaj elemanlarının fazla sıkılmasından dolayı rondela mukavemetini kaybettiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146021 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda Direk kablo çıkışında şapka görülmemiştir. Mevcut konulan kapama üzerinde kesilme işlemi yapılmış, boya atılmış ve trapez vida kullanılarak sabitlenmiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146020 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tagda birleştime flanşlarının birbirini tam karşılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146019 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tag ve kablo tavası üzerinde korozyona benzer beyazlaşma görülmüştür. Tag ve tavanın tamamında görülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146018 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tag üzerinde nakliye esnasında oluşan kararmalar olduğu düşünülmektedir. Tag ların tamamında bu izlerden vardır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146017 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tag üzerinde IR aydınlatma ve montaj malzemesi üzerinde paslanma başladığı görülmüştür. Ayrıca ayar yaparken çizilmeden dolayı boya kalkması oluşmuştur. Tüm sahalarda vardır.Geneli bu şekildedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146016 | Ayak süs betonu, yedek boru ve Tij boyları. Ayrıca yedek boru ağzı kapalı değildir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146015 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tag birleştirme flanşlarında montaj malzemesinin fazla yıkılmasından dolayı rondelanın mukavemetinin bozulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146014 | Şehir hastanesi Giriş yönündeki tag ayağında galvaniz soyulmaları olduğu görülmüştür. Ayakların tamamında vardır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146013 | Şebeke panosu perçinini tan sıkılmadıpı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146012 | Şebeke enerjisi kablosunda etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146011 | Şebeke enerjisi giriş klemenslerinde etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146010 | Şebeke enerjisi giriş klemensinde etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146009 | Sw üzerinde etiket, boş portlarda kapama ve stopper olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146008 | Sw üzerinde etiket, boş portlarda kapama ve stopper görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146007 | Sw üzerinde etiket, boş portlarda kapama ve stopper görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146006 | Sw üzerinde etiket, bol portlarda kapama ve stopper görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146005 | Sw üzerinde etiket ve yanında stopper görülmemiştir. Ayrıca sw üzerinde boş portlarda kapama yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146004 | Sw üzerinde etiket ve kenarında stopper görülmemiştir. Ayrıca boş portlarda kapama yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146003 | Sw üzerinde etiket olmadığı ve boş portlarda kapama yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146002 | Sw üzerinde etiket olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146001 | Sw raya oturmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
146000 | Sw raya oturmadığı görülmüötür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145999 | Sw ler üzerinde etiket görülmemiştir. Ayrıca boş portlarda kapama yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145998 | Sw etrafında stopper görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145997 | Sw etiketi üzerinde hasar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145996 | Sw 4 nolu port üzerinde yuvanın bozulmasından dolayı rj 45 soketi yerine oturunca kitlenmediği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145995 | Sonsuz kelepçe üzerinde paslanma ve korozyon başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145994 | Sol ayak Tij boylarının farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145993 | Sol ayak müdahale kapağında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145992 | Sfp modül seri no konfigürasyon listesinde olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145991 | Sfp modül seri no konfigürasyon da yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145990 | Sfp modül konfigürasyon listesinde yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145989 | Sfp modül konfigürasyon listesinde olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145988 | SFP modül konfigürasyon listesinde olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145987 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145986 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145985 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145984 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145983 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145982 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145981 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145980 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145979 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145978 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145977 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145976 | Servis Prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145975 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145974 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145973 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145972 | Servis Prizi etiketinin olmadığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145971 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145970 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145969 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145968 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145967 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145966 | Servis Prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145965 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145964 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145963 | Servis prizi etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145962 | Servis prizi etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145961 | Servis prizi etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145960 | Sahalarda zor giren müdahale kapaklarının geleninde kenarlarıda galvaniz atması ve paslanma sorunları görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145959 | Saha genelinde iki çeşit menteşe kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145958 | Saha dolanına yakınnayakta u boltların yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145957 | Saha dolabı şapkasında boya kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145956 | Sağ ayak yedek borunun dışarıda fazla uzun pay bırakıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145955 | Sağ ayak Yedek boruların ağzı açık ve uzun olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145954 | Sağ ayak Tij boylarının aynı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145953 | Sağ ayak süs betonu ve ayak arasında açıklık görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145952 | Sabit kameranın üzerine boya gelmesi görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145951 | Sabit kamera vidalarının sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145950 | Sabit kamera üzerinde siyah aselsan etiketinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145949 | Sabit kamera üzerinde aselsan logolu tarafta boya üzerinde yatay bir şekilde fırça izleri görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145948 | Sabit kamera şapkası da çizik görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145947 | Sabit kamera şapka vidasında plastik contanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145946 | Sabit kamera şapka vidası plastik contasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145945 | Sabit kamera şapka vidası da plastik contanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145944 | Sabit kamera şapka vidası da plastik conta görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145943 | Sabit kamera şapka vidası contasının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145942 | Sabit kamera serinin konfigürasyon listesinde yanlış olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145941 | Sabit kamera logosunda soyulmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145940 | Sabit kamera lens yukarısında bulunan üst camın düştüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145939 | Sabit kamera etiketinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145938 | Sabit kamera etiketinde hasar olduğu görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145937 | Sabit kamera boyasında fırça izleri görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145936 | Sabit kamera boyasında fırça izleri görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145935 | Sabit kamera ayağında farklı tonda boya görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145934 | Sabit kamera aselsan logosunda soyulmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145933 | Sabit kamera aselsan logosunda soyulmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145932 | Roket başlığının su aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145931 | Roket başlığının iç tarafından boya atması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145930 | Roket başlığı vidaların da diş kapma sorunu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145929 | Roket başlığı üzerinde darbeden dolayı boya kalkması görülmüştür . | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145928 | Roket başlığı üzerinde çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145927 | Roket başlığı üzerinde çapaklanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145926 | Roket başlığı üzerinde boya soyulması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145925 | Roket başlığı tutturma vidaları paslanmaya başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145924 | Roket başlığı su alma sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145923 | Roket başlığı müdahale kapağı vidalarının diş kaptırıldığı görülmüştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145922 | Roket başlığı montaj vidasında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145921 | Roket başlığı montaj vidasında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145920 | Roket başlığı montaj vidasında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145919 | Ayak kablo çıkışında şapka olmadığı kapama olduğu görülmüştür. Bu kapamayıda metrik vida ile değil trapez çatı vidası ile sabitlendiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145918 | Roket başlığı montaj somunun kaynağından koptuğu ve arka taraftan sıktığı görülmüştür. Bu nedenle fırçalı yapı yerine Zor oturmaktadır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145917 | Roket başlığı kozmetik sorunu olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145916 | Roket başlığı kaynak yerlerinde rütuş boya çalışması yapılmış ton farkı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145915 | Roket başlığı kaynak yerlerinde boyanın tam kaynamadıpı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145914 | Roket başlığı kamera montaj perçinlerinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145913 | Roket başlığı kablo girişi vidasının uygun atılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145912 | Roket başlığı kablo giriş plakalarının tam sıkılmadığımdan dolayı su aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145911 | Roket başlığı kablo giriş panelinin vidaların sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145910 | Roket başlığı içerisine su aldığı kuruduktan sonra su izi oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145909 | Roket başlığı içerisine kaplı girişi plakasından su aldığı görülmüştür. Su izleri bellidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145908 | Roket başlığı içerisinde su olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145907 | Bazı noktalarda direk içerisinde su birikintisi görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145906 | Roket başlığı içerisinde su izleri görülmüştür. Genel olarak vardır genel uygunsuzluk taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145905 | Roket başlığı içerisinde demir tozları görülmüştür. Roket başlıpı su alma sonrasında bu talaşların paslanma yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145904 | Roket başlığı içerisinde boş rakorların gevşek olduğu görülmüştür. Bu sebeple su aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145903 | Roket başlığı boğazında eğiklik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145902 | PTS üzerinde büyük uyarıcı levha monte edildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145901 | Bazı noktalarda UPS serileri hatalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145900 | Pts sistemi montaj ayaklarında farklı tonda boya ile rütuş yapıldığı görülmüştür. Ayrıca montaj ayaklarında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145899 | Bazı Saha dolabı şapkalarında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145898 | PTS sayım doğrulama tutanaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145897 | PTS Sayım başarım tutanaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145896 | PDU üzerinde KGK PRİZİ etikenin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145895 | PDU priz üzerinde su akıntısının olduğu kuruyarak iz yaptığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145894 | PDU priz sigortası üzerinde yazılarda silinme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145893 | Parafudura giren kablo yüksüğünün koruma kabında hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145892 | Bütün noktalarda fan filtrelerinin değişmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145891 | Parafudur üzerine giren kablo yüksüğünde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145890 | Orta ayakTij boylarının aynı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145889 | Orta Ayak Yedek boruların ağzı açık ve uzun olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145888 | Noktada yer tesliminde 55 mt lik bir enerji ve fiber kazısı görülmektedir. Fakat belediye tranşe kazıya izin vermemiştir. Yatay sondaj ile geçebilirsiniz diye belediye tarafından alt yükleniciye söylenmiş. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145887 | Noktada kurumsal fiber olduğundan dolaba ek alınmıştır. Bu sebeple iki adet fiber hat olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145886 | Noktada kurumsal fiber olduğu görülmüştür. Ayrıca emniyet kendi kameradı için bir sistem koyduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145885 | Noktada kameralara denk gelen ağaç kollarının olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145884 | Noktada kamera, ır ve ışık algılayıcı ayarlarının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145883 | Bütün noktalarda roket başlığı üzerinde çizilmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145882 | Noktada kaldırım söküldüğü ve dolaba yaslanarak istiflendiği görülmüştür. Dolap üzerinde hasar olup olmadığı kontrol edilememiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145881 | Noktada enerji olmasına rağmen UPS te arıza olduğundan dolayı 7 dklık test yapılamamıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145880 | Noktada belediyeye ait kameraların monte edildiği görülmüştür. Uygulama ile ilgili olarak tutanak görülmüştür. Tutanağın paylaşılması ve kabulden önce EGM onayı alınması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145879 | Nokta ile ilgili kazı fotoğrafları gösterilmemiştir. Kazı fotoğrafları görülemediği için nokta özelinde 10 yıllık taahhütname verilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145878 | Nokta enerji kazısı mavi işaretli ok fiber hattının olduğu düşünülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145877 | Müdahale kapağında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145876 | Müdahale kapağı galvaniz atması ve paslanma sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145875 | Montaj malzemeleri eğilmesi görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145874 | Mevcut sepetli boyutu kameralara yetmediğinden direk üzeri ve roket başlığı kontrolleri yapılamamıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145873 | Meger cihazı kalşbrasyon tarihi 1 yılı geçtiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145872 | Kontrol edilen bütün Tag ve ayak aynı durumdadır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145871 | Konfigürasyon listesinde direk seri no düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145870 | KGYS logosunda çizik görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145869 | KGYS Logosunda boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145868 | KGYS etiketinde boya akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145867 | KGYS etiketi boya akması sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145866 | Kapı sw rondelanın eksik olduğu görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145865 | Kamera yön ayarları ve tutanağı yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145864 | Kamera şapka vidaları ayarlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145863 | Kamera şapka vidaları ayarlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145862 | Kaçak akım rölesine giren nötürn yüksük izolesine kadar soyulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145861 | Kabul öncesinde tüm kamera camlarının temizlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145860 | Kablo tavasının tam karşılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145859 | Kablo tavasının denk gelmemesi sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145858 | Kablo Tavasında kapama görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145857 | Kablo tavası üzerinde eksik vidalar görülmüştür. Ayrıca birleşim yerlerinde açıklık görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145856 | Kablo tavası uç kapaması yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145855 | Kablo tavası ucunda kapama görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145854 | Kablo tavası sonlandırmasında kapama yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145853 | Kablo tavası kablo çıkışlarında eksik olan plastikler tamamlanmıştır. Açık kalan yerlere silikon sıkılması gerekmektedir. Tüm noktalardaki kablo çıkışkarına gereklidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145852 | Kablo tavalarının tam birleşmediği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145851 | Kablo kanalında direk içerisine inen kabloların temas ettiği yüzeyde conta olmadığı görülmüştür. Zamanla kabloların hasar alacağı düşünülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145850 | Kablo kanalı direk arasında şapka yoktur düz kapama olduğu görülmüştür. Ayrıca trapez vida atılmış tutmayıncada tel ile tutturulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145849 | Kablo giriş rokorlarında fiber girişinde contanın takılmadıpı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145848 | Işık sensörü montaj vidalarının iki adet atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145847 | Işık sensörü montaj ayağı üzerinde çizilme den dolayımgalvaniz atması görülmüştür. Zamanla paslanmaya dönebileceği düşünülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145846 | Işık sensörü kablosunda ezilme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145845 | ışık sensörlerinin iki adet vida ile monte edildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145844 | Işık algılayıcı 2 adet vida ile monte edildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145843 | IR Montaj ayağı üzerindekş perçinlerde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145842 | Ir montaj ayağı elemanlarında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145841 | Ir aydınlatma ve Geko çelik boruların daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145840 | Ir aydınlatma üzerinde ön cam vidasında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145839 | IR aydınlatma üzerinde çizilme ve paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145838 | Ir aydınlatma paslanlanma sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145837 | Ir aydınlatma montaj ayağının üzerinde beyazlaşma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145836 | Ir Aydınlatma kablo girişlerinde bant uygulamasının daha kalıcı yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145835 | Ir aydınlatma ayağında çapaklanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145834 | Ir atdınlatma montaj ayaklarında paslanma ve korozyon başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145833 | Harektli kamera vida kapamaları görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145832 | Hareketli yağlanma sorunu bütün noktalarda vardır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145831 | Hareketli kameralarda yağ akma sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145830 | Hareketli kamerada yağlanma sorunu ve beyaz lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145829 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145828 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145827 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145826 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145825 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145824 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145823 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145822 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145821 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145820 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145819 | Hareketli kamerada vida kapamalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145818 | Hareketli kamerada aşırı yağlanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145817 | Hareketli kamerada aşırı yağlanma olduğu görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145816 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145815 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145814 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145813 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145812 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145811 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145810 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145809 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145808 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145807 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145806 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145805 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145804 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145803 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145802 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145801 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145800 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145799 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145798 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145797 | Hareketli kamera vida kaplamalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145796 | Hareketli kamera vida kapamaları görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145795 | Hareketli kamera vida kapaları görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145794 | Hareketli kamera üzerinde yağ akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145793 | Hareketli kamera üzerinde vida kapasının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145792 | Hareketli kamera üzerinde derin çizikler ve tonajı farklı olan rütuş işlemi görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145791 | Hareketli kamera üzerinde çizilmeler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145790 | Hareketli kamera üzerinde çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145789 | Hareketli kamera üzerinde çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145788 | Hareketli kamera üzerinde çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145787 | Hareketli kamera üzerinde çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145786 | Hareketli kamera üzerinde çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145785 | Bu nokta özelinde yer değişikliği olduğu bilgisi alınmıştır. Bu değişiklik ile ilgili olarak müşavir firmada ve kontrolörü tutanak mevcuttur. Tutanağın EGM ile de paylaşılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145784 | Hareketli kamera üzerinde aşırı yağ akması ve ek olarak kaplama yapıldığı görülmüştür. Ayrıca etikette hasar ve kasa üzerinde logonun yanında hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145783 | Hareketli kamera üzerinde aşırı yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145782 | Hareketli kamera üzerinde aşırı yağ akma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145781 | Hareketli kamera seri etiketinin uç kosmının kesildiği görülmüştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145780 | Hareketli kamera sabitleme vidasında çatlama görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145779 | Hareketli kamera sabitleme vidalarında çatlama ve paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145778 | Hareketli kamera sabitleme vidalarında çatlama ve paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145777 | Hareketli kamera sabitleme vidalarında çatlak görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145776 | Hareketli kamera rj 45 koruma başlığında yırtılma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145775 | Hareketli kamera montaj ayağında boya kalkması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145774 | Hareketli kamera montaj ayağında boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145773 | Hareketli kamera kenarında derin sürtünme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145772 | Hareketli kamerada çizilme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145771 | Hareketli kamera birleşme yerlerinde kullanılan maddenin fazla olduğu dışarı taştığı ve yağlanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145770 | Hareketli kamera birleşim yerinde bez veya elyafa benzeyen bir madde görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145769 | Hareketli kamera ayağında boya çatlaması olduğu ve farklı ton boya ile rütuş yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145768 | Hareketli kamera alarm kablosunun takılmadığı boşta olduğu görülmüştür. Bağlantısı yapılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145767 | Hareketli kamera alarm bağlantılarının yapılması. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145766 | GK5 üzerinde siyah aselsan etiketi görülmemiştir. GK5 etiketleri tüm noktalarda siyah aselsan etiketi üzerinde yapıştırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145765 | Gk-5 üzerinde siyah aselsan etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145764 | Gk 5 üzerinde siyah aselsan etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145763 | Gk 5 üzerinde siyah aselsan etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145762 | Genel uygunsuzluk tablosu dolap ve kamera adımlarıda geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145761 | Genel uygunsuzluk maddelerindeki Dolap ve kamera adımlarıda geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145760 | Genel Uygunsuzluk maddelerinde geçen kamera ve saha dolabı adımlarıda geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145759 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145758 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145757 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145756 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145755 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145754 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145753 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145752 | Genel uygunsuzluk maddeleri de geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145751 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145750 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145749 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145748 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145747 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145746 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145745 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145744 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145743 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145742 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145741 | Genel uygunsuzluk maddeleri de geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145740 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145739 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145738 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145737 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145736 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145735 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145734 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145733 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145732 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145731 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145730 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145729 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145728 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145727 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145726 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145725 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145724 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145723 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145722 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145721 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145720 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145719 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145718 | Genel Uygunsuzluk maddeleri de geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145717 | Geko+ , ışık sensörleri , Ir aydınlatma, Tag birleşim yerleri vb. Hastane giriş yönüne yazılan uygunsuzluklar bu yön içinde geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145716 | Geko, İr ve ışık sensörü ayarlarının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145715 | Geko, ır ve ışık sensörü ayarlarının yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145714 | Geko, IR aydınlatma ve Işık Sensörü arka bağlantıları için kalıcı uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145713 | Geko ve ır Aydınlatma kablo girişlerind daha kalıcı bir uygulama yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145712 | Geko şapkasında vida eksiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145711 | Geko şapkasında çizik görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145710 | Geko şapka vidasının eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145709 | Geko PTS Sayım başarım tutanaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145708 | Geko ön plastik aksamının kalktığı ve arada boşluk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145707 | Geko montaj ayaklasında farklı tonda boya ile rütuş yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145706 | Geko montaj ayaklarının fazla sıkılmadan dolayı eğildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145705 | Geko montaj ayaklarında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145704 | Geko montaj ayağında korozyon başlangıcı görğlmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145703 | Geko ayağında paslanma görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145702 | Flanşların tam karşılamadığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145701 | Flanşların birleşmemesi sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145700 | Flanşlar üzerinde galvaniz akıntıları görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145699 | Fiber rakoru kapağının takılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145698 | Fiber rakor kapağının takılmadıpı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145697 | Fiber rakor kapağının takılmadığı görülmüştür. Kablo onamaktadır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145696 | Fiber patch panelin montaj malzemelerinin eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145695 | fiber patch panelde montaj malzemesi eksikliği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145694 | Fiber patch panel vidası on birinin eksik olduğu ve pul rondela on olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145693 | Fiber patch panel üzerinde vida eksiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145692 | Fiber patch panel üzerinde pul ve rondela kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145691 | Fiber patch panel üzerinde pul ve rondela kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145690 | Fiber patch panel üzerinde pul ve rondela kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145689 | FİBER patch panel üzerinde montaj malzemesi eksikliği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145688 | Fiber patch panel üzerinde montaj elemanı eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145687 | Fiber patch panel üzerinde boşluk alanlarda kapama olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145686 | Fiber patch panel rack vidasının somunun arkaya düştüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145685 | Fiber giriş rakorunda contanın kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145684 | Fırçalı yapı üzerinde rondela kullanılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145683 | Falanşlar tam karşılanmadığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145682 | Eriyen bantların altında klemen girişlerinde canlı uçların izolesinin fazla soyulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145681 | Eriyen bantların alt tarafında klemenslere giren kabloların izolesinin fazla soyulması | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145680 | Enerji sonlandırmasında nötr ucunun ek yapıldığı ve açıkta olduğu görülmüştür. Normalde faz kablosunu baz alırsak ek yapmaya gerek yokken ek yapılmış ?? ?? | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145679 | Enerji sonlandırmasında kablonun kısa kaldığı bu sebeple ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145678 | Enerji sonlandırmasında etiket ve papuç görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145677 | Enerji sonlandırma sonda yüksük görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145676 | Enerji sonlandırma sonda etiket ve papuç görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145675 | Enerji sonlandırma sonda etiket görülmemiştir. Dolap içerisine el ile asetatlı kalem ile yazıldığı görülmüştür. Ayrıca kablo uçlarında yüksük görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145674 | Enerji panosu şönt barası koruma kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145673 | Enerji panosu kablo kanalı kapağının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145672 | Enerji Kazısında çökmeler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145671 | Enerji Kazısı olan yerde çöküntü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145670 | Enerji kazısı kaldırım ggeçişlerinde çökmeler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145669 | Enerji kazısı kaldırım altından götürülmüş olup geçtiği yerde çöküntü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145668 | Enerji kazısı , tranşe kazı olan yerde asfalttan dolayı kırmızı boya görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145667 | Enerji kazısı , kaldırımdan geçen yerlerde çöküntüler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145666 | Enerji kazı güzergahındam çöküntüler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145665 | Enerji kablosunda pay olmadığından kablo faz hattı üzerinde kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145664 | Enerji hattında kazı yerlerinin engebelli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145663 | Enerji Hattı kazı güzergahında çöküntüler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145662 | Enerji hattı kaldırımda çökmeler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145661 | Enerji hattı güzergahında çöküntüler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145660 | Enerji giriş klemenslerinde etiket olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145659 | Enerji Faz girişinde kablo yüksüğü koruma şapkasının hasar aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145658 | Enerji alınan noktada kablo üzerinde etiket olmadığı görülmüştür. Dolap kapağı üzerinde el ile yazıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145657 | Emt borunun 1 inç(2,54cm) olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145656 | Emt borunun 1 inç (2,54cm) olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145655 | Emt borunun 1 inç (2,54cm) olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145654 | Emt borunun 1 inç (2,54cm) olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145653 | Emt boru üzerine kalemle MOBESE yazdığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145652 | Emt boru üzerinde enerji hattının ismi yazdığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145651 | Emt boru ucında silikon uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145650 | Emt boru sonsuz kelepçelerdr paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145649 | Emt boru çapının şartnamede geçen kablo çapına uygun olarak min. 1 inç (2.54 cm) olması gerektiği yazılmıştır. Fakat Emt borunun 2 cm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145648 | Emt boru çapının şartnamede geçen kablo çapına uygun olarak min. 1 inç (2.54 cm) olması gerektiği yazılmıştır. Fakat Emt borunun 2 cm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145647 | Emt boru çapının 1 inç (2,54cm) olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145646 | Emt boru çapının 1 inç (2,54cm) den küçük olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145645 | Emt boru betonun toprak yüzeyinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145644 | Emt boru betonun kazı yapılan toprağın üstünde olduğu alt tarafa doğru elle kazıldığonda kabloya ulaşılabilir olduğu görülmüştür. Betonun yeniden derin atılmasının değerlendirilmesi | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145643 | Emt boru ucunda silikon görülmemiştir. Ayrıca sonsuz kelepçe üzerine sıkılan Tekden dolayı paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145642 | Dolap ve Direk topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145641 | Dolap üzerinde paslanmalar başladığı ve boya hasarı görülmüştür. Farklı tonda rütuş boyası yapılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145640 | Dolap üzerinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145639 | Dolap üzerinde mutelif yerde darbeye dayalı çizilme, boya atması ve paslandığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145638 | Dolap üzerinde etiketler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145637 | Dolap üzerinde büyük bir darbenin olduğu ve rütuş çalışması yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145636 | Dolap üzerinde boya atması ve pas görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145635 | Dolap üzerinde boya atması başladığı görülmüştür. Rütuş işlemi yapılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145634 | Dolap üzerinde bant görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145633 | Dolap üzerinde bant görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145632 | Dolap üzeri de yazan nokta adında kalkmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145631 | Dolap topraklamasının olmadığı kablonun toprak barasında bağlı olmasına rağmen diğer ucunun boşta olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145630 | Dolap Toprak ölçümü (toprak ölçümü sonrası baza altı kontrollerinde toprak kablosunun baraya takılmadığı baza altında olduğu görülmüştür.) Toprak değerinin 4.3 ohm olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145629 | Dolap toprak kablosunda ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145628 | Dolap terazide değildir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145627 | Dolap şapkasında vidanın boşa döndüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145626 | Dolap şapkasında vidanın boşa döndüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145625 | Dolap şapkasında korozyon başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145624 | Dolap şapkasında hasar görülmüştür. Hasar oluşan noktadan paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145623 | Dolap şapkasında derin darbe görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145622 | Dolap şapkasında çizikler ve paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145621 | Dolap şapkasında çizikler görülmüştür. Ayrıca perçinli malzeme üzerinde rütuş yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145620 | Dolap şapkasında çizgi olduğu boyanın tam doldurmadıpı inceden paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145619 | Dolap şapkasında bombelenme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145618 | Dolap şapkasında bombelenme görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145617 | Dolap şapkasında köşelerde aşırı çizikler vardır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145616 | Dolap şapkası vidası da pul olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145615 | Dolap şapkası üzerinde rütuş işlemleri ve çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145614 | Dolap şapkası üzerinde derin çizikler ve yaralanmalar görülmüştür. Buna sebep paslanmalar onda oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145613 | Dolap şapkası üzerinde boyada delikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145612 | Dolap şapkası ucunda perçinli parçanın kaynğından ayrıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145611 | Dolap şapka vidasının diş kaptığı tam olarak sıkılmadıpı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145610 | Dolap şapka vidası perçininde diş kapması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145609 | Dolap şapka vidası on tam sıkılamadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145608 | Dolap şapka vidası on diş kaptığı için tam sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145607 | Dolap şapka vidası on diş kaptığı dan tam oturmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145606 | Dolap şapka vidası on ağzının bozuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145605 | Dolap şapka vidalarının olmadığı görülmüştür. Bize kontrollerde eşlik eden alt yüklenici de olmadığından dolayı dolap şapkası açık kalmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145604 | Dolap şapka vidalarının diş kaptığı için tam sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145603 | Dolap şapka vidalarının boşa döndüğü diğerinşnde tam sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145602 | Dolap şapka vidaları diş kapmadan dolayı tam sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145601 | Dolap sw montaj vidasının birinin vida kafasının bozulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145600 | Dolap seri no konfigürasyon listesinde hatalı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145599 | Dolap numarasında kalkmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145598 | Belediye Pts için noktadan enerji almıştır. Enerjiyi dolap baza kapağını keserek aldığı görülmüştür. Enerji altığı noktada nötçt ve faz uçlarının fazla soyulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145597 | Dolap müdahale kapağında paslanma ve yuvasında galvaniz atması görülmüştür. Yrıca kilit mekanizmasında eğilme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145596 | Dolap menteşesinde taşlama izi ve paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145595 | Dolap menteşesinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145594 | Dolap menteşesinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145593 | Dolap menteşesinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145592 | Dolap menteşesinde çizilme ve paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145591 | Dolap kulakçıklarında paslanma görülmüştür. Dolap kulakçıklarında çoğu yerde eğilme rütuş görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145590 | Dolap kozmetik hataların olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145589 | Dolap kozmetik hataların olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145588 | Dolap kilit mekanizmasında gıcırdama sesi gelmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145587 | Dolap kilit mekanızmasınds gıcırtı sesi gelmektedir. Dolap etiketinin kapak üzerinde başka bir yere yapıştırıldığı görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145586 | Dolap kilidi açılmadığından enerji sonlandırılması kontrol edilememiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145585 | Dolap kilidi açılmadığı dan enerji sonlandırma sonda bakılamamıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145584 | Dolap kapağını açtığımızda UPS hataya düştüğü devamlı buzzer öttüğü görülmüştür. Yapılan kontroller sonrasında GK5 güç kaynağının arızalı olduğunu enerji geldiği anda sigortayınattırdığı harici ve dahili olarak görülmüştür. sisteme herhangi bir sıkıntı vermemesi için sökülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145583 | Dolap kapağında sürtme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145582 | Dolap kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145581 | Dolap kapağında paslanma ve boya atması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145580 | Dolap kapağında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145579 | Dolap kapağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145578 | Dolap kapağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145577 | Dolap kapağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145576 | Dolap kapağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145575 | Dolap kapağında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145574 | Dolap kapağında paslanm başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145573 | Dolap kapağında boyada çatlaması olduğu zamanla boyada atma olabileceği düşünülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145572 | Dolap kapağında boya atması ve paslanma başladığı görülmüştür. Sebebinşn ise menteşe açısının farklı olmasından dolayı kapağın vidaya sürtmesidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145571 | Dolap kapağı üzerindeki dolap numarasında hep baloncuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145570 | Dolap kapağı üzerinde sw denk geldiği yerde süngerin hasar aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145569 | Dolap kapağı üzerinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145568 | Dolap kapağı üzerinde paslanma başladığı ve boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145567 | Dolap kapağı üzerinde fazla çiziklerden dolayı rütuş boya çalışması olduğu görüldü. KGYS logosuna da bulaşmış. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145566 | Dolap kapağı toprak kablosunun fazla soyulması dan dolayı yüksük dışında kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145565 | Dolap kapağı şapkaya sürttüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145564 | Dolap kapağı iç kısmında çizik görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145563 | Dolap kapağı contası da yaralanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145562 | Dolap kapağı boyasında paslanma başladığı ve sac çapaklarının olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145561 | Dolap kaide betonunun yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145560 | Dolap kaide betonunda kırılmalarınn olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145559 | Dolap kaide betonunda kırılmalar ve dökülmeler olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145558 | Dolap kaide betonunda kırılmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145557 | Baza altı toprak kablosu izolasyonunda soyulma olduğu el ile kontrollerde tespit edildi. Fakat fotoğraf ile görünmemektedir. Kablo bağı üst kısmında | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145556 | Dolap kaide betonunda kırılma ve dökülme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145555 | Dolap kaide betonunda kırılma ve dökülme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145554 | Dolap kaide betonunda hafif eğim olduğu görülmüştür. Ayrıca beton üzerinde dökülme ve kırılmalar da görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145553 | Dolap kablo girişlerinde açık kalan yerlerden dolayı dolap içerisinde örümcek görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145552 | Dolap kablo girişi panelinde kelebek vidanın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145551 | Dolap ile kaide betonu arasında çekilen mastiklerde boşlukların olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145550 | Dolap ile bazayı birleştiren vidanın çok sıkılmasından dolayı rondela on mukavemetinin bozulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145549 | Dolap ile baza montaj vidasında büyük ve küçük vida kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145548 | Dolap ile baza montaj vidalaronın birinin küçük olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145547 | Dolap ile baza birleştirme vidaların farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145546 | Dolap ile alt baza montaj elemanlarında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145545 | Dolap içine giren kabloların rakorlarının , özellikle fiber kablo rakorlarının takılı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145544 | Dolap içinde alt baza birleştirme vidasının olduğu yerde paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145543 | Dolap içi temizliği nokta kontrollerinde yapılmaktadır. Fakat yeterli değildir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145542 | Dolap içi kelebek vidalar da eksiklik görülmüştür. Ayrıca kelebek vidaların çok gevşek bırakıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145541 | Dolap içi baza kapağı kelebek vida vidasının yamuk olduğu kapağın zor girip çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145540 | Dolap içi aydınlatma H2 etiketinin hasar aldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145539 | Dolap içi aydınlatma etiketinin hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145538 | Dolap içi aydınlatma etiketinde kalkma olduğu yapışmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145537 | Dolap içi aydınlatma etiketinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145536 | Dolap içi aydınlatma etiketinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145535 | Dolap içi aydınlatma etiketinde hasar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145534 | Dolap içerisinin çamur olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145533 | Dolap içerisinden belediye Pts için enerji aldığı ve dolap içeirsinde baza kapağında spiral ile kesme işlemi görülmüştür. Ayrıca sigorta girişinden enerji alındığı ve uygun bağlantı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145532 | Dolap içerisinde sw olmadığı görülmüştür. Konfigürasyon listesinde seri no kısmı boştur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145531 | Dolap içerisinde PDU üst kısmında bulunan ızgara panel rock vidaların diş kaptığı boşta döndüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145530 | Dolap içerisinde izolasyonunun çok soyulduğu görülen enerji kablosu vardır. Sinyalizasyon enerjisi olduğu öğrenilmiştir. Tutanak vardır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145529 | Dolap içerisinde fan yuvasının üstünde boya çizilmesi ve atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145528 | Dolap içerisinde boya dalgalanması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145527 | Dolap iç Aydınlatma etiketinin olmadığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145526 | Dolap iç Aydınlatma etiketinim olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145525 | Dolap iç Aydınlatma etiketinde hasar olduğu görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145524 | Dolap ğzerinde etiketlerde bombelenme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145523 | Dolap formu ve UPS tarihi, Ayrıca UPS üzerinde data kablosu olmasına rağmen ilgili formda UD olarak işaretlenmiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145522 | Dolap formu ve UPS tarihi, Ayrıca UPS üzerinde data kablosu olmasına rağmen form üzerindeki ilgili madde UD yazıldığı ve sw seri no form üzerine yazılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145521 | Dolap formu ve UPS tarihi, Ayrıca UPS üzerinde data kablosu olmasına rağmen form üzerinde ilgili madde UD yazıldığı ve sw seri no yazılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145520 | Dolap formu ve UPS tarihi Ayrıca form üzerinde daksil kullanılarak dolap seri no tekrardan yazıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145519 | Dolap formu üzerinde UPS seri no kısmında hatalı seri no görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145518 | Dolap formu üzerinde sw serino yazılmadığı ve UPS üzerinde data kablosu olmasına rağmen UD olarak görülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145517 | Dolap formu üzerinde sw seri no yazmadığı ve UPS üzerinde data kablosu olmasına rağmen UD yazıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145516 | Dolap formu üzerinde sw seri no yazılmadığı ve UPS üzerinde data kablosu olmasına rağmen ilgili maddede UD yazılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145515 | Dolap formu üzerinde sw seei no yazılmadığı ve UPS data kablosu olmasına rağmen form üzerinde UD yazılmıştır | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145514 | Dolap form cebinde darbeye bağlı göçük olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145513 | Dolap fiber rekor kapağının takılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145512 | Dolap fiber girişinde rakor kapağının takılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145511 | Dolap dosya gözünde işlem olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145510 | Dolap contasında boya bulaştığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145509 | Dolap bazasında boya atmaları görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145508 | Dolap baza vidasının ufak olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145507 | Dolap baza vidalarının büyük ve küçük olarak takıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145506 | Dolap baza vidaların farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145505 | Dolap baza vidaların da montaj malzemelerinin eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145504 | Dolap baza tutturma vidalarının küçük olanlar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145503 | Dolap baza montaj vidası on yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145502 | Dolap baza montaj vidalrının küçük oldupu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145501 | Dolap baza kapağında kelebek vidanın eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145500 | Dolap baza kapağında boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145499 | Dolap baza kapağı üzerinde conta olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145498 | Dolap baza kapağı kelebek vidalarının 1 tane eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145497 | Dolap baza içerisinde toprak kablosunda ek görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145496 | Dolap baza altında toprak kablosunda ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145495 | Dolap baza altında toprak kablosunda ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145494 | Dolap baza altında toprak kablosunda ek görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145493 | Dolap baza altında çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145492 | Aselsan logosunda soyulmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145491 | Dolap baza altında aşırı terleme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145490 | Dolap baza altı vidaların montaj malzemelerinin eksik olduğu görülmüştür. Ayrıca büyük pul görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145489 | Dolap baza altı toprak kablosu ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145488 | Dolap baza altı kablo paylarının fazla olmasından dolayı çok karışık olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145487 | Dolap baza altı çelik dıbellerden birinin havada kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145486 | Dolap baza ağzında paslanma ve boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145485 | Dolap baza ağzında paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145484 | Dolap baza ağzında boya kalkması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145483 | Dolap baza ağzında boya atmasının olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145482 | Dolap baza ağzında boya atması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145481 | Dolap baza ağzında boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145480 | Dolap baza ağzı ve baza kısmında kalan yerlerinde boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145479 | Dolap aydınlatmasınetiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145478 | Dolap aydınlatması etiketinde hasar görülmğştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145477 | Dolap aydınlatma üzerinde etiket olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145476 | Dolap aydınlatma H2 etiketinin hasar gördüğü görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145475 | Dolap aydınlatma etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145474 | Dolap aydınlatm etiketinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145473 | ?? Nokta özelinde böyle bir sözel olarak görüşme olduğu bu durum ile ilgili olarak herhangi bir tutanak veya kanıtın olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145472 | Bu olayların üzerine emniyet ile görüşmeler sonucunda emniyet tarafı aselsandan izin alabilirseniz emniyetin eski sinyalizasyon hattı borusundan enerji ve fiber kabloyu geçirebilirsiniz denilmiş. Bu sebep ile noktada kazı yapılmamıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145471 | Alt yüklenicinin saha göndermiş olduğu yatay sondajcı da bu nokta özelinde sur'dan dolayı sondaj yapamayacağını söylemiş. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145470 | Dolap altı baza içerisinde rakor ve rakor kapaklarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145469 | Dolap alt bazasonda topraklama kablosunda ek görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145468 | Dolap alt bazasında toprak kablosunun hasarlı olduğu görülmüştür. Kablo fazla payı olmasından dolayı hasarlı yerinden kesilerek yeni pabuç sıkılarak düzeltilmiştir. Fakat kablo izolesinde hasar olduğu bu sebep ile bant atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145467 | Dolap alt bazasında toprak kablosunun ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145466 | Dolap alt bazasında su olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145465 | Dolap alt bazasında nem olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145464 | Dolap alt bazası ağzında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145463 | Dolap alt bazası ağzında boya kalkması olduğu ve paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145462 | Dolap alt baza köşesinde ufak boya atmasından dolayı paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145461 | Dolap alt baza kapağında eğilme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145460 | Dolap ağzında çizilmeler vardır. Bu çizilmeler UPS konulurken olduğu, bu sebep ile ups lerin alt tarafında da çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145459 | Dolabın ve kaide betonunun yamuk olduğu görülmüştür. Ayrıca kaide betonunda dökülme kırılma oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145458 | Dolabın ve kaide betonunun yamuk olduğu görülmüştür. Ayrıca kaide betonunda dökülme kırılma oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145457 | Dolabın terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145456 | Direkten alınan Emt boru üzerindeki sonsuz kelepçeleri tel ile bağlandığı görülmüştür. Bu tellerin paslandığı ve kelepçelere de bulaştığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145455 | Direkler için genel uygunsuzluk maddesi vardır. Bu nokta özelinde direğin çok kötü durumda olduğu görülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145454 | Direk ve Dolap topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145453 | Direk ve Dolap topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145452 | Direk ve Dolap topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145451 | Direk ve dolap topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145450 | Direk ve dolap topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145449 | Direk ve ayak topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145448 | Direk üzerinde taşlama şeklinde çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145447 | Direk üzerinde paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145446 | Direk üzerinde korozyona benzer beyazlıklar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145445 | Direk üzerinde kaynak yerinde galvaniz akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145444 | Direk üzerinde kararma, çizik, akıntı ve beyazlaşma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145443 | Direk üzerinde kararma, boya, çizik ve lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145442 | Direk üzerinde kararma, boya, beyaz lekeler ve nakliye esnasında oluşan lekeler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145441 | Direk üzerinde galvaniz akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145440 | Direk üzerinde çizik,kararma,akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145439 | Direk üzerinde çizik, kararma, akıntı ve beyazlaşma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145438 | Direk üzerinde çizik, kararma, akıntı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145437 | Direk üzerinde çizik, kararma, akıntı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145436 | Direk üzerinde çizik, akıntı, kararma ve beyazlaşma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145435 | Direk üzerinde çapak ve kaynak yerlerinde galvaniz akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145434 | Direk üst kısmında aşırı bir şekilde galvaniz akıntısı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145433 | ?? tam nedenini bilmemekle birlikte toprak ölçümü için Meger cihazı bağladığımızda değer 8 - 20 ohm arası değişmekteydi. Direk toprak bağlantı kablosunu aşağıdan yukarı doğru çekince değer 1,3 - 1,5 ohm arasına düşmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145432 | Direk Tij boylarının farklı olduğu ve Tijin yamuk olduğu görülmüştür.(Direk Tij boyları ve Tijin yamuk olduğu görülmüştür.) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145431 | Direk tij boylarının farklı olduğu görülmüştür.(Direk Tij boyları) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145430 | Direk tij boylarının farklı olduğu görülmüştür. (Direk Tij boyları) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145429 | Direk tij boylarının farklı olduğu görülmüştür. (Direk Tij boyları) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145428 | Direk Tij boylarının farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145427 | Direk Tij boylarının farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145426 | Direğin terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145425 | Direğin terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145424 | Direk şapkasında ve şapkanın alt kısmında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145423 | Direk şapkasında çizik görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145422 | Direk şapkası yerinden çıkmadığı için direğin terazide olup olmadığı kontrol edilemedi. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145421 | Direk şapkası üzerinde galvaniz atması ve taşlama izleri görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145420 | Direk şapkası üzerinde galvaniz atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145419 | Direk şapkası sökülemediğinden teraziye bakılamadı. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145418 | Direk şapkası da çizik ve boya görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145417 | Direk şapkası çıkmadığımdan terazi ile kontrol edilememiştir. Direk şapkası üzerinde galvaniz atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145416 | Direk şapkası alt tarafında korozyon ve paslanma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145415 | Direk şapkalarının altında çoğu noktada korozyon ve paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145414 | Direk şapka vidaları çok sıkılmasımdan dolayı içeriye girmiştir. Bütün noktalsr düzeltildi bu nokta özelinde herhangi bir işlem yapılamamıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145413 | Direk süs betonunda kırılma ve kılcal çatlamalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145412 | Direk süs betonunda kırılma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145411 | Direk süs betonunda dökülme ve çatlama görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145410 | Direk süs betonunda da kırılma ve dökülme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145409 | Direk seri no etiketinde eğilme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145408 | Direk müdahle kapağı yuvasına Zor oturmaktadır. Müdahale kapağı yerine zorla oturtulmuştur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145407 | Direk müdahale kapaklarında ve kilitlerinde paslanma görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145406 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. Ayrıca kapak yuvasının kenarlarında galvaniz atması göülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145405 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145404 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145403 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145402 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145401 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145400 | Direk müdahale kapağı zor çıkmıştır. Genel olarak çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Genel uygunsuzluğa taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145399 | Direk müdahale kapağı yuvasında çapak Ve galvaniz atmasından dolayı pas görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145398 | Direk müdahale kapağı etrafında kabarmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145397 | Direk müdahale kapağı boşa döndüğün açılmamıştır. Kilit anahtarı kapak üzerinde kalmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145396 | Direk müdahale kapağı açılmadığı görülmüştür. Toprak ölçümleri direk üzerinden yapılacaktır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145395 | Direk müdahale kapağı açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145394 | Direk montaj elemanlarından pulun büyük kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145393 | Direk montaj elemanlarından pulların büyük kullanıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145392 | Direk montaj elemanlarında rondela kullanılmadığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145391 | Direk montaj elemanlarında fazla sıkılmasından dolayı mukavemetinin bozulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145390 | Direk montaj elemanının fazla olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145389 | Direk kaynağı üzerinde galvaniz akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145388 | Direk kaynağı üzerinde galvaniz akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145387 | Direk kablo geçişi şapkasının trapez çatı vidası ile montenedildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145386 | Direk kablo çıkışı şapkasının metrik vida ile değil trapez çatı vidası ile sabitlendiği görülmüştür. Ayrıca paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145385 | Direk ile Kablo tavası arasında kablo un temas ettiği yerlerde comta görülmemiştir. Zamanla kablo koruma kılıfında hasara yol açacağı düşünülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145384 | Direk içerisinde su olduğu görülmüştür. Fotoğraf video çekilememiştir | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145383 | Direk içerisinde su olduğu görülmüştür. Fotoğraf çekilememiştir. Tij fotoğraflarında görülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145382 | Direk içerisinde su birikintisinin olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145381 | Direk içerisinde su birikintisi görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145380 | Direk içerisinde korozyona benzeyen beyazlaşma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145379 | Direk içerisinde çapaklanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145378 | Direk içerisinde çapak ve Ray olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145377 | Direk içerisinde çapak olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145376 | Direk içerisinde çapak görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145375 | Direk içerisinde çapak görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145374 | Direk içerisinde aşırı su görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145373 | Direk iç tarafta çatlaklar ve Ray olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145372 | Direk ğzerinde paslanmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145371 | Direk falnş kaynak yerlerinde ve Tag Üzerinde yaralanan yerlerde paslanma başladığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145370 | Direk etiketleri müdahale kapağının altında değil yan eğimde olduğu görülmüştür. Aynı şekilde uyarıcı levhalar direk mğdahala kapağı izasındandeğil yan tarafındadır | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145369 | Direk etiketinde eğilme görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145368 | Direk eteğinde perçin görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145367 | Direk eteğinde boya ve galvaniz kabarması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145366 | Direk dibi zemin ile aynı seviyede olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145365 | Direk Betonunun zeminden yukarıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145364 | Direk Betonunun zeminden yukarıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145363 | Direk Betonunun zeminden çok yukarıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145362 | Direk Betonunun zeminde yukarıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145361 | Direk Betonunun kavşak zemininden yukarıda olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145360 | Direk ayaklarının uç kısımlarında paslanma başladıpı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145359 | Direk Kablo çıkışı şapkasının tel İle tutturulduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145358 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür.(Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145357 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür.(Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145356 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür.(Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145355 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür.(Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145354 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür.(Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145353 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145352 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145351 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145350 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145349 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145348 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi ) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145347 | Direğin teraizye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145346 | Direğin teraizye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145345 | Direğin eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145344 | Direğin eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145343 | Direğin eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145342 | Direğin ağız kısmında eğim olduğundan şapka takılarak terazisine bakılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145341 | Çevre düzenlenmesinde atılan betonları kırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145340 | Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145339 | Çevre düzenlemesinin uygun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145338 | Çevre düzenlemesi kapsamında atılan betonun toprak altında kaldığı görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145337 | Çevre düzenlemesi yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145336 | Çevre düzeninde çöküntüler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145335 | Çevre düzeni ve betonların uygun olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145334 | Bütün ır aydınlatma montaj ayağında ve montaj elemanlarında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145333 | Bütün ptslerde ışık sensörü kablosunda ezilme görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145332 | Bütün Pts noktalarında ışık sensörleri 2 vida ile tutturulmuş tur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145331 | Roket başlığı içerisinde su olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145330 | Dolap şapka vidalarının diş kaptığı için tam sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145329 | Hareketli kamera etiketinin yırtık bir şekilde yapıştırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145328 | Direk şapkası da korozyona benzeyen beyazlaşma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145327 | Direğin hafif eğimli olduğu görülmüştür. Şapkamın sıkıştığı | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145326 | Meger cihazı gelmediğinden toprak ölçümü yapılamamıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145325 | Dolap contasının dışarı çıktığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145324 | UPS data kablosunda rj 45 soketinin düzgün çakılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145323 | Direk kaynak yerlerinde galvaniz akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145322 | Direk içerisinde çapak görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145321 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145320 | Süs betonunda çatlak olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145319 | Direk içerisinde su olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145318 | Dolap formu üzerinde sw seei no yazılmadığı ve UPS ile sw arasında data kablosu olmasına rağmen form üzerinde UD yazılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145317 | Roket başlığı üzerinde rütuş boya yapıldığı görülmüştür. Ton farkı vardır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145316 | Hareketli kamera sabitleme vidasımda çatlama görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145315 | Hareketli kamera etiketinde hasar oluştuğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145314 | Aselsan logosunda soyulmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145313 | Direk roket başlığı montaj aparatında paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145312 | Direğin hafif yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145311 | Dolap sw için konulan süngerde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145310 | Fiber patch panelde montaj elemanı pul rondela görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145309 | Servis prizi etiketinin olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145308 | Dolap torapklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145307 | Dolap fiber girişi rakor kapanın takılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145306 | Direk seri no etiketi direk kapak izasında olmadığı yan tarafa atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145305 | UPS ekranında iç kısımda jelatin kalkmasına benzer durum görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145304 | GK5 güç kaynağı üzerinde siyah aselsan etiketi görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145303 | Sw ve güç kaynakları etrafında stopper yok. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145302 | Sw üzerinde etiket olmadığı görülmüştür. Ayrıca bol portlarda kapama yoktur. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145301 | Sfp modül seri noları konfigürasyon listesinde olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145300 | KGYS Logosunda aşırı toz olduğu görülmüştür. Toz silinmek istediğinde boyanın aktığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145299 | Dolap kaide betonunda kırılmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145298 | Direk üzerinde kararma, çizik, boya, akıntılar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145297 | Direk Tij boylarının farklı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145296 | Çevre düzeni ve Direk betonunda kırılmalar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145295 | Enerji sonlandırmasında etiket görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145294 | Tranşe kazıda kırmızı boyanın silinmeye başladığı görülmüştür. Yer yer çöküntülerin çok olduğu, bazı yerlerde asfalt atıldığı kaldırımlarda da bombelenme olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145293 | Dolap kapağının terazide olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145292 | Süs betonunda çatlak görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145291 | Dolap kaide betonjn eğimli olduğu ve kırıklar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145290 | Fiber patch panel üzerinde pul ve rondela yoktur | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145289 | UPS ekranında akıntı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145288 | Dolap kapağı ve menteşesinde paslanma başladığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145287 | Fiber kablo rakoru içerisinde contanın takılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145286 | Sfp modül seri no konfigürasyon listesinde olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145285 | UPS data kablosunun uygun çakılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145284 | Gk 5 üzerinde siyah aselsan etiketi olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145283 | Sw üzerinde etiket, boş portlarda kapaklar ve stopper olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145282 | Servis Prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145281 | Dolap formu üzerine el ile düzeltme yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145280 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145279 | Direk ve Dolap topraklamasında bant ve ya Makaron uygulaması görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145278 | Direk üzerinde çapak görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145277 | Direk kaynağında kalınlaşma ve galvaniz akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145276 | Direk üzerinde çizik, kararma ve akıntı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145275 | Direk Tij boyları, bir tane tijde 2 diş çıkmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145274 | Hareketli kamera sabitleme vidasında çatlak görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145273 | Sabit kamera ön alt camında kalkma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145272 | Hareketli kamera ayağında boya kalkması olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145271 | Hareketli kamera etiketinde kalkma olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145270 | Direğin hafif eğimli olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145269 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145268 | Kablo girişi rakorunda kelebek vidanın eksik olduğu görülmüştür. Genel uygunsuzluğa taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145267 | Direk kaynak yerinde galvaniz atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145266 | Dolap şapkasında hasar görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145265 | Dolap içi aydınlatma etiketinde hasar olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145264 | Dolap baza ağzında boya kalkması olduğu ve paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145263 | Hareketli kamera üzerinde derin çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145262 | Direk serino etiketi müdahale kapağının alt tarafına değilde bir yan tarafına monte edildiği görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145261 | Genel uygunsuzluk maddeleri de geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145260 | Çevre düzenlemesinin kontrol edilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145259 | Direk tijlerinin yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145258 | Roket başlığı içerisine önceden su girdiği sonradan kuruyarak iz bıraktığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145257 | Sabit kamera şapka vidasında plastik contanın eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145256 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145255 | Direk şapkasında kararma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145254 | Genel uygunsuzluk maddeleri de geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145253 | Hareketli kamera üzerinde beyaz boya görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145252 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145251 | Direk müdahale kapağında kararmalar görülmüştür. Muhtemelen başka galvanizli malzeme ile üst üste konulunca diğeri sökülüp kapak üzerinde kalmış. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145250 | Kayseri bütün noktalarda dolap ağızleçarının çizik ve UPS altlarının çizik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145249 | Dolap içerisinde baza birleştirme vidasının orada paslanma başladığı görülmüştür. ayrıca dolap baza birleştirme vidaların on küçük ve büyük olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145248 | Dolap baza altında toprak kablosunun ek yapıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145247 | Servis Prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145246 | Dolap formu üzerinde hatalı yazım olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145245 | Nokta terazisi kaide betondan değil dolaptan alındığı görülmğştür. Kaide betonu yamuk durmaktadır. Bundan dolayı dolabın bir tarafı havada akldığından fazla macun çekilmiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145244 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145243 | Enerji sonlandırma sonda etiket ve papuç görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145242 | Roket başlığının içerisinde su olduğu görülmüştür. Kablo giriş panelinin tam sıkılmadıpı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145241 | Direk montaj elemanlarının fazla Sıkılmasından dokayı rondelalarda bozulma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145240 | Dolap alt bazasında pas ve nem görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145239 | Dolap etiketinin, bir kısmının Servis prizi etiketinin üzerinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145238 | Dolap içi PDU üzerindeki ızgara panelin montaj malzemelerinin eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145237 | Genel uygunsuzluk maddelerinde geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145236 | Enerji sonlandırılmasında etiket ve klemens görülmemiştir. Asetatlı kalem ile dolap üzerine yazılmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145235 | Dolap baza ağız kısmında paslanma başladığı görülmiştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145234 | Dolap baza kapağı kelebek vidasında macun ve eğik olduğu görülmüştür. Aynı zamanda da paslanma görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145233 | Alt baza ağzında boya kalkmalarının olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145232 | Roket başlığı içerisinde su birikintisinin olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145231 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145230 | Direk şapkası birleşme yeri kaynağı üzerinde çapaklar görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145229 | Genel Uygunsuzluk maddeleri de geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145228 | Enerji hattı güzergahı şekilde ok ile gösterilmiştir. Enerji sonlandırılmasında etiket ve papuç görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145227 | Boş sigorta kapama parçasının arka tarafında boya görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145226 | İç aydınlatmada H2 etiketinin olmadığı görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145225 | H1 aydınlatma driverin takılı olduğu montaj malzemesinde boya görülmemiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145224 | Dolap ile baza arasındaki contanın dışarıya taştığı görülmüştür. (Dolap contası.) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145223 | Sabit kamera üzerinde aşırı yağ akması görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145222 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145221 | Direk şapkası boya ve galvaniz atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145220 | Direk müdahale kapağının açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145219 | Tranşe kazı üzerinde kırmızı boya görülmemektedir. Enerji sonlandırılması trafo dairesinde yapıldığından kontrol edilememiştir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145218 | Dolap üzerinde boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145217 | Dolap ile alt baza arasında contanın fazla ezildiği görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145216 | Direk üzerinde leke, çizik, akıntı ve kararma olduğu görülmüştür. Genele taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145215 | Direk müdahale kapağında paslanmalar başladığı görülmüştür. Genele taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145214 | Üst aydınlatma driver montaj levhasının boyalı olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145213 | Dolap aydınlatma driver üzerinde boya sıçramaları görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145212 | UPS ekranında akıntı görülmüştür. Genele taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145211 | Dolap alt bazasında montaj elemanının yamuk atıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145210 | Direk ve Dolap topraklamasında bant ve Makaron uygulaması görülmemiştir. Genele taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145209 | Dolap fiber girişi rakoru iç contası olmadığı görülmüştür. Genele taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145208 | Dolap şapka vidası on kırıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145207 | Dolabın ağız kısmında çizikler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145206 | Servis prizi etiketinin dolap kapağında olduğu görülmüştür. Genel uygunsuzluğa taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145205 | GK5 üzerinde siyah aselsan etiketi görülmemiştir. Genel uygunsuzluğa taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145204 | Sw üzerinde etiket, boş portlarda kapama ive stopper olmadığı görülmüştür. Genel uygunsuzluğa taşınmıştır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145203 | Sw etiketinde çizik görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145202 | Sfp modül seri no konfigürasyon listesinde olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145201 | Dolap formu ve UPS tarihi, Ayrıca UPS üzerinde data kablosu olmasına rağmen ilgili maddede UD olarak yazdığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145200 | Konfigürasyon listesinde UPS seri no BO olarak yazıldığı görülmüştür. B0 olarak etikette görülmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145199 | Direk seri no etiketi müdahal kapağının tam tersi yönüne takıldığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145198 | Direk süs betonunda kırıklar ve çatlaklar vardır. Kalekim ile üzerine sıvama yapılmaktadır. Sonrasında tekrardan dökülme ve çatlama meydana gelebilir. Betonların c25 kalitesinde olup olmadığı kabulde sorgulanabilir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145197 | Roket başlığı alt kapak vidalarından yağ gibi birşeyler değdiği görülmüştür. Bakılan bütün noktalarda bu şekilde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145196 | Hareketli kamera montaj vidasının olduğu yerden boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145195 | Hareketli kamera arka kapak vidasının tam sıkılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145194 | Hareketli kamera üzerinde yağ akıntısı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145193 | Roket başlığı kamera montaj perçinlerinde paslanma başladığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145192 | Roket başlığı üzerinde fırçalı yapıda montaj malzemesi pul olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145191 | Roket başlığı kaynak yerlerinde boya kaynaması olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145190 | Roket başlığı montaj vidasında paslanma başladığı görülmüştür. Genel rapora taşınmıştır tüm noktalar için geçerlidir tekrardan yazılmayacktır. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145189 | Direğin teraziye göre eğimli olduğu görülmüştür. (Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145188 | Direk şapkası beyazlaşma sorunu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145187 | Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145186 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145185 | Dolap baza montaj vidası etrafında boya soyulmaları görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145184 | Dolap şapkası vidası diş sıyırmasından dolayı sıkılmadığı görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145183 | Roket başlığında darbeye bağlı eğilme görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145182 | Hareketli kamerada yağ akması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145181 | Şapka çıkmadığından direk terazisi şapka üzerinden bakıldığı ve eğimli olduğu görülmüştür.(Direk terazisi) | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145180 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145179 | Direk müdahale kapağı açılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145178 | Enerji Sonlandırmasının yapıldığı enerji kutusunda etiket ve isimlendirme olmadığı görüldü. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145177 | Dolabın ve şapkanın hasar aldığı görülmüştür. Yapılan uygulamadan sonra paslanma olayının olduğu görülmüştür. Yapılan işlemin uygun olmadığı değerlendirilmektedir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145176 | Direk tijinin yamuk olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145175 | Hareketli kamera üzerinde çizikler görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145174 | Hareketli kamera aşırı yağlandığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145173 | Genel uygunsuzluk maddeleride geçerlidir. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145172 | Enerji kazısı kazı yerlerinde göçükler görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145171 | Noktaya giren fiber hattının müdahaleye açık bir şekilde zemin yüzeyinde olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145170 | Dolap aydınlatma driver kapağının kırık olduğu görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145169 | Dolap baza ağzında boya atması görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145168 | Baza altında toprak kablosunda ek görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145167 | Hareketli kamera vida kapamalarının olmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
145166 | Hareketli kamerada yağlanma olduğu görülmüştür | ek_talep6 | kayseri | dry-run | skt
143608 | DC adaptörlerin ve Switch ünitesinin oturtulduğu dolap içi rayda ilgili ünitelerin başında ve sonunda bulunması gereken Stopperlarda eksiklik görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
143607 | DC adaptörlerin ve Switch ünitesinin oturtulduğu dolap içi rayda ilgili ünitelerin başında ve sonunda bulunması gereken Stopperlarda eksiklik görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
143606 | DC adaptörlerin ve Switch ünitesinin oturtulduğu dolap içi rayda ilgili ünitelerin başında ve sonunda bulunması gereken Stopperlarda eksiklik görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
143605 | DC adaptörlerin ve Switch ünitesinin oturtulduğu dolap içi rayda ilgili ünitelerin başında ve sonunda bulunması gereken Stopperlarda eksiklik görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
143604 | DC adaptörlerin ve Switch ünitesinin oturtulduğu dolap içi rayda ilgili ünitelerin başında ve sonunda bulunması gereken Stopperlarda eksiklik görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
143603 | DC adaptörlerin ve Switch ünitesinin oturtulduğu dolap içi rayda ilgili ünitelerin başında ve sonunda bulunması gereken Stopperlarda eksiklik görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
143602 | 513 saha dolabı numaralı noktada Görüntüleme direğinin trafik kazası sebebi ile hasarlı olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143601 | Noktalarda kazı öncesi ve sonrası görüntülerin olmadığı veya eksik olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143600 | TT tarafından yapılan hatalı imalat sebebiyle dolap rakor boşluklarından dolap içine toz aldığı, dolabın içi,üst kapağın içi ve fanların temiz olmadığı ayrıca fanlarda tıkanmaların yaşanabileceği görülmüştür. | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143599 | Kabul öncesi gerekli malzemelerin getirilmediği eksik olduğu görülmüştür.(Jeneratör,Boya ölçüm cihazı vb) | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143598 | VMS Varlık ağacında kameranın üzerine sağ tıklayıp kamerayı web arayüzünde açıldığı ama görüntünün gelmediği görülmüştür. | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143597 | Seçili alan ihlali isimli algoritma koşulurken, sayım ve araç sayımı sonuçlarını kontrol edilebilir olması adına araç geçişinin az olduğu 553 dolap numaralı İpek Yolu Caddesi ile 29026 Cadde ile 29115 Cadde Kesişimi Güvenevler Mahallesi | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143596 | Hareketli nesne takibi algoritması çalıştırıldığında sürekli olarak duran araca takip yapmaktadır. Bu nedenle yanından geçe hareketli araç ve yayaları kaçırmaktadır. Bu şekilde çalıştığı için başarım oranını sağlamadığı i | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143595 | Kayıt izleme yapılamaması sebebi ile ilgili test adımları koşulamamıştır. | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143594 | Kameralar ve C tipi switch ayarları lahikalarda belirtilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143593 | Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile birlikte yürütülen Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) projesi Ek Talep 6 kapsamındaki sabit ve hareketli kamera yazılım güncellemelerinin 9.2.9 versiyonundan 9.2.14 versi | ek_talep6 | gaziantep | kabul_muayene_testi
143172 | Henüz topraklama irtibatının yapılmadığı noktamız mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143171 | Fiber sonlandırmalar sonrası olası arızalı çıkıp değişecek kameraların konfigürasyon excelinde düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143170 | Tüm sabit kameralar sabitlenmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143169 | Yön, ayar ve açı tutanağı görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143168 | Enerji bağlantısı sonlanmayan nokta çokluğu sebebi ile UPSlerin çoğu kontrol edilemedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143167 | Tüm PTS flanş birleşimlerinde boşluklar görüldü. Bazılarının somunları sahada sıkıldı lakin tork ile hepsi elden geçip flanş yüzeyleri sıfır şekle getirilmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143166 | Bir PTSmizde flanş başı 4 cıvata eksik, neredeyse sadece üst çatı flanşı tagımızı tutuyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143165 | Elektrik kaçağı olan noktamız mevcut. İvedi aksiyon gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143164 | Saha dolapları, saha dolap bazaları, taglar, tag ayakları, görüntüleme direkleri gibi genel kurulum malzemelerinde muhtelif birçok pas, çizilme, boya kalkması gibi sorunlar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143163 | Özellikle birçok görüntüleme direğinin dikim aşamasında yoğun ve derin çizildiğini gördük. Bazı hasarların sprey boya ile tadilatının yeterli olmayacağını değerlendiriyoruz. Uygun tamir proseslerinin işletilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143162 | Bazı direk ve tag ayaklarında korozyon görüldü. Boya tadilatı uygun olmayabilir. Üreticiden çözüm yöntem istemenin uygun olacağını düşünmekteyiz. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143161 | Tüm Ir-Geko+ kablo girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143160 | Tüm saha dolaplarının içi fan ve filtre temizliği dahil olmak üzere hava kompresörü ve bez ile temizlenmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143159 | Muhtelif pas tadilatları giderilmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143158 | Hareketli kamera arkası yağ akması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143157 | Ups led içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143156 | Dolap içi yapılan tadilatta ton farkı olduğu ve zarar gören yerin kapanmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143155 | Dolap kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143154 | Direkte kalıp ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143153 | Kamera göbek alyan vidası boşa dönüyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143152 | Enerji izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143151 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143150 | Kemer ve kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143149 | Fiber henüz çekilmemiş. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143148 | Montaj elemanı yuvası diş sıyırmış, boşa dönmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143147 | Dolabın muhtelif yerlerinde pas mevcut. Genel düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143146 | Saha dolabı montaj vidasının somundan çıkmadığı görüldü, montaj usulüne uygun olmadığı belirtilmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143145 | Direkte çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143144 | İletkenlerin mesafesi 1-1.20 mt civarındadır. Geçen hat müşterek (Ag+Yg) şebekedir. Dolap kapağı iletken yönüne açıldığı için büyük risk teşkil ediyor, dolap içi kontroller yapılmamıştır. İlave olarak vinç sepetlisinin kütlesi | ek_talep6 | mersin | dry-run
143143 | Direkte kemer izi, leke, çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143142 | Kaldırım çalışmasına sebep direk altı kontroller yapılamamıştır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143141 | Saha dolabı muhtelif paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143140 | Direğin üst tarafında yoğun çizilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143139 | Hareketli kamera yağ akıtma sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143138 | Sk-3_12V etiketli kablo izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143137 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143136 | Dolap üzeri kamera kablosu giriş yerlerindeki kauçuk Rakor C çerçevede eksik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143135 | Ups ekranı içinde iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143134 | Rakorlar tam sıkılıp kablo etrafında boşluklar kalmamalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143133 | Dolap anahtar göbeği içinde boya kaynama sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143132 | Direkte iz, leke, çizilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143131 | Kaldırım çalışmasına sebep direk altları kontrolü yapılamamıştır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143130 | Saha dolabının muhtelif yerlerinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143129 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143128 | Tijin kontradan 2 diş çıkmadığı görüldü. Ama çıkınca da dolap kasasına oturma yaptığı biliniyor. İlgi hususta tasarım değişikliği önerisi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143127 | Dolap montaj ayağı Yan kapamalar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143126 | Montaj elemanı sıkılamamaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143125 | Ups ekran içi lekelenmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143124 | Dolap içi kozmetik kusurlar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143123 | Dolap içi boya kaynama sorunları mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143122 | Kablo izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143121 | Şapka montaj elemanında paslanmalar başladığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143120 | Direkte gözle görülür eğilme mevcut. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143119 | Hareketli sigorta kapağı arkası kozmetik kusur görüldü (çizilme). | ek_talep6 | mersin | dry-run
143118 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143117 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143116 | Sigorta panel kapamada eksik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143115 | Çektirme iç çerçevenin köşegenlerinin yanlış oturtulduğu, boşluklar kaldığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143114 | Dolapta boya ton farkı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143113 | Dolap boya çatlaması görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
143112 | Dolap dışında paslanmalar görüldü (çektirme ve askı tarafları) | ek_talep6 | mersin | dry-run
143111 | Direkte izler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143110 | Enerji direğine çıkışta EMT boru görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143109 | Saha dolabı çevresi birçok noktada pas görüldü. Genel tadilat düzetme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143108 | Güneşlikte boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143107 | Kamera conta çerçevesinde yoğun tahribat görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143106 | Dolap alt iç sacda çapak görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143105 | Ups ekran içi iz, leke görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
143104 | EMT borunun çekilmediği, buna sebep enerji kablosunun çalınıp kısa kaldığı görüldü. (Kabloya ek yapılmamasının takibi için rapora eklenmiştir) | ek_talep6 | mersin | dry-run
143103 | Direkte yoğun çizilme, iz görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143102 | Genel pas kozmetik tadilatı gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143101 | Telekom hattı hareketli kamera kasasına değmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143100 | Resmi çekilen etiketli sabit kameranın göbek vidası boşa dönmektedir, kamera sallanmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143099 | Kamera alt kapağı tırnakları oturmuyor, dolap içerisine bırakılmıştır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143098 | Ups %100 şarj edildikten sonra. %90a 20 saniyede, %80e 2.5 dakikada, Resimdeki seviyeye ise 8 dakikada tam yükte (3 sabit 1 hareketli geldiği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143097 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143096 | Sabit şapka sabitleme vidasının eksik olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143095 | Görüntüleme direği kozmetik olarak kötü durumdadır, birçok çizik mevcut. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143094 | Direk üzerinde Kalıp ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143093 | Telekom, kanalizasyon ve enerji hatları sebebi ile temek çok alta inememiş. Tutanak mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143092 | 25 mt aşağıda paket kapsamında yapılan PTS mevcut. PTSnin bu noktadan enerji aldığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143091 | Dolap dış kasada askı aparatları dahil paslanmalar mevcut, genel düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143090 | Hareketli kamera yağ akıtma sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143089 | Dolap arka yüz, hasara yapılan tadilat uygun değildir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143088 | Sabit kamera şapka vidasında eksik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143087 | Menteşelerde paslanma başlaması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143086 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143085 | Hareketli kamera şapka sabitleme vidası boşa dönmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143084 | Üst çatı vidası olmadığı, olan diğer tarafında gevşek olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143083 | Dolap dış kasada hasar sonrası yapılan tadilat uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143082 | Dolap sacında çapaklanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143081 | Ups ekran içi yoğun iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143080 | Direk asılırken yoğun çizilmiş. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143079 | Direkte iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143078 | Muhtelif pas tadilatları yapılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143077 | Tijler peyzaj çalışmasında toprak altında kalmış. Şimdiki ve imalat zamanı görsellerini ekliyorum. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143076 | Enerji giriş kablo izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143075 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143074 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143073 | Direk üst tarafta yoğun korozyon görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143072 | Askı aparatı yan kapak vidaları sıkılıp oturtulmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143071 | Direk üstü yoğun korozyon görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143070 | Dolap kapağı iç tarafında minimal ezilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143069 | Sahaya işlenmiş halde sevk edilen ana giriş sigortası üst giriş kablosu izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143068 | Toprak kablosu izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143067 | Dolap içi çapaklanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143066 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143065 | Kamera contasının dış çeperindeki siyah izolasyon malzemenin koptuğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143064 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143063 | Direkte iz, leke, çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143062 | Dolap iç ve dışında paslanmalar mevcut. Genel tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143061 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143060 | Toprak kablosunun izolesinde yoğun kesik hasar mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143059 | Dolabın birçok noktasında boya kaynaması sorunu görülmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143058 | Conta iç C takımları görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143057 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143056 | Sabit kamera şapka vidalarının contaları görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143055 | Dolap altı kozmetik köyü durumdadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143054 | Askı tarafı cıvatanın somundan çıkmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143053 | Conta yerine oturtulmalıdır, boşluklar mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143052 | Hareketli kamera ön ve arka tarafta yağ akması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143051 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143050 | Müdahale kapağı seviyesinde direkte çapaklar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143049 | Direkte iz, leke, yoğun çizilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143048 | Ankraj kapağı görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143047 | Saha dolabı muhtelif birçok noktada pas vardır. Genel düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143046 | Direk üst şapka tarafında da yoğun çizilme mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143045 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143044 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143043 | Hareketli kamera yıldız vida paslanması. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143042 | Direkte iz, leke, yoğun çizilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143041 | Süs betonunda kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143040 | Dolap çektirme, askı tarafları minimal paslanma mevcut. Genel tadilat düzeltme gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143039 | Dolap alt ızgara çizilmeler mevcut. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143038 | Kamera kablo conta tarafı dış kasada yoğun hasarlanma görüldü (dolap içi) | ek_talep6 | mersin | dry-run
143037 | Saha dolabı içi çapaklanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143036 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143035 | Enerji giriş izolasyon minimal hasarlanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143034 | Hareketli kamera yıldız vida paslanmaları görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143033 | Sabit şapka vidası içe girmiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143032 | Güneşliğin köşesinde ezilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143031 | Güneşlik köşesi boya kalkması paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143030 | Direkte yoğun yağ görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143029 | Direkte iz ve leke görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
143028 | Saha dolabı altı ve arka tarafında yoğun paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143027 | Direğe boya bulaştığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143026 | Conta yuvasında tahribat ve bir tanesinin C vidası eksik olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143025 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143024 | Hareketli sigorta kapağı içinde çapak ve boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143022 | Ups ekranı iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143021 | Şapka vidası sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143020 | Hareketli kamera yağ akıtması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143019 | Direkte kararma, iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143018 | Saha dolabı muhtelif birçok noktada paslanma görüldü. Genel tadilat düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143017 | Ups önü dilde boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143016 | Enerji giriş izolesinde hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143015 | Hareketli kamera yağ akıtması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143014 | Direkte iz, leke kalkmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143013 | Muhtelif dolap etrafı pas mevcut, genel tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143012 | Üst çatı vidasının olmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143011 | Toprak kablosu pabucunun sıkma pensesi ile sıkılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143010 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143009 | Enerji kablosu girişi izole sıyrılmış. (Enerji kablosu hırsızlık sebepli yenilenecek, takibat amaçlı eklenmiştir) | ek_talep6 | mersin | dry-run
143008 | Direk alt tarafı kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143007 | Enerji kablosu şebeke direği ile görüntüleme direği arası çalınmış. Ek yapılmaması takibi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143006 | Direkte yanık sebepli izlenmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143005 | Direkte paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143004 | Dolabın yan tarafında içe doğru yoğun bombe görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143003 | Hareketli kamera yağ akıtma sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143002 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143001 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
143000 | Direkte izler, çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142999 | Direkte kemer izi görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142998 | Saha dolabı kayrak tarafında boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142997 | Direkte yoğun iz, leke, çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142996 | Hareketli kamera yağ akıtma sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142995 | Dolap arkası köşede ezilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142994 | Kamera conta yuvası orta tıpa görülmedi | ek_talep6 | mersin | dry-run
142993 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142992 | Süs betonunda minimal çatlamalar görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142991 | Direkteki eğikliği desteklemesi afına saha dolabı kapağının açık görüntüsü. (dolap da eğik olabilir. Profesyonel ekipman olmadığı için referanslar ile yorum yapıyoruz) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142990 | Direkte uygulama ile bakıldığında 4 derece eğim görüldü. Göz ile net belli olmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142989 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142988 | Direkte iz, leke, yoğun çizilme görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142987 | Direkte bırakılan enerji kablosu payının yeterli olmadığı düşünülmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142986 | Dolap çevresinde muhtelif bir çok noktada pas mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142985 | Hareketli kamera yağ akıtma sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142984 | Enerji izolesinde minimal hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142983 | Dolap içi boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142982 | Dolap içi yapılan tadilat uygun değildir. İlave olarak çapak görülmüştür. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142981 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142980 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142979 | Dolap altında gözle görülür bombe mevcut. Anlaşılabilmesi için terazi düz zemin mantığı ile bir kenardan sabitlenerek iki açıdan resim çekilmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142978 | Takoz vidasının çıkarılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142977 | Enerji çıkışında EMT borunun kullanılmayıp dağıtım firması tavası içinden kablonun gittiği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142976 | Ankraj kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142975 | Direkte iz, leke çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142974 | Noktanın ev balkonuna çok yakın olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142973 | Muhtelif birçok noktada paslanma görüldü (özellikle askı aparatı ile dolap tutturma vida temas yerleri). | ek_talep6 | mersin | dry-run
142972 | Hareketli kamera vida paslanması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142971 | Dolabın öne doğru eğimli olduğu, terazide olmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142970 | Enerji kablosu izolesinde hasarlanma görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142969 | Dolap önü KGYS logosunda çizilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142968 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142967 | Dolap içi boya kaynama sorunları görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142966 | Direkte kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142965 | Direkte takoz izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142964 | Muhtelif birçok noktada pas görüldü. Genel tadilat düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142963 | Sigorta paneli kapama vida çevresi kozmetik kusur görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142962 | PFD.L etiketli kablo izolasyonun hasarlı olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142961 | Şema net durumdadır ama küçük yazılı kesitlerin olduğu yerler okunmuyor. GENEL DURUMDUR. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142960 | Isı büzüşmeli makarona boya bulaşmış. Ekipler geldiğinde yenilemesini rica ederiz. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142959 | Dolap öne doğru eğimlidir, terazide değildir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142958 | Hareketli kameranın kenar çerçevelerden ve vida tarafından yağ akıttığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142957 | Askı tarafı dolap arkasında fırın boya sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142956 | Dolap içerisinde çapak benzeri sorunlar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142955 | Dolap içerisinde boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142954 | Ups led ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142953 | Direkte kemer ve kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142952 | Ups led ekran içi iz, leke görülmüştür. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142951 | Dolap öne doğru eğimlidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142950 | Hareketli kamera arkası vida kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142949 | Direkte kemer ve kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142948 | Mevcut kablo izolesi kopuk durumdadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142947 | Hareketli kamera vida silikon eksiği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142946 | Minimal paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142945 | Dolap askı aparatında eğilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142944 | Tekhat şemamızın revizyon tarihi 2021. Dolap içinde ray topraklaması bu faz ile birlikte isteniyor ve uygulanıyor. Şemaya eklenmeli ve veya metin girdisi ile revizyon tarihi değişmeli görüşündeyiz. TÜM NOKTALAR İÇİN GENEL konudur. Değerl | ek_talep6 | mersin | dry-run
142943 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142942 | İzolasyonda hafif sıyrılma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142941 | Muhtelif paslanmalar genel tadilat görmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142940 | Kamera ön kapama yapışkanı kendini bırakmaya başlamış. (video gruptan paylaşıldı) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142939 | Sabit kamerada şapka vidasının 2.si görülmedi | ek_talep6 | mersin | dry-run
142938 | Direkte kalıp ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142937 | Tag, ayaklar ve dolap kozmetik sorunlar düzeltilmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142936 | Yolun diğer tarafı flanşlar da sıfır sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142935 | Genel görülen geko+ taban paslanmalarına örnek olması için bu noktaya ait görsellerdir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142934 | Dolap olmayan tag ayağı tava sonunun açık olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142933 | Tag ayaklarında kemer izleri mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142932 | U bolt eksiği görüldü (refüj tag ayağı). | ek_talep6 | mersin | dry-run
142931 | Flanşların sıfır oturmadığı görüldü . | ek_talep6 | mersin | dry-run
142930 | Geko+ girişi kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142929 | Geko+ tabanı paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142928 | Ir kablo girişi kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142927 | Ir yan ayar vida tarafında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142926 | Kablo kanal kapağı biraz daha sabitlense iyi olur (baş ve sonra birer adet trapez vida mevcuttur) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142925 | Tag ayağı kablo çıkışında Davlumbaz görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142924 | Ups sabitleme kemeri görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142923 | Saha dolabı içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142922 | Cihaz topraklama grup topraklaması işçiliğinin uygun olmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142921 | Ups ekran içi iz, leke görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142920 | Dolap içi kozmetik kusur (çizilme) görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142919 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142918 | Saha dolabı üst çatı vidasının eksik olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142917 | Saha dolabı geneli çevresi kozmetik kusurların tadilatı gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142916 | Enerji alınan noktada sonsuz kelepçe eksiği görüldü (1 adet) Enerji kablosunun çalındığı görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142915 | Saha dolabının olduğu tag ayağında süs betonunda çatlama görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142914 | Tijin somundan iki diş çıkmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142913 | Rondelalar uygun değildir. (3 tag ayağı için de geçerlidir). | ek_talep6 | mersin | dry-run
142912 | Hareketli kamera montaj elemanı paslanmaları görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142911 | Halatta paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142910 | Hareketli kamera üst şapka köşesinde eğilme ve boyada kırılma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142909 | Ups ekran içinde iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142908 | Dolap içerisinde boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142907 | Dolap içinde çapaklar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142906 | Dolap içi tadilat yapılmış ama macunlama yapılmadığı için kusur giderilememiş. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142905 | Sabit kamera şapka vidasında eksik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142904 | Flanş ile kaldırım arası ince boşluk görüldü. (arkadaşlar kaparacaklar takip için rapora eklenmiştir) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142903 | Direkte kalıp ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142902 | Orta refüjdeki ayakta yoğun çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142901 | Flanşların sıfır oturmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142900 | Ir ve Geko+ kablo girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142899 | Geko+ ayakları paslanma görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142898 | Tagda zımparasız tadilat yapıldığı görüldü (2 nokta) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142897 | Tava bitiminin kapanmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142896 | Tag ayaklarında kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142895 | Flanş dip kaynağında paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142894 | Flanşların sıfır oturmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142893 | Geko+ kablo girişi kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142892 | Geko+ ayağında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142891 | Kablo tavası kapağı sabitleme eksikleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142890 | Ir kablo girişi kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142889 | Ir kasası iç tarafta boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142888 | Ir ayar vida tarafı paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142887 | Davlumbaz vidaları tam sıkılmadığı ve eğik olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142886 | Switchin raya oturtulması gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142885 | Ups kasa minimal çizilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142884 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142883 | Ups ekran içi leke iz görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142882 | Cihaz topraklama gruplarının düzeltilmesi rica olunur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142881 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. Ayrıca Gk-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142880 | Dolap numartajında kalkma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142879 | Tag ayak tijlerinin somundan çıkmadığı görüldü (birden fazladır). | ek_talep6 | mersin | dry-run
142878 | Muhtelif yerlerde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142877 | Anahtar göbeği içi boya sorunu görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142876 | Sarı GK etiketi görülmedi | ek_talep6 | mersin | dry-run
142875 | Ups led ekran içinde iz, leke görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142874 | Şebeke giriş izolesinde hasarlanma mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142873 | Direkte kemer ve takoz izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142872 | Muhtelif pas ve boya kalkması mevcuttur. Genel kontrol düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142871 | Hareketli kamera vidasında pas görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142870 | Dolap terazide değildir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142869 | Ups led ekran içi iz, leke görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142868 | Saha dolabı içinde kaynak toz kalıntısı üstüne boya yapıldığını yorumluyorum. Resim eklenmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142867 | Direkte kalıp ve kemer izleri görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142866 | Tava bitiş noktasında kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142865 | Flanşların sürtülmeye bağlı kozmetik kusurları görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142864 | Geko+ ayağında paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142863 | Plastik kelepçe kullanımı uygun değildir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142862 | Flanşlar sıfır oturmamaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142861 | Kablo tava kapağı sabitlenmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142860 | Tag ayağında kemer izi görüldü (diğer ayaklarda da mevcuttur) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142859 | Tag ayağında küçük çapaklar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142858 | Tag ayağında galvaniz kalıntısına benzer iz görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142857 | Tag ayağı montaj elemanı eksiği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142856 | Kablo tava kapağı sabitlenmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142855 | Plastik kelepçe kullanımı uygun değildir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142854 | Ir kablo girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142853 | Geko+ ayağında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142852 | Hemen hemen her flanşın sıfır oturmadığı görüldü. Tork ile sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142851 | Ir ayar vida tarafında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142850 | KGYS logosunun değişmesi gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142849 | Dolap kapağı altında ezilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142848 | Dolap hareketli sigorta kapağı iç tarafta yoğun çapak görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142847 | Boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142846 | Led driver arkadı boya kalkması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142845 | Topraklama pabuçlamaları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142844 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142843 | Çatı vidasında eksik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142842 | Dolap altında yoğun boya kalkması ve pas mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142841 | Direkte öbek şeklinde galvaniz akıntısı korozyon mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142840 | Muhtelif birçok noktada pas mevcut, tadilat düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142839 | Dolap terazide değildir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142838 | Dolap içi led önünde kesim hatalı imalat üretim mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142837 | Ups led ekran içi leke iz görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142836 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142835 | Menteşelerde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142834 | Direk üzerinde kemer ve kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142833 | Dolabın tutturuldu askı aparatı vidasında farklılık görüldü. TKC yazan vidada oksitlenme başladığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142832 | Muhtelif pas tadilatı dolap çevresinde gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142831 | Led önü kozmetik kusur görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142830 | Kamera kablosu geçirilen contanın C parçası görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142829 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142828 | Giriş kablo izolasyonunda hasarlanma görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142827 | Logoda derin çizikler mevcut. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142826 | Dolap numartajında minimal yırtılmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142825 | Dolap anahtar yanı kozmetik kusuru görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142824 | Dolap kapağında boya tadilatı yapıldığı, macunlama yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142823 | Kamera montaj yuvası iç tıpa görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142822 | Direkte kalıp izi görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142821 | Müdahale kapağı iç çerçevede kaynak kusuruna istinaden müdahale kapağı kapanmamaktadır. Detaylı video gruptan paylaşılmıştır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142820 | Tüm tag ayakları, saha dolabı, dolap bazası ve tag üstünde çizilme paslanma boya kalkmaları görüldü. Genel tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142819 | Geko tabanlarında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142818 | Ir kablo girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142817 | Ir-geko arası mesafenin 2.12 mt de olduğu görüldü. Açı ayarı ve yerleşim değişikliğinde dikkat edilerek montaj yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142816 | Ir ayar tarafı çizilme paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142815 | Grupta videosu paylaşılan maddedir. Tagın üst tarafında çaprazın atılmadığını buna sebep tavanın eğimli olduğunu yorumluyoruz. Davlumbazın iki taraftan çekilen görüntüsünü ekliyorum. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142814 | Dolap anahtar kasası kozmetik kusur görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142813 | Ups ekranı içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142812 | Saha dolabı içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142811 | Dolap içi muhtelif birçok noktada çapak kalıntıları öbekleşmesi görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142810 | Dc adaptör gk-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142809 | Genel reglaj düzenlenmesi rica ediyoruz. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142808 | Askı aparatı erkek tarafında pul görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142807 | Dolap kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142806 | Fan altı eksik montaj elemanı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142805 | Saha dolabı baza altı vida takımının olmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142804 | Saha dolabının olduğu tagda henüz topraklama irtibatlarının yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142803 | Saha dolabının olduğu tag ayağında da dolgu yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142802 | İki ayrı N tipinin refüj içinde kalan ayaklarında da dolgunun henüz yapılmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142801 | Işık sensörü tabanı eksik elemanlar tamamlanmalı ve sabitlenmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142800 | Geko tabanında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142799 | Geko kablo girişi kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142798 | İl geneli tüm PTS flanşları tork ile sıkılıp sıfır yapışan görüntü görülmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142797 | Tava kapakları sıkı kapanmalıdır, oynamaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142796 | Ir taban aparatının tag çaprazına montajlanması sebepli oturmadığı görüldü. Tüm cihazlar (Ir-Geko) açı olarak ters montajlanmıştır. Yer değişikliği gerekebilir. Açı ve ayar zamanı detaylı incelenmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142795 | Tag silindirlerine kaynak yapılan çaprazların kaynak taraflarında yoğun paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142794 | Tava kapağı kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142793 | Saha dolabı olmayan N tipi PTSde toprak pabucuna işlenmiş toprak kablosu boruda ve küpede görülmemiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142792 | Taglarda kemer izleri mevcut. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142791 | Tag ayaklarının hiçbirinde geri dolgu görülmedi. Taglar yaya kaldırımdadır ve düşme riski içermektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142790 | Muhtelif birkaç noktada minimal paslanma görüldü. Genel tadilat düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142789 | Askı aparatı somunlarında paslanma başlamadı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142788 | Dolap altı derin çizilme mevcuttur. Macun gerektiği düşünülmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142787 | Hareketli kamera vida kapama silikonu görülmedi. (TÜM HAREKETLİLER İÇİN GEÇERLİ) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142786 | Ups led ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142785 | Direkte kemer ve kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142784 | Tag ve ayaklarda çizilme paslanma görüldü. Genel temizlik gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142783 | Kablo tavası bitiminin kapatılmadığı görüldü (dolap olmayan ayak tarafı) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142782 | Birleşme flanşları sıfır oturmamış durumda olup montaj elemanlarının tam sıkılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142781 | Geko+ kablo girişi (spiral) kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142780 | Geko+ taban içi ve taban çevresinde paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142779 | Ir dış kasa paslanma görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142778 | Dolap tarafı çaprazda eziklik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142777 | Ir girişi kablolar (spiral) kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142776 | Sıkılmayan ve paslanan montaj elemanları görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142775 | Dolap içinde boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142774 | Fan altında açık olan yuvanın kapalı olması gerektiği değerlendirilmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142773 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142772 | Switch yönü düzeltildiğinde kablo kanalının kablolara uyguladığı baskının görselidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142771 | Switchin 180 derece ters montaj yapıldığı görüldü. Switchten çıkan kabloların kablo kanalına oturması sebebi ile mecburi yapılan bir işlemdir. Ray yapısı 1-2 cm yukarı alınırsa sorun çözülecektir, tasarımsal bir konudur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142770 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142769 | Dolap içi çapaklar ve kozmetik kusurlar görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142768 | Muhtelif birçok noktada pas mevcut. Genel tadilat düzeltme gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142767 | Hareketli kamera vida kapamalar görülmedi | ek_talep6 | mersin | dry-run
142766 | Kablo kanal kapağı görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142765 | Ups led ekran içi leke iz görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142764 | Bazı tekhat sayfalarında okunamayan metinler mevcut. (TÜM NOKTALAR İÇİN GEÇERLİ) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142763 | Boya kaynaması sorunu görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142762 | Kameralar sallanmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142761 | Direkte kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142760 | Dolap, direk ve malzemelerde kozmetik pas benzeri kusurlar genel tadilat görmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142759 | Tava birleşimlerinde silikon uygulaması gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142758 | Flanşların neredeyse hepsi sıfır yapışmamış durumdadır. En kusurlu olanların resmi eklenmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142757 | Geko+ tabanında paslanma başlangıcı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142756 | Ir-Geko arası mesafenin 170cm olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142755 | Kablo girişlerinin kendini bıraktığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142754 | Ir ayar tarafında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142753 | Tava kapağının sabitlenmediği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142752 | Saha dolabı ayağında kablo tavasının kısa kaldığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142751 | Dolap anahtar dış kasasında deforme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142750 | Saha dolabı üst sacında çapaklar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142749 | Pabuçlama işleminin doğru yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142748 | Etiketsiz data kabloları görüldü (ışık sensörleri olabilir). | ek_talep6 | mersin | dry-run
142747 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142746 | Çatı vidası eksiği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142745 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142744 | Dolap içi çok yoğun toz içerisindedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142743 | Sigorta kapağı yan iki vida da boşa dönmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142742 | Taglarda ve tag ayaklarında çizilme leke iz paslar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142741 | Tip-2 uyarıcı levha görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142740 | Muhtelif birçok noktada pas mevcut. Genel tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142739 | Hareketli kamera yağ akıtma sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142738 | Hareketli kamera vida silikon kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142737 | Menteşede paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142736 | Enerji giriş kablosu izolesinde minimal hasarlanma görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142735 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142734 | Ups led ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142733 | Dolapta öne doğru eğim görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142732 | Direkte kemer ve kalıp izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142731 | Perçinli KGYS logosunun yenilenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142730 | Saha dolabı montaj elemanları sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142729 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142728 | Geko-6 Ethnt etiketli data kablosunun dış kılıfında hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142727 | Dolap içi kozmetik kusur görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142726 | Dolap içi boya sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142725 | Saha dolabı çatı vidası görülmedi | ek_talep6 | mersin | dry-run
142724 | Dc adaptör gk-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142723 | Switchlerin çıkışları kablo kanalına denk geldiği için raya tam oturtulamıyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142722 | Gruplandırılan cihaz topraklama kablolarının pabuçlanması uygun değildir. Yenilenmesi, yenilenirken de damar koparılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142721 | Makaron ısıtması esnasında izoleye hasar verilmiş. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142720 | Orta refüjde bulunan tag ayağında küpelerde eğilmeler görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142719 | Ptsin yerleşimi iki ayrı N tipi olduğu için, saha dolabı olmayan tag ayağına da Tip-2 levha gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142718 | Direk dibinde Dolgu yapılmadığı görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142717 | Saha dolabının olmadığı diğer istikametteki refüj ayağında bulunan tag ayağındaki süs betonunda çatlamalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142716 | Tag ların ortasında eğilme görüyoruz. Tag ayağı düzeltilince düzeleceğini öngörüyoruz | ek_talep6 | mersin | dry-run
142715 | Tag ayağı gözle görülür şekilde eğik durumdadır. (Saha dolabının olduğu ayak) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142714 | Tag ayaklarında kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142713 | Saha dolabı tarafı refüj ayağı süs betonunda çatlaklar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142712 | Muhtelif genel pas kontrolü ve düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142711 | Dolap öne doğru eğik durumdadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142710 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142709 | Dc adaptör ile switch arasındaki kablo reglajının düzeltilip bitişik hale getirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142708 | Hareketli kamera yıldız vida (sabitleme vidaları) paslanması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142707 | Hareketli vida kapamalar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142706 | Direkte kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142705 | Dolap, taglar, tag ayakları olmak üzere birçok noktada boya kalkması, paslanma, çizilme mevcuttur. Genel tadilat yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142704 | Işık sensör tabanı sabitlenmelidir ve S1-S2 yönleri tam ayarlanmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142703 | Tagların V birleşimlerinde kusurlar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142702 | 19.maddede belirtilen tag eğikliğinin diğer tag ayağından çekilen resimleridir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142701 | Tava birleşimlerinde silikon görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142700 | Tava sonu kapama görülmedi. (fiber yanlış tagdan geçirilmiş) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142699 | Tag ayağında kararma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142698 | Orta ayak sol ön U bolt un eksik olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142697 | Tüm nokta flanşları sıfır oturtulup tork ile sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142696 | Tava kapağı sabitleme işleminin daha sık yapılması gerekiyor. Tava kapağı oynamaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142695 | Tagdaki üçgen yapının üstünde aşağı doğru, altında üste doğru eğim görüldü. Geniş ve zoomlu fotoğraflar eklenmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142694 | Geko+ tabanında paslanmalar görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142693 | Sol baştan ikinci IR (dolap tarafı) tabanı tag çaprazına denk gelmiş. (düzeltme yapılırsa Ir-geko arası mesafeye dikkat edilmelidir) (TAMAMLANDI) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142692 | Ir-Geko+ arasının 165cmde olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142691 | Ir ayar vida tarafı yoğun paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142690 | Telekom kaynaklı davlumbaz oturtulmaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142689 | U bolt kontra somunlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142688 | Askı aparatı cıvatanın somundan çıkmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142687 | Menteşelerde paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142686 | Dolap içi çapaklanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142685 | Switchlerin raya oturtulmadığı görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142684 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142683 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142682 | Fiber kendi rakorundan geçirilmeyip başka rakordan geçtiği için rakor kasma boşluk yapmış. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142681 | Askı aparatı tarafı derin çizilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142680 | Baza vidası görülmedi | ek_talep6 | mersin | dry-run
142679 | Tag ayaklarında kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142678 | Noktaya fiber çekilmiş durumda. 1.maddede yazdığım konu uygun, fiber çekimi değişmeyecek ise borumuz kesilmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142677 | Telekom fiberi saha dolabı olmayan ayaktan çekip dolaba girmiş. Tutanak mevcut. Menhol görüntüsü ve çekilen tag ayağının görüntüsü ile tutanağı rapora ekliyorum. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142676 | Hareketli kamera arka silikon kapamalar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142675 | Askı aparatında eğilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142674 | Muhtelif birçok noktada paslanmalar görüldü. Bazıları. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142673 | Kameralar sallanmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142672 | Hareketli kamera yağ akması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142671 | Dolap öne doğru eğimlidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142670 | Makaron işçiliğinin elden geçirilmesi ricası. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142669 | Ups ekran içi leke iz görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142668 | Fiber sonlandırma henüz yapılmamış durumdadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142667 | Ups data izolesinde kırılma ezilme görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142666 | Müdahale kapağı içi paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142665 | Direkte kalıp ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142664 | Ir ön cam vidasında pas görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142663 | Saha dolabı olmayan tarafta da cıvata eksiği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142662 | Başka bir geko+ ayağında paslanma görselidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142661 | Kablo kavası kapaması işçiliğinin düzeltilerek tam kapama yapması sağlanmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142660 | Orta refüj ayağı U boltta eksik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142659 | Dolap tarafındaki tagın alt iki flanş taraflarında sadece iki cıvata ile tutturulduğu görüldü. Üçgen yapının sadece üst flanşları tutuyor ve statik olarak büyük risk içeriyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142658 | Tava kapağını daha sıkı sabitlemek gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142657 | Ir girişi spiral kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142656 | Ir ayar vida tarafı çizilme paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142655 | Geko girişi spiral kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142654 | Geko+ tabanı paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142653 | Dolap içi çapaklanmalara başka örnek. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142652 | Dolap içi başka noktada boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142651 | Saha dolabı içi çapaklanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142650 | Saha dolabı evrak cebi tarafı 3 perçin de kopmuş durumdadır. Sadece kapak topraklaması tarafındaki sağlam durumdadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142649 | Dolap içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142648 | Cihaz topraklama pabuçlanması ve kablo soyumu elden geçmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142647 | Saha dolabı üst çatı vidası görülmedi | ek_talep6 | mersin | dry-run
142646 | Dc adaptör gk-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142645 | Switchlerin raya oturtulması gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142644 | Dolap içi reglaj düzenlenmesi gerekiyor. (Alt raf sigorta paneli girişi dahil) | ek_talep6 | mersin | dry-run
142643 | Logo üzerindeki bant çıkmadığı için zamanla üzerine yapılmış, sökülmüyor. Sökmeye çalıştıkça boya ile birlikte kalkıyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142642 | Saha dolabında kalıp iz görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142641 | Askı aparatı montaj elemanları sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142640 | Enerji çekiminin henüz tamamlanmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142639 | Hareketli kamera arka vida silikon tıpalar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142638 | Montaj elemanı paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142637 | Menteşe paslanması görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142636 | Ups ekran içi iz, dalgalanma, leke benzeri görüntü mevcut. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142635 | Dolap içi ince uzun dilde boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142634 | Anahtar göbek içi boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142633 | Montaj elemanı paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142632 | Kontra elemanlarında yoğun paslanmanın başladığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142631 | Direğin üst tarafındaki korozyon görselidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142630 | Müdahale kapağı içi paslanma görüldü | ek_talep6 | mersin | dry-run
142629 | Ötl uygulamasının değerlendirilmesi için rapora eklenmiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142628 | Direkte kalıp ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142627 | Direkte yoğun korozyon görüldü. Direğin bir yüzü pahlı, bir yüzü korozyona uğramış gözüküyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142626 | Önceki maddelerde yazılan ilave paket kapsamı olmayan kamera asılması konusunun dolap olmayan tag tarafındaki görüntüsü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142625 | Dolap olmayan N tarafı flanş montaj sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142624 | Plastik kelepçeler çeliğe çevrilmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142623 | Ag şebeke taga 40-45 cm mesafededir. Direkt atlama mesafesi sınırları içidir. Kazaya sebebiyet verilmeden görüşmelerin yapılıp ivedi alpek kabloya çevrilmesi istenmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142622 | Tag ayağı çap durumdadır. Üstten görüntü ile daha net anlaşılacaktır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142621 | Işık sensörü tabanı montaj elemanları sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142620 | Tag üzerine asılan kameranın montaj görselleri | ek_talep6 | mersin | dry-run
142619 | Kablo tava birleşimlerinde silikon görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142618 | Geko ve ır çıkışlarının silikonlanmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142617 | Flanşların montaj elemanları tork ile sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142616 | Ir ayar vida tarafı yoğun pas görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142615 | Geko+ taban paslanması (Montaj ayağı paslanması) görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142614 | Dolap kapağı eğilmiş durumdadır. Yan durma şeklinde değildir, kapak sacı eğilmiş gibidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142613 | Saha dolabı bazası ile dolap sıfır montajlanmadığından gösterilen açıklık dışardan gözükmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142612 | Dolabın üst sacında yoğun çapaklanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142611 | Dolap Şebeke Enerji kablosunun etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142610 | Cihaz topraklamalarında büyük pabuç kullanılmış. Düzeltilirken kablo soyulmalarına dikkat edilmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142609 | Sigorta kapağı yan alyanlar boşa dönmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142608 | Switchlerin raya oturtulması gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142607 | Dc adaptör gk-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142606 | Dolap içi çapaklanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142605 | Ups ekran içi iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142604 | Saha dolabı fan kasasında hasarlanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142603 | Genel reglaj düzenlenmelidir. Düzenlenirken izole hasarlanmalarının önüne geçilmelidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142602 | İlave asılan kamera görselidir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142601 | Klemens grubuna girmeyen uçlar görüldü.(Sabit kameralar refüjdeki direkten sökülüp taga montajlanmış). | ek_talep6 | mersin | dry-run
142600 | Logo üstüne yapıştırılan bantın çıkmadığı, leke bıraktığı görülmüştür. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142599 | Tag ayağında kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142598 | Direk dibinde Geri dolgu yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142597 | Dolap terazide değil. Direkte gözle görülür eğiklik mevcuttur. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142596 | Müdahale kapağı içi paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142595 | Hareketli kamera sabitleme elemanlarımdan paslananların yenilenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142594 | Saha Dolabı içi sigorta üzerindeki 1-2 numartajın düştüğü görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142593 | Isı büzüşmeli makaron atılması uygulanması gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142592 | Ups data kablosu rj-45 çakımı uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142591 | Saha Dolabı kapağında menteşepaslanmaları görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142590 | Saha dolabı birçok yerinde pas görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142589 | Sabit kamera şapkasında vida paslanması görüldü değişim gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142588 | Dolap montaj Tijlerde korozyon görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142587 | Müdahale kapağı iç çerçevede yoğun çapak görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142586 | Nokta denize sıfır olan bir noktadır. Direkte yoğun korozyon görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142585 | Direk üzerinde kalıp ve kemer izleri görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142584 | Süs betonunun düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142583 | Temel betonunda segresyon görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142582 | Dolap, tag ayakları, kablo tavası ve üst tagların birçok noktasında çizilme pas mevcut. Genel tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142581 | Tag ayak üst kapak görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142580 | Tag ile ayak birleşimlerindeki U boltlarda eksik görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142579 | Diğer yön ışık sensörü montaj elemanları tamamlanmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142578 | IR Aydınlatma ayar vidası eksiktir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142577 | Flanş kaynak tarafı pas görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142576 | PTS Flanş yerinde eksik vida tamamlandı lakin tork ile sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142575 | PTS TAG üstü tava kapama görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142574 | Tag ayağı üst flanş tarafı kaynak dibinde paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142573 | Süs betonunda çatlak görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142572 | Dolap olmayan tag ayağı dolgusunun henüz yapılmadığı görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142571 | PTS Flanş kaynak tarafı paslanma görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142570 | IR Aydınlatma girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142569 | Flanşta montaj elemanı eksiği görüldü, tork ile sıkılması yapılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142568 | Geko+ kasada yoğun paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142567 | PTS TAG flanşları genel olarak sıfır sıkılmalıdır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142566 | Geko+ çelik spiral tarafı yoğun paslanma görüldü. Ayrıca spiral kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142565 | PTS TAG üzeri kablo tava kapakları trapezlerinin az olduğu görülmüştür, kapak oynamaktadır. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142564 | Işık sensörü eksik montaj elemanlarının tamamlanıp, kasanın oturtulması gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142563 | Saha Dolabı davlumbaz vidalarının yenilenmesi (somundan çıkması) gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142562 | Saha Dolabı içi ana enerji kablosu etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142561 | Saha dolabı boya kaynaması sorunu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142560 | Dolap alt tabanında çapaklanmalar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142559 | Dolap üst tarafında çapaklar görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142558 | Ups ekran içi leke iz görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142557 | Cihaz (Dolap içi toprak barası) topraklama pabuçlama işçiliğinin düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142556 | Saha Dolabı içi Fiber çekimi sebepli kablo grubu kasıyor ve sigorta tarafı zor açılıyor. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142555 | Saha dolabı bazası alt sacda eğilme görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142554 | Ups'in çıkış vermediği görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142553 | Saha Dolabı cebinde bulunan kontrol formu imzasının daksilli olduğu görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142552 | Dc adaptör gk-5 etiketi görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142551 | Saha dolabı içerisindeki raylara montajlanan donanımları ayırmak için kullanılan stopperlar görülmedi. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142550 | Tag ayaklarında iz, leke görüldü. | ek_talep6 | mersin | dry-run
142549 | Tüm dolaplar düzeltme faaliyetinde temizlenmelidir. Temizlenirken fanlar ve filtreler iç süngerleri de kompresör ile temizlenmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | genel
142547 | Etiketsiz data kablolarının etiketlenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | aşağı_söğütönü_uludere_yolu_pts
142545 | Kamera kablosu birleşimleri power jack yerine oturması amacıyla (temassızlık yaşanması sebebiyle) wago klemens yapılıp bantlandığı görüldü. İmalat uygun olsa da standart gelen ürün değişimi yapılmış gözükmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142544 | Tüm noktalarda dolap içi fan, filtre ve iç temizlik gerekiyor. Yine tüm noktalarda minimal kozmetik tadilatlar gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142539 | Tek hat şeması çizimi 2021 yılına ait. Ek Talep-6 kapsamında dolap içerisinde ray topraklaması yapılmış. Güncel 110 dokümanının Aselsannet ile paylaşılması ve saha dolapları içerisine eklenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142538 | Emo yetkilisinden alınan imzalı ölçüm raporunda bazı noktaların 25-26 ohm olarak ölçülüp imzalandığı görüldü. Geçmiş kabullerde 10ohm üstündeki noktalar için düzeltme çalışması yapılması gerektiği yönünde uygunsuzluk kayıt | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142537 | Yapıştırma direk üstü ÖTLlerin %40-50 oranında el ile erişim mesafede olduğu görüldü. Diğer direklerle aynı konumda olacak şekilde düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142536 | Dolaplar %50-60 oranında öne eğimli montaj edilmiş. Yani  Y  ekseninde terazide değil. Bazıları direkt aşağıdan bakınca belli olmaktadır. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142535 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142534 | Saha Dolabı kapakları %60-65 oranında sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142533 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups led ekran üstündeki plastik görünen yüzde yoğun lekelenme görüldü. Bu leke/iz konusu toplam nokta adedinin %70-80 oranındadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142532 | Kabul öncesinde tüm saha dolapları ve direkler kozmetik olarak tadilat yapılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142531 | Tüm rakorlar sıkılıp iç contalar ile kablolar sıfır (hava geçirmez) hale getirilmelidir. Rakorların arka tarafında silikon görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142530 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142529 | Kameraların yön/açı ayarları henüz yapılmamıştır. Pts doğrulama tutanağı ile açı yön tutanağı alınmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142528 | Toprak pabucu cıvatası paslanmış durumdadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142527 | Tag ayağı anahtar göbeği arızalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142526 | ÖTL erişim mesafesinde gözüküyor. Diğer direklerle aynı konumda olacak şekilde düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142525 | Geko+ alt conta görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142524 | Geko+ çelik spiral kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | eskişehir_i?l_emniyet_önü_pts_eskişehir_yolu_istikameti_dolap_tarafı
142523 | Geko+ montaj plakaları paslanmaları görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | eskişehir_i?l_emniyet_önü_pts_eskişehir_yolu_istikameti_dolap_tarafı
142522 | Ir ayar vida tarafları paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142521 | Ir kablo girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142520 | Flanş birleşimi montaj elemanı eksiği görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142519 | PTS Tag üzerindeki kablo tavasında eğilme görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142518 | Flanş birleşim somununda paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142517 | Flanşlar arasında boşluklar mevcut. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142516 | Tava yan kapakların olmadığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | eskişehir_i?l_emniyet_önü_pts_eskişehir_yolu_istikameti_dolap_tarafı
142515 | Tag ayağı üstü davlumbaz görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142514 | Tag ayağının arka tarafında da pul+rondela görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142513 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142512 | Ups data kablosunun koruma kılıfının olmadığı ve RJ-45 çakımının uygun olmadığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142511 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142510 | Şebeke kablosu üzerinde etiket görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142509 | Şebeke giriş klemensinin 1-2 numartajı görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142508 | Dolap içi üstteki klemens grubunda etiketleme yapılması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142507 | Dolap iç kısmındaki alyan vidalarda conta eksiği görüldü düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142506 | Dolap içindeki Pdu montaj küpesinde pul-rondela görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142505 | Dolap içindeki DC adaptör girişinde yüksük görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142504 | Dolap içindeki DC adaptörlerde sarı GK etiketi görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142503 | Dolap içindeki kabloların RJ-45 çakımları uygun görülmemiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142502 | Saha Dolabı alt kısmında Pul/rondela eksiği gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142501 | Dolap altındaki ince sac düzlemde eğilme görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142500 | Saha dolabı kasasındaki vida takımlarının bir çoğunda pul/rondela eksikleri görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142499 | U boltların TAG'ın Ankara istikameti tarafında sadece rondela olduğu görüldü ama Eskişehir istikametinde pul+rondela yer almaktadır. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142498 | Işık sensörü taban sabitleme elemanı olarak bir tanesinde küçük pul kullanılmış düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142497 | PTS TAG ların flanş kısımlarında kozmetik sorunlar (paslanma, çizilme vb.) gözlemlenmiştir, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142496 | PTS TAG flanş kısmında cıvata içe doğru girmiş durumdadır, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142495 | Kablo tavası girişi çelik spiral kısa kalmış gözüküyor, düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142494 | Geko+ montaj elemanında paslanma gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142493 | PTS TAG üzerinde bulunan IR aydınlatmaların ayar tarafında kozmetik sorun gözlemlenmiştir, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142492 | Pts tagları ilk olarak hatalı kurulmuş ve sökülüp tekrar montaj yapılmış. Buna sebep bozulan flanş yuvaları, oturmayan flanşlar, paslanan vida somun takımları gibi önemli sorunlar görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142491 | PTS Tag üzerindeki birimlerde bulunan vida somun takımlarında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142490 | Geko+ kablo girişi çelik spiral kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142489 | Geko+ montaj elemanları sıkılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142488 | Geko+ kasada yoğun paslanmaların başladığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142487 | Tüm IR girişlerinin kendini bıraktığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142486 | Tüm kablo tavası yan kapakların olmadığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142485 | PTS Kablo tavası bitiş tarafına kapama gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142484 | Tüm Ir ayar vida taraflarında paslanmalar ve çizilmeler görüldü. Genel olarak elden geçmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142483 | Ir ile Geko+ arası mesafenin 1.85lerde olduğu görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142482 | Kablo tavasının çok geride kaldığı görülmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142481 | U boltların somundan çıkmadığı görüldü (orta refüj) Dişerin çıktığı görülenlerde de tek somun atıldığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142480 | PTS TAG Orta refüj ayağı yan bordür taşlarını kırık olarak oturtulmuş gözüküyor. Çevre düzenlemesinin uygun yapılması gerekli. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142479 | Geko+ sabitleme aparatında yoğun paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142478 | Geko+ girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142477 | PTS TAG üzerindeki kablo tavası kapaklarında trapez vida veya yandan kapama/sıkıştırma dilleri görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142476 | Ir kablo girişleri kendini bırakmaktadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142475 | Ir ayar vida tarafları detaylı tadilat görmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142474 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142473 | PTS TAG üzerindeki kablo tavasında yan kapamalar görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142472 | PTS TAG Flanşları arası ciddi boşluklar ve sıfır oturmama durumları görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142471 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142470 | Saha dolabı çatı vidasının tam sıkılması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142469 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142468 | Sigorta paneli üst dil (vida) boşa dönmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | aşağı_söğütönü_uludere_yolu_pts
142467 | Dolap içi sigorta kutusu önünde açıkta kalan ucun uygun klemense girmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142466 | Yedek olduğu söylenen data kablosunun etiketlenmesi ve uygun reglaj ile düzenlenmesi gerekiyor. Dolap içine bırakılmış durumda olmaması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142465 | Saha dolabı içerisindeki RJ45 lerin çakımında bazı noktalarda plastik bazı noktalarda metal kasa kullanılmıştır. İmalatın standart hale getirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142464 | Dolap dış yüzeyindeki vida yuvalarında pas kusmalarının başladığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142463 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142462 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142461 | Pdu çerçevesinde eksik montaj elemanları görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142460 | Saha dolabı içerisindeki switchin raya oturtulması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142459 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142458 | Direk müdahale kapağı açılmamaktadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142457 | Direkte yoğun boya tadilatı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142456 | Enerji kazısı yapılan yerin tadilatı uygun gözükmemektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142455 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142454 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142453 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142452 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142451 | Saha Dolabı içerisinde switch yanı stopper görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142450 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142449 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142448 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142447 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142446 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142445 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142444 | Fiber kapağı kelebek vida eksiği görüldü düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142443 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142442 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142441 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142440 | Saha dolapları genel olarak temiz durumdadır ama kirlilik oranı az da olsa vardır. Tüm dolaplar kompresör ile hava verilerek fan, filtre ve dolap temizliği yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142439 | Sabit şapkası eğilmiş durumdadır. Değişmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142438 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142437 | Görüntü merkeze akmadığı için hiçbir noktada açı ayarı yapılmamış durumdadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142436 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142435 | Rakor içi silikonların koparılmadığı noktalarda rakorlar sıkılarak uygun hava sızmaz ortam haline getirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142434 | Saha Dolabı içi ray topraklama tarafında stopper görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142433 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142432 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142431 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142430 | ÖTL erişim mesafesinde gözüküyor. Diğer direklerle aynı konumda olacak şekilde düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142429 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142428 | Direk tijinin somundan tek diş çıktığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142427 | Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142426 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142425 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142424 | Saha Dolabı içerisindeki Ups data kablosu izolesinin rj-45 içine tam oturmadığı görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142423 | Hareketli kameralarda yağ akıtma sorunu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142422 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142421 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142420 | ÖTL erişim mesafesinde gözüküyor. Diğer direklerle aynı konumda olacak şekilde düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142419 | Direğe ait siyah etiket plakasının kesildiği görüldü. Düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142418 | Direkte gözle fark edilebilecek düzeyde 5-6 derece eğim gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142417 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142416 | Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142415 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142414 | Saha dolabı içerisindeki enerji kablosunda etiket görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142413 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142412 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142411 | Switchin raya oturtulması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142410 | Pdu montaj küpelerinde pul ve rondela eksiği görülmüştür. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142409 | Direk eğik gözükmektedir, kontrol edilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142408 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142407 | Dolap x ekseninde terazide değildir. Düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142406 | Çevre düzenlemesinde refüj bordürlerinde boşluklar görüldü. Düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142405 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142404 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142403 | Hareketli kamerada yağ akması gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142402 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142401 | Dolap içi fiber kabloda izole kırılması görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142400 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142399 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142398 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142397 | Çevre düzenlemesinde refüj bordürlerinde boşluklar görüldü. Düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142396 | Direkte yoğun boya tadilatı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | aşağı_söğütönü_mah_söğüt-uludere_yolu_üzeri
142395 | Saha dolabı fiber ve enerji girişi kapağın dolap içi tutturması görevi yapan kelebek vida görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142394 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142393 | Ups kasasında çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142392 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142391 | Fiber içi conta görülmemiştir. Ayrıca kelebek vida görülmemiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142390 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142389 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142388 | Hareketli kamera plakasının oturduğu yerde dolap bombesinden dolayı boşluk görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142387 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142386 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142385 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının komple mat renkte boyandığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142384 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142383 | Sigorta kapağı alyanı boşa dönmektedir, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142382 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142381 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142380 | Kablo reglajının elden geçmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142379 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142378 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142377 | Rakorlar sıkılarak contalar sıkıştırılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142376 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142375 | Direğe yön levhası asıldığı görüldü. Sökülmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142374 | Dağıtım panosu enerji çekimi sonrası kilit taşları yerine asfalt atılmış. Çevre düzenlemesinin düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142373 | Tüm noktaların tüm rakor kapakları sıkılıp conta tarafı kabloyu saracak hale getirilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142372 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142371 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142370 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142369 | Saha Dolabı içerisindeki Ups data kablo izolesinde ezilme/kırılma görüldü. Ayrıca rj-45 çakımları uygun değildir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142368 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142367 | Dolabın terazide olmadığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142366 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142365 | Direklerde grafiti boyamaları görüldü. Kabul öncesi temizlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142364 | Box a girişte bordür taşının kırıldığı görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142363 | Kompresör ile dolap içi fanların, filtrelerin ve rafların temizlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142362 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142361 | Somun yönünün dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi beklenmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142360 | Dolap geneli pas kontrolü yapılması ve düzeltmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142359 | Saha Dolabı içerisindeki Ups cihazına gelen data kablosu izolesinde katlanma görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142358 | Kamera açı ayarları yapılmamış olarak gözükmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142357 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142356 | ÖTL erişim mesafesinde gözüküyor. Diğer direklerle aynı konumda olacak şekilde düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142355 | Çevre düzenlemesinin düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142354 | Enerji alınan dağıtım box girişi çukuru ve kırılan kaldırım taşı düzenlenmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | hoşnudiye_i?smet_i?nönü_1_bulvarı_doğru_er_sok_kesişimi_hava_müzesi_kavşağı
142353 | Süs betonunda minimal çatlamalar görüldü. Tadilat gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142352 | Tij kapama kapağının hasarlandığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142351 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142350 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142349 | Saha Dolabı içerisindeki Ups cihazına gelen data kablosu izolesinde kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142348 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142347 | Çevre düzenlemesinin düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142346 | Ups kemer dilinin düzlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142345 | Ups data rj-45 çakımı uygun değildir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142344 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142343 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağı çerçevesinde hasarlar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142342 | Direkte akıllı vida ile yön levhası asıldığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142341 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142340 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142339 | Tüm noktalar için UPS data kablosunun etiketlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142338 | UPS ile gelen çakılı RJ-45 çakımları uygun görülmemiştir. Kablo izolesinin iç dişe kadar girip oturması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142337 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142336 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142335 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142334 | ÖTL erişim mesafesinde gözüküyor. Diğer direklerle aynı konumda olacak şekilde düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142333 | Çevre düzenlemesinin düzeltilmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142332 | Fiber rakoru içi conta görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142331 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142330 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142329 | Dolap içi fiber kabloda izole kırılması görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142328 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142327 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142326 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142325 | Sabit kamera paslanan şapka vidasının değişmesi gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142324 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142323 | Bordür taşı tarafı çevre düzenlemesinin tamamlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142322 | Hareketli kameralarda yağ akıtma sorunu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142321 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142320 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142319 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142318 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | derman_cad_nizam_sok_halman_sok_kesişimi
142317 | Saha dolabı öne doğru eğimli durumdadır, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142316 | Direk plaka etiketi kopuk durumdadır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142315 | Hareketli kameralarda yağ akıtma sorunu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142314 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142313 | Ups data ve enerji kablolarına etiket basılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142312 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142311 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142310 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142309 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142308 | Saha Dolabı kapak anahtar kenarları boya tadilatı görmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142307 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142306 | Saha Dolabı içerisindeki Ups cihazına gelen data kablosu izolesinde ezilmeler ve kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142305 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142304 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142303 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142302 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142301 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142300 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142299 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağında galvaniz deformesi ve alyan yuvasında tahribat görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142298 | Direkte eğiklik görüldü, kontrol edilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142297 | Direğin 30-40 cm kadarının asfalt altında kaldığı görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142296 | Kaldırım çalışması sonrası tijler ve direğin bir kısmı altta kalmış. Konunun EGM-SSB ile paylaşılması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142295 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142294 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142293 | Saha Dolabı arka kısımda (direğe montaj edilen kısımda) bulunan yan kapama kapakları görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142292 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142291 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142290 | Saha Dolabı içerisindeki Enerji kablosu izolesinde çizilmeler görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142289 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142288 | Dolap X ekseninde terazide gözükmemektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142287 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142286 | Kuş pisliklerinin paslanmaya sebebiyet vermeden önce temizlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142285 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142284 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142283 | Pabuçlar sıkılarak iç contalar kabloya sıfır oturtulmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142282 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142281 | Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. (Bordür Taşı kırık) | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142280 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142279 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142278 | Hareketli kamera yağ akması görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142277 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142276 | Ledin arkadındaki sabitleme diline ait vidanın kesilmiş olduğu, pas almaya başladığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142275 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142274 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142273 | Dolap yan kapakta belirgin şişkinlik görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142272 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142271 | Saha dolabı sigorta kapağı alt vida boşa dönmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142270 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142269 | Kapı switchi karşısı sünger yapının düştüğü görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142268 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142267 | Çevre düzenlemesinde kırılan bordür görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142266 | Enerji kazılarında çökmeler ve boşluklar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142265 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142264 | Dolap içi UPS önü kapakta bulunan üst alyan boşa dönmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142263 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142262 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142261 | Direğe yön levhası asılmış. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142260 | Kaldırım çalışması sebebiyle tijler görülmedi. Fiber henüz çekilmemiş. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142259 | Direkte sonradan yazılan numaralandırma görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142258 | Hareketli kamera arka vida kapama kapakları görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142257 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142256 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142255 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142254 | Data kabloların fan arkasında reglajı yeniden düzenlenmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142253 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142252 | Tüm rakorlar sıkılıp conta tarafında boşluk olmaması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142251 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142250 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142249 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142248 | Enerji kablosunda etiket görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142247 | Saha Dolabı içerisindeki Enerji kablosu izolesinde delinmeler görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142246 | Pdu montaj küpesi pul/rondela eksikleri görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142245 | Saha Dolabı çatı vidası sıkılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142244 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142243 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142242 | Tip-2 uyarıcı levha renk atması görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142241 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142240 | Direkte eğiklik görüldü, kontrol edilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142239 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142238 | Kazı güzergahında hafif çökme görüldü. Kontrol edilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142237 | Hareketli kamera üzerindeki alyan vidada paslanma görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142236 | Rakorlar tam sıkılarak hava geçişi önlenmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142235 | Ups data ve enerji kablolarına etiket basılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142234 | UPS erkanında izler görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142233 | Kamera datalarından bazılarının kısa kesildiği (veya kısa çekildiği) ve altta sonlandırma yapıldığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142232 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142231 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142230 | Hareketli kameralarda yağ akıtma sorunu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142229 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142228 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142227 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142226 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142225 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142224 | Direğe yön levhası asıldığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142223 | Tij koruma kapağının direğe oturduğu görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142222 | Süs betonunda minimal kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142221 | Dolabın üst tarafında ön tarafta olması gereken üst led trafosunun fan yanına montajlandığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142220 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142219 | Hareketli kamera plaka montaj alyan bidasında paslanma görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142218 | Saha Dolabı içi kablonun klemens giriş tarafında minimal hasar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142217 | Kısa kalan veya kısa çekilen data kablolarının altta sonlandırıldığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142216 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142215 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142214 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142213 | Fiberin henüz çekilmediği görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142212 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142211 | Hareketli kamera montaj plakası alyanının sıkılması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142210 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142209 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142208 | Saha dolabı fiber ve enerji girişi kapağın dolap içi tutturması görevi yapan kelebek vida görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142207 | Switch ve adaptör yerleşiminde yan yüzeylerde stopperler görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142206 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142205 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142204 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142203 | Dolabın gösterilen alanında gözle rahatça gözlemlenebilecek şekilde bombe verdiği görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142202 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142201 | Saha Dolabı içerisindeki Ups cihazına gelen data kablosu izolesinde katlanma görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142200 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142199 | Ups kemeri değiştiğinde ups'in tam olarak oturtulması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142198 | Ups sabitleme kemerinin kopuk olduğu görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142197 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142196 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142195 | Saha Dolabı içi kablo kanalı kapakları kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142194 | Toprak ve enerji kablosu rakorları sıkılmalı, boşluk kalmamalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142193 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142192 | Saha dolabı fiber ve enerji girişi kapağın dolap içi tutturması görevi yapan kelebek vida görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142191 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142190 | Fiber rakor içi conta görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142189 | Direk tiji somunların altında pul rondela görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142188 | Şebeke dolap tijlerine 50-60 cm mesafededir. Dağıtım firmasından alpek çekimi istenmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142187 | Sigorta kapağı alyan boşa dönmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142186 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142185 | Üst çatı vidasında eksik görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142184 | İşaretli tijin hafif eğildiği görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142183 | Enerji alınan EMT boru üstünde kep adı verilen malzeme kullanılarak imalatın tamamlandığı görüldü, düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142182 | Sigorta kapağı üst alyanı boşa dönmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142181 | Saha Dolabı içerisindeki Ups cihazına gelen data kablosu izolesinde kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142180 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142179 | Rakor içi contada açıklık görülmüştür. Tüm noktalarda sonuna kadar sıkılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142178 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142177 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142176 | Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142175 | Dolap montaj somunlarının dişi tarafının dışa doğru olduğu görüldü. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142174 | Saha Dolabı içi kablo kanal kapağı takılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142173 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142172 | Fiber rakor içi conta olmadığı görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142171 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142170 | Dolap üst çatı alyanının sıkılması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142169 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142168 | Çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142167 | Trafo merkezinden enerji alış şekli uygun görülmemiştir. Tava üstüne kapak veya balıksırtı beton yapılarak kablonun saklanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142166 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142165 | Saha Dolabı alt ayar vidası boşa dönmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142164 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142163 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142162 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142161 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142160 | Switch yerleşiminin ayarlanması ve stopperlerin konumlandırılması gerekiyor. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142159 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142158 | Pdu montaj küpesinde pul görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | tombakzade_bulvarı_gurbet_sok_kesişimi
142157 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | tombakzade_bulvarı_gurbet_sok_kesişimi
142156 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | tombakzade_bulvarı_gurbet_sok_kesişimi
142155 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142154 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142153 | Saha Dolabı içi kablo kanal kapağı takılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142152 | Kuş pisliği olan yerler görülmüştür. Temizliğinin yapılması korozyon kontrolü yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142151 | Hareketli kameralarda yağ akıtma sorunu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142150 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142149 | Kamera kapak vidalarında minimal korozyon görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142148 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142147 | Saha Dolap kapağı ve ups kasasının silinerek temizlenmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142146 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142145 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142144 | Saha dolabı içi yerleşim dizayn edilirken stopperler ile sabitlenmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142143 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142142 | Emt boru üstü kep imalatı düzeltilmelidir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142141 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142140 | Saha Dolabının kendisinde ve üzerinde yer alan malzemeler için (somun, vida vb.) gelen kozmetik tadilat (çizilme, paslanma, boya kalıntısı, çapak vb. Durumlar) gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142139 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142138 | Saha Dolabı içerisindeki Ups cihazına gelen data kablosu izolesinde kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142137 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142136 | Dolap öne doğru eğimlidir. Düzeltilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142135 | Kablo kanal kapağı kapatılmalıdır. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142134 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142133 | Hareketli kamera montaj alyanlarında paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142132 | Hareketli kameralarda yağ akıtma sorunu gözlemlenmiştir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142131 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142130 | Kaçak akım arızalı durumdadır. Değiştirilmesi gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142129 | Saha Dolabı içerisindeki Data kablosu izolesinde kırılmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142128 | Kablo kanal kapağının kapatılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142127 | Wago klemens değişimi ve bantlanması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142126 | Ups data ve enerji kablosuna etiket yapılması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142125 | Saha Dolabı içerisinde yer alan Ups ekranının içinde iz/leke olduğu görülmüştür. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142124 | Saha dolabı fiber ve enerji girişi kapağın dolap içi tutturması görevi yapan kelebek vida görülmedi. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142123 | Switch ile gelen, bağlanmayan çıkış uçlarının uygun alana alınması gerekmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run |  | esenyurt_sok_üzeri_denizalp_sok_kesişimi
142122 | Saha Dolabı içerisindeki Enerji kablosu izolesinde delinmeler görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142121 | Saha Dolabı Ön kapağı sürtmektedir. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run
142120 | Direk üzerinde bulunan Müdahale kapağının içinde paslanmalar görüldü. | ek_talep6 | eskişehir | dry-run